|  | 报警规程 |
| --- | --- |

| 安全防火分区系统（SFZ） |  |  |
| --- | --- | --- |
| HN编码：A 2 SFZ 000 | 版次：002 01 | 正文页数：107 附件页数：0 |

| 编写 |  | 校核 |  | 审核/部门会签 |  |  |  | 领导会签 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 日期 | 姓名 | 日期 | 部门代码 |  | 姓名 | 日期 | 姓名 | 日期 |
| 刘广山 |  | 张军 |  | OP |  | 王涛 |  |  |  |
| 批准实施：吴雪松 生效日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 规程类型：已数字化[ √ ] 未数字化[ ] 后 备 盘[ ] 现 场 [ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报警卡数目：KIC[ 58 ] 现场[ 0 ] BUP[ 0 ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量级别： QSR[ √ ] QR[ ] NQR[ ] |  |  |  |  | 下次审查升版时间： 2023 年 10 月 |  |  |  |  |
| 分发范围：运行处、培训处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制部门：运行处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

本文件知识产权属海南核电有限公司。未经许可，任何单位和个人不得复制或有其它侵权行为。

程序编制/修订跟踪

| 版次 | 编写人 | 批准人 | 生效日期 | 编制/修订说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 001 00 | 张士虎 | 吴雪松 |  | 首次编写 |
| 002 00 | 张士虎 | 吴雪松 |  | 升版 |
| 002 01 | 刘广山 | 吴雪松 |  | 根据2018年CPO整改项目要求进行升版；添加有效工况、抑制信号。 |

目  录

| 报警卡编码 | 报警号 | 报警描述 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| A 2 SFZ 001 | 2 SFZ 311 KA | 隔离防火空间2SFSL0191B | 6 |
| A 2 SFZ 002 | 2SFZ330KA | 隔离防火空间2SFSL0390A | 8 |
| A 2 SFZ 003 | 2SFZ331KA | 隔离防火空间2SFSL0391B | 11 |
| A 2 SFZ 004 | 2SFZ350KA | 隔离防火空间2SFSL0590A | 14 |
| A 2 SFZ 005 | 2SFZ351KA | 隔离防火空间2SFSL0591B | 17 |
| A 2 SFZ 006 | 2SFZ354KA | 隔离防火空间2SFSL0594A | 19 |
| A 2 SFZ 007 | 2SFZ360KA | 隔离防火空间2SFSL0690A | 21 |
| A 2 SFZ 008 | 2SFZ361KA | 隔离防火空间2SFSL0691A | 24 |
| A 2 SFZ 009 | 2SFZ370KA | 隔离防火空间2SFSL0790A | 27 |
| A 2 SFZ 010 | 2SFZ310KA | 隔离防火空间2ZFSL0190A | 29 |
| A 2 SFZ 011 | 2SFZ312KA | 隔离防火空间2ZFSL0192A | 31 |
| A 2 SFZ 012 | 2SFZ320KA | 隔离防火空间2ZFSL0290B | 34 |
| A 2 SFZ 013 | 2SFZ352KA | 隔离防火空间2SFSL0592A | 35 |
| A 2 SFZ 014 | 2SFZ353KA | 隔离防火空间2ZFSL0593B | 36 |
| A 2 SFZ 015 | 2SFZ371KA | 隔离防火空间2ZFSL0791A | 38 |
| A 2 SFZ 016 | 2SFZ319KA | 隔离防火空间2ZNSL0141 | 41 |
| A 2 SFZ 017 | 2SFZ321KA | 隔离防火空间2ZNSL0241 | 42 |
| A 2 SFZ 018 | 2SFZ309KA | 隔离防火空间2ZFAL0041 | 44 |
| A 2 SFZ 019 | 2SFZ522KA | 隔离防火空间2SFSN0292A | 46 |
| A 2 SFZ 020 | 2SFZ523KA | 隔离防火空间2SFSN0293B | 48 |
| A 2 SFZ 021 | 2SFZ524KA | 隔离防火空间2SFSN0294B | 50 |
| A 2 SFZ 022 | 2SFZ527KA | 隔离防火空间2SFSN0297A | 52 |
| A 2 SFZ 023 | 2SFZ528KA | 隔离防火空间2SFSN0298B | 53 |
| A 2 SFZ 024 | 2SFZ520KA | 隔离防火空间2ZFSN0290A | 54 |
| A 2 SFZ 025 | 2SFZ521KA | 隔离防火空间2ZFSN0291A | 55 |
| 目 录 |  |  |  |
| 报警卡编码 | 报警号 | 报警描述 | 页码 |
| A 2 SFZ 026 | 2SFZ525KA | 隔离防火空间2ZFSN0295A | 57 |
| A 2 SFZ 027 | 2SFZ530KA | 隔离防火空间2ZFSN0390A | 58 |
| A 2 SFZ 028 | 2SFZ531KA | 隔离防火空间2ZFSN0391A | 60 |
| A 2 SFZ 029 | 2SFZ532KA | 隔离防火空间2ZFSN0392A | 62 |
| A 2 SFZ 030 | 2SFZ423KA | 隔离防火空间2SFSW0293A | 63 |
| A 2 SFZ 031 | 2SFZ450KA | 隔离防火空间2SFSW0590A | 65 |
| A 2 SFZ 032 | 2SFZ460KA | 隔离防火空间2SFSW0690B | 66 |
| A 2 SFZ 033 | 2SFZ461KA | 隔离防火空间2SFSW0691B | 68 |
| A 2 SFZ 034 | 2SFZ462KA | 隔离防火空间2SFSW0692A | 70 |
| A 2 SFZ 035 | 2SFZ463KA | 隔离防火空间2SFSW0693A | 72 |
| A 2 SFZ 036 | 2SFZ400KA | 隔离防火空间2ZFSW0090A | 74 |
| A 2 SFZ 037 | 2SFZ421KA | 隔离防火空间2ZFSW0291B | 76 |
| A 2 SFZ 038 | 2SFZ422KA | 隔离防火空间2ZFSW0292A | 77 |
| A 2 SFZ 039 | 2SFZ209KA | 隔离防火空间2ZFAK0041 | 78 |
| A 2 SFZ 040 | 2SFZ201KA | 隔离防火空间2ZFSK0091A | 79 |
| A 2 SFZ 041 | 2SFZ202KA | 隔离防火空间2ZFSK0092B | 81 |
| A 2 SFZ 042 | 2SFZ220KA | 隔离防火空间2ZFSK0290A | 83 |
| A 2 SFZ 043 | 2SFZ600KA | 隔离防火空间2ZFSD0090A | 84 |
| A 2 SFZ 044 | 2SFZ601KA | 隔离防火空间2ZFSD0091B | 87 |
| 目 录 |  |  |  |
| 报警卡编码 | 报警号 | 报警描述 | 页码 |
| A 2 SFZ 046 | 2SFZ610KA | 隔离防火空间2ZFSD0190A | 89 |
| A 2 SFZ 045 | 2SFZ611KA | 隔离防火空间2ZFSD0191B | 92 |
| A 2 SFZ 047 | 2SFZ110KA | 隔离防火空间2ZFSR0190B | 94 |
| A 2 SFZ 048 | 2SFZ120KA | 隔离防火空间2ZFSR0190A | 95 |
| A 2 SFZ 049 | 2SFZ121KA | 隔离防火空间2ZFSR0191A | 96 |
| A 2 SFZ 050 | 2SFZ130KA | 隔离防火空间2ZFSR0390A | 97 |
| A 2 SFZ 051 | 2SFZ131KA | 隔离防火空间2ZFSR0391A | 98 |
| A 2 SFZ 052 | 2SFZ700KA | 隔离2MX厂房的防火空间 | 99 |
| A 2 SFZ 053 | 2SFZ701KA | 2ZFSL0190A熔断阀定期试验 | 102 |
| A 2 SFZ 054 | 2SFZ702KA | 2SFSL0191B熔断阀定期试验 | 103 |
| A 2 SFZ 055 | 2SFZ703KA | 2SFSL0390A熔断阀定期试验 | 104 |
| A 2 SFZ 056 | 2SFZ704KA | 2SFSL0391B熔断阀定期试验 | 105 |
| A 2 SFZ 057 | 2SFZ811KA | 隔离防火空间2SFSG0191A | 106 |
| A 2 SFZ 058 | 2SFZ812KA | 隔离防火空间2SFSG0192B | 107 |

| 2SFZ311KA |  | 白 | 隔离防火空间2SFSL0191B |  |  |  | 传感器 | 无 | 1/2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Safety Fire Zoning of Volume 2SFSL0191B |  |  |  | 正常值 | 不适用 |  |
| A 2 SFZ 001 | 执行 | 002 01 | 位置：KIC |  | 供电列：不适用 | 分区：G | 报警值 | 不适用 |  |
| 有效工况 | 适用所有标准工况 |  |  |  |  |  | 第二报警值 | 不适用 | 2JDT §6.2 SH057 |
|  |  |  |  |  |  |  | 跳闸值 | 不适用 |  |
| 抑制信号 | NOT INHIBITED |  |  |  |  |  | 确认 | JDT首次火灾探测记忆报警 | 主控室JDT显示屏 |
| 自动装置动作检查 | 2SFSL0191B防火空间隔离（有可能关闭2个相关防火阀、打开JPL熔断阀，参见2SFZ311FH*） |  |  |  |  |  |  |  | 2SFZ311FH* |
| 原因： JDT首次火灾探测记忆 在2SFSL0191B空间（LX-3.40m电缆廊道B系列）内探测到火灾 三种情况： - （仅仅）感烟探测器动作或缆式线型感温探测器动作 - 2个或2个以上同一类型探测器（感烟探测器或缆式线型感温探测器）动作 - 在主电缆托盘上的缆式线型感温探测器和感烟探测器动作 |  |  |  | 操作： - 无动作。 - 如果现场操作员确认未发生火灾，则清除JDT首次火灾探测报警（SFZ报警信号将被清除）。 - 如果火灾已被确认，通过KIC安全防火分区显示界面上的不同KG命令分别关闭防火空间边界的2个DVE防火阀和开启相关JPL熔断阀（通过主控制室JDT显示屏查看该空间的2个探测子区或SFZ显示界面上的SD流量开关状态来确认发生火情的区域）。 - 将自动关闭相关防火阀，无其它动作。 - 如果现场操作员确认未发生火灾，则清除JDT首次火灾探测报警（SFZ报警信号将被清除）；如果防火阀已关闭，立即复位防火阀，以恢复该防火空间的通风。 - 如果火灾已被确认，首先确认防火空间边界的2个DVE防火阀已关闭。如果防火阀未关闭，则通过KIC安全防火分区显示界面上的KG命令关闭防火阀；然后，通过KIC显示界面上的KG发出命令手动远程开启相关JPL熔断阀（通过主控制室JDT显示屏查看该空间的2个探测子区或SFZ显示界面上的SD流量开关状态来确认发生火情的区域）。 - 将自动关闭相关防火阀并开启相关JPL熔断阀。 - 如果现场操作员确认未发生火灾，则立即关闭JPL主管道隔离阀，清除JDT首次火灾探测报警（SFZ报警信号将被清除），如果防火阀已关闭，立即复位防火阀，以恢复该防火空间的通风。 - 如果火灾已被确认，首先确认防火空间边界的2个DVE防火阀已关闭，相关JPL熔断阀已开启。如果防火阀未关闭或相关JPL熔断阀未开启，则通过KIC安全防火分区显示界面上的不同KG命令分别关闭防火阀、开启相关JPL熔断阀（通过主控制室JDT显示屏查看2个探测子区或SFZ显示界面上的SD流量开关状态来确认发生火情的区域）。 |  |  |  |  | 2SFZ311FH* |

| 2SFZ311KA |  | 白 | 隔离防火空间2SFSL0191B |  |  |  | 传感器 | 无 | 2/2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Safety Fire Zoning of Volume 2SFSL0191B |  |  |  | 正常值 | 不适用 |  |
| A 2 SFZ 001 | 执行 | 002 01 | 位置：KIC |  | 供电列：不适用 | 分区：G | 报警值 | 不适用 |  |
| 有效工况 | 适用所有标准工况 |  |  |  |  |  | 第二报警值 | 不适用 | 2JDT §6.2 SH057 |
|  |  |  |  |  |  |  | 跳闸值 | 不适用 |  |
| 抑制信号 | NOT INHIBITED |  |  |  |  |  | 确认 | JDT首次火灾探测记忆报警 | 主控室JDT显示屏 |
| 自动装置动作检查 | 2SFSL0191B防火空间隔离（有可能关闭2个相关防火阀、打开JPL熔断阀，参见2SFZ311FH*） |  |  |  |  |  |  |  | 2SFZ311FH* |
| 原因： |  |  |  | 其它操作： 若上述三种情况下使用了JPL消防系统，则： - 监视灭火情况，并在火灾被扑灭之后关闭JPL主管道隔离阀。应注意地面积水不要超过防水淹门槛高度。 - 火灾被扑灭之后，检查熔断阀的状态（可能需要更换阀门上的喷头和传动装置）、吹干熔断阀的下游管道、通过打开主管道隔离阀来复位熔断阀，排出管道气体。复位防火阀。 |  |  |  |  | 2SFZ311FH* |
| 逻辑简图： |  |  |  | 后果： - 火灾未被确认：无；火灾已被确认：参见下文。 - 电缆廊道B系列房间失去通风。 - 电缆廊道B系列房间失去通风，并且该电缆廊道房间（全部或部分）消防灭火系统启动。 说明： 不适用。 |  |  |  |  | 2SFZ311FH* |

| 2SFZ330KA |  | 白 | 隔离防火空间2SFSL0390A |  |  |  | 传感器 | 无 | 1/3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Safety Fire Zoning of Volume 2SFSL0390A |  |  |  | 正常值 | 不适用 |  |
| A 2 SFZ 002 | 执行 | 002 01 | 位置：KIC |  | 供电列：不适用 | 分区：G | 报警值 | 不适用 |  |
| 有效工况 | 适用所有标准工况 |  |  |  |  |  | 第二报警值 | 不适用 | 2JDT §6.2 SH058 |
|  |  |  |  |  |  |  | 跳闸值 | 不适用 |  |
| 抑制信号 | NOT INHIBITED |  |  |  |  |  | 确认 | JDT首次火灾探测记忆报警 | 主控室JDT显示屏 |
| 自动装置动作检查 | 2SFSL0390A防火空间隔离（有可能关闭14个相关防火阀、打开JPL熔断阀，参见2SFZ330FH*） |  |  |  |  |  |  |  | 2SFZ330FH* |
| 原因： JDT首次火灾探测记忆 在2SFSL0390A空间（LX电缆桥架、蓄电池室和配电盘间A系列）内探测到火灾 三种情况： - （仅仅）1个感烟探测器或缆式线型感温探测器动作（包括该空间的所有楼层） - 2个或2个以上同一类型探测器（感烟探测器或缆式线型感温探测器）动作 （待续） |  |  |  | 操作： - 无动作。 - 如果现场操作员确认未发生火灾，则清除JDT首次火灾探测记忆报警（SFZ报警信号将被清除）。 - 如果火灾已被确认，通过KIC安全防火分区显示界面上的不同KG命令分别关闭防火空间边界的14个防火阀（DVE、DVL和DVW）和开启相关JPL熔断阀（通过主控制室JDT显示屏查看该空间的4个探测子区或SFZ显示界面上的SD流量开关状态来确认发生火情的区域）。 - 将自动关闭相关防火阀，无其它动作。 - 如果现场操作员确认未发生火灾，则清除JDT首次火灾探测记忆报警（SFZ报警信号将被清除）；如果防火阀已关闭，立即复位防火阀，以恢复该防火空间的通风。 - 如果火灾已被确认，首先确认防火空间边界的14个防火阀（DVE、DVL和DVW）已关闭。如果防火阀未关闭，则通过KIC安全防火分区显示界面上的KG命令关闭防火阀；然后，通过KIC显示界面上的KG发出命令手动远程开启相关JPL熔断阀（通过主控制室JDT显示屏查看该空间的4个探测子区或SFZ显示界面上的SD流量开关状态来确认发生火情的区域）。 （待续） |  |  |  |  | 2SFZ330FH* |

| 2SFZ330KA |  | 白 | 隔离防火空间2SFSL0390A |  |  |  | 传感器 | 无 | 2/3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Safety Fire Zoning of Volume 2SFSL0390A |  |  |  | 正常值 | 不适用 |  |
| A 2 SFZ 002 | 执行 | 002 01 | 位置：KIC |  | 供电列：不适用 | 分区：G | 报警值 | 不适用 |  |
| 有效工况 | 适用所有标准工况 |  |  |  |  |  | 第二报警值 | 不适用 | 2JDT §6.2 SH058 |
|  |  |  |  |  |  |  | 跳闸值 | 不适用 |  |
| 抑制信号 | NOT INHIBITED |  |  |  |  |  | 确认 | JDT首次火灾探测记忆报警 | 主控室JDT显示屏 |
| 自动装置动作检查 | 2SFSL0390A防火空间隔离（有可能关闭14个相关防火阀、打开JPL熔断阀，参见2SFZ330FH*） |  |  |  |  |  |  |  | 2SFZ330FH* |
| 原因： （续上） - 在主电缆托盘上的缆式线型感温探测器和感烟探测器动作（仅在+3.80m层） |  |  |  | 操作： （续上） - 将自动关闭相关防火阀并开启相关JPL熔断阀。 - 如果现场操作员确认未发生火灾，则立即关闭JPL主管道隔离阀，清除JDT首次火灾探测报警（SFZ报警信号将被清除），如果防火阀已关闭，立即复位防火阀，以恢复该防火空间的通风。 - 如果火灾已被确认，首先确认防火空间边界的14个防火阀（DVE、DVL和DVW）已关闭，相关JPL熔断阀已开启。如果防火阀未关闭或相关JPL熔断阀未开启，则通过KIC安全防火分区显示界面上的KG命令关闭防火阀、开启相关JPL熔断阀（通过主控制室JDT显示屏查看该空间的4个探测子区或SFZ显示界面上的SD流量开关状态来确认发生火情的区域）。 其它操作： - 若上述三种情况下使用了JPL消防系统，则： 监视+3.80m层的灭火情况，并在火灾被扑灭之后关闭JPL主管道隔离阀。应当注意地面积水不要超过A系列15cm的防水淹门槛高度。 火灾被扑灭之后，检查熔断阀的状态（可能需要更换阀门上的喷头和传动装置）、吹干熔断阀的下游管道、打开主管道隔离阀并复位熔断阀、管道排气。复位防火阀。 |  |  |  |  | 2SFZ330FH* |

| 2SFZ330KA |  | 白 | 隔离防火空间2SFSL0390A |  |  |  | 传感器 | 无 | 3/3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Safety Fire Zoning of Volume 2SFSL0390A |  |  |  | 正常值 | 不适用 |  |
| A 2 SFZ 002 | 执行 | 002 01 | 位置：KIC |  | 供电列：不适用 | 分区：G | 报警值 | 不适用 |  |
| 有效工况 | 适用所有标准工况 |  |  |  |  |  | 第二报警值 | 不适用 | 2JDT §6.2 SH058 |
|  |  |  |  |  |  |  | 跳闸值 | 不适用 |  |
| 抑制信号 | NOT INHIBITED |  |  |  |  |  | 确认 | JDT首次火灾探测记忆报警 | 主控室JDT显示屏 |
| 自动装置动作检查 | 2SFSL0390A防火空间隔离（有可能关闭14个相关防火阀、打开JPL熔断阀，参见2SFZ330FH*） |  |  |  |  |  |  |  | 2SFZ330FH* |
| 逻辑简图： |  |  |  | 后果： - 火灾未被确认：无；火灾已被确认：参见下文。 - LX电缆桥架、蓄电池室和配电盘A系列房间失去通风（另见其它通用后果栏）。 - LX电缆桥架、蓄电池室和配电盘A系列房间失去通风（另见其它通用后果栏），并且+3.80m层电缆桥架房间（全部或部分）消防灭火系统启动。 其它通用后果： - 现场操作员应当打开所有B列蓄电池房间的门（参见2SFSL0391B报警卡）以及W350走廊的门，以便通过2DVE006ZV保持B列蓄电池房间DVE正常通风和H2正常排风。 - 2SFSL0390A防火空间的蓄电池房间的通风将会中断（风机停止运行）。所以，发生火灾后需要长期监测所有蓄电池室的H2浓度变化。 - W357、W370、W257、W258、W265、W266和W271房间的DVW通风功能均失去。 说明： 1. 利用2DVF的排烟风机以及10个相关排烟阀排出该防火空间8个房间的烟气（参看2SFZ330FH*以便确认每个房间的排烟阀）： 这些设备仅由消防队员在适当的时候使用。禁止同时打开属于不同安全防火空间的两个排烟阀，以防止热气扩散至着火房间以外。 |  |  |  |  | 2SFZ330FH* |

| 2SFZ331KA |  | 白 | 隔离防火空间2SFSL0391B |  |  |  | 传感器 | 无 | 1/3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Safety Fire Zoing of Volume 2SFSL0391B |  |  |  | 正常值 | 不适用 |  |
| A 2 SFZ 003 | 执行 | 002 01 | 位置：KIC |  | 供电列：不适用 | 分区：G | 报警值 | 不适用 |  |
| 有效工况 | 适用所有标准工况 |  |  |  |  |  | 第二报警值 | 不适用 | 2JDT §6.2 SH059 |
|  |  |  |  |  |  |  | 跳闸值 | 不适用 |  |
| 抑制信号 | NOT INHIBITED |  |  |  |  |  | 确认 | JDT首次火灾探测记忆报警 | 主控室JDT显示屏 |
| 自动装置动作检查 | 2SFSL0391B防火空间隔离（有可能关闭相关防火阀、打开JPL熔断阀，参见2SFZ331FH*） |  |  |  |  |  |  |  | 2SFZ331FH* |
| 原因： JDT首次火灾探测记忆 在2SFSL0391B空间（LX电缆桥架、蓄电池室和配电盘间B系列）内探测到火灾 三种情况： - （仅仅）1个感烟探测器或缆式线型感温探测器动作（包括该空间的所有楼层） - 2个或2个以上同一类型探测器（感烟探测器或缆式线型感温探测器）动作 （待续） |  |  |  | 操作： - 无动作。 - 如果现场操作员确认未发生火灾，则清除JDT首次火灾探测记忆报警（SFZ报警信号将被清除）。 - 如果火灾已被确认，通过KIC安全防火分区显示界面上的不同KG命令分别关闭防火空间边界的11个防火阀（DVE、DVC、DVL和DVW）和开启相关JPL熔断阀（通过主控制室JDT显示屏查看该防火空间的2个探测子区或SFZ显示界面上的SD流量开关状态来确认发生火情的区域）。同时，通过广播系统发出警报要求工作人员立即撤离死胡同房间W357。 - 将自动关闭相关防火阀，无其它动作。 - 如果现场操作员确认未发生火灾，则清除JDT首次火灾探测记忆报警（SFZ报警信号将被清除）；如果防火阀已关闭，立即复位防火阀，以恢复该防火空间的通风。 - 如果火灾已被确认，首先确认防火空间边界的11个防火阀（DVE、DVC、DVL和DVW）已关闭。如果防火阀未关闭，则通过KIC安全防火分区显示界面上的KG命令关闭防火阀；然后，通过KIC显示界面上的KG发出命令手动远程开启相关JPL熔断阀（通过主控制室JDT显示屏查看该防火空间的2个探测子区或SFZ显示界面上的SD流量开关状态来确认发生火情的区域）。同时，通过广播系统发出警报要求工作人员立即撤离死胡同房间W357。 （待续） |  |  |  |  | 2SFZ331FH* |

| 2SFZ331KA |  | 白 | 隔离防火空间2SFSL0391B |  |  |  | 传感器 | 无 | 2/3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Safety Fire Zoing of Volume 2SFSL0391B |  |  |  | 正常值 | 不适用 |  |
| A 2 SFZ 003 | 执行 | 002 01 | 位置：KIC |  | 供电列：不适用 | 分区：G | 报警值 | 不适用 |  |
| 有效工况 | 适用所有标准工况 |  |  |  |  |  | 第二报警值 | 不适用 | 2JDT §6.2 SH059 |
|  |  |  |  |  |  |  | 跳闸值 | 不适用 |  |
| 抑制信号 | NOT INHIBITED |  |  |  |  |  | 确认 | JDT首次火灾探测记忆报警 | 主控室JDT显示屏 |
| 自动装置动作检查 | 2SFSL0391B防火空间隔离（有可能关闭相关防火阀、打开JPL熔断阀，参见2SFZ331FH*） |  |  |  |  |  |  |  | 2SFZ331FH* |
| 原因： （续上） - 在主电缆托盘上的缆式线型感温探测器和感烟探测器动作（仅在+3.80m层） |  |  |  | 操作： （续上） - 将自动关闭相关防火阀并开启相关JPL熔断阀。 - 如果现场操作员确认未发生火灾，则立即关闭JPL主管道隔离阀，清除JDT首次火灾探测报警（SFZ报警信号将被清除），如果防火阀已关闭，立即复位防火阀，以恢复该防火空间的通风。 - 如果火灾已被确认，首先确认防火空间边界的11个防火阀（DVE、DVC、DVL和DVW）已关闭，相关JPL熔断阀已开启。如果防火阀未关闭或相关JPL熔断阀未开启，则通过KIC安全防火分区显示界面上的KG命令关闭防火阀、开启相关JPL熔断阀（通过主控制室JDT显示屏查看该防火空间的2个探测子区或SFZ显示界面上的SD流量开关状态来确认发生火情的区域）。同时，通过广播系统发出警报要求工作人员立即撤离死胡同房间W357。 其它操作： - 若上述三种情况下使用了JPL消防系统，则： 监视+3.80m层的灭火情况，并在火灾被扑灭之后关闭JPL主管道隔离阀。应当注意地面积水不要超过B系列10cm的防水淹门槛高度。火灾被扑灭之后，检查熔断阀的状态（可能需要更换阀门上的喷头和传动装置）、吹干熔断阀的下游管道、打开主管道隔离阀并复位熔断阀、管道排气。复位防火阀。 - 人员安全保障： 工作人员可能由于作为逃生路径的W365房间内发生扩散性火灾而被困于死胡同房间W357。一旦火灾被扑灭之后，消防队员应立即检查是否有人员困于W357房间。 |  |  |  |  | 2SFZ331FH* |

| 2SFZ331KA |  | 白 | 隔离防火空间2SFSL0391B |  |  |  | 传感器 | 无 | 3/3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Safety Fire Zoing of Volume 2SFSL0391B |  |  |  | 正常值 | 不适用 |  |
| A 2 SFZ 003 | 执行 | 002 01 | 位置：KIC |  | 供电列：不适用 | 分区：G | 报警值 | 不适用 |  |
| 有效工况 | 适用所有标准工况 |  |  |  |  |  | 第二报警值 | 不适用 | 2JDT §6.2 SH059 |
|  |  |  |  |  |  |  | 跳闸值 | 不适用 |  |
| 抑制信号 | NOT INHIBITED |  |  |  |  |  | 确认 | JDT首次火灾探测记忆报警 | 主控室JDT显示屏 |
| 自动装置动作检查 | 2SFSL0391B防火空间隔离（有可能关闭相关防火阀、打开JPL熔断阀，参见2SFZ331FH*） |  |  |  |  |  |  |  | 2SFZ331FH* |
| 逻辑简图： |  |  |  | 后果： - 火灾未被确认：无；火灾已被确认：参见下文。 - LX电缆桥架、蓄电池室和配电盘B系列房间失去通风（另见其它通用后果栏）。 - LX电缆桥架、蓄电池室和配电盘B系列房间失去通风（另见其它通用后果栏），并且+3.80m层电缆桥架房间（全部或部分）消防灭火系统启动。 其它通用后果： - 蓄电池室的通风将由于火灾探测信号中断（进风管防火阀2DVE036VAF关闭，排风保持运行）。因此，发生火灾后需要长期监测2SFSL0391B所有蓄电池室的H2浓度变化。 - W357（也包括W457部分）的DVW通风功能失去。 - 位于2DVC009ZV下游的防火阀2DVE015VAF高温情况下无法复位，因此防火空间2SFSL0391B发生的火灾将在DVE防火阀关闭后导致DVC2的排风中断。监测由DVC2（B列）负责通风的LX+11.50和+15.50m层B列房间的温度和空气条件。 说明： 1. 利用2DVF的排烟风机以及5个相关排烟阀排出该防火空间3个房间的烟气（参看2SFZ331FH*以便确认每个房间的排烟阀）： 这些设备仅由消防队员在适当的时候使用。禁止同时打开属于不同安全防火空间的两个排烟阀，以防止热气扩散至着火房间以外。 |  |  |  |  | 2SFZ331FH* |

| 2SFZ350KA |  |  |  | 黄 | 隔离防火空间2SFSL0590A |  |  |  |  |  |  |  | 传感器 |  | 无 |  | 1/3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Safety Fire Zoning of Volume 2SFSL0590A |  |  |  |  |  |  |  | 正常值 |  | 不适用 |  |  |  |
| A 2 SFZ 004 |  | 执行 |  | 002 01 |  | 位置：KIC |  |  | 供电列：不适用 |  | 分区：G |  | 报警值 |  | 不适用 |  |  |  |
| 有效工况 |  | 适用所有标准工况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第二报警值 |  | 不适用 |  | 2JDT §6.2 SH060 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 跳闸值 |  | 不适用 |  |  |  |
| 抑制信号 |  | NOT INHIBITED |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 确认 |  | JDT首次火灾探测记忆报警 |  | 主控室JDT显示屏 |  |
| 自动装置动作检查 |  | 2SFSL0590A防火空间隔离（有可能关闭相关防火阀，参见2SFZ350FH*） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2SFZ350FH* |  |
| 原因： JDT首次火灾探测记忆 在2SFSL0590A空间（LX +11.50m层A系列电气仪控机柜间）内探测到火灾 两种情况： - （仅仅）1个探测器动作 - 2个或2个以上探测器动作 |  |  |  |  |  |  | 操作： - 无动作。 - 如果现场操作员确认未发生火灾，则清除可能残留的烟气（参见说明栏中DVF系统部分），然后清除JDT首次火灾探测报警（SFZ报警信号将被清除）。 - 如果火灾已被确认，通过KIC安全防火分区显示界面上的KG命令关闭防火空间边界的3个防火阀（DVC）和主控制室边界的5个防火阀；要求现场操作员手动开启JPL有关的手动阀门。 - 将自动关闭相关防火阀，无其它动作。 - 如果现场操作员确认未发生火灾，则清除可能残留的烟气（参见说明栏中DVF系统部分），然后清除JDT首次火灾探测报警（SFZ报警信号将被清除）；如果防火阀已关闭，立即复位防火阀，以恢复该防火空间的通风（对于主控制室防火阀复位，详见后果栏）。 - 如果火灾已被确认，确认防火空间边界的3个防火阀（DVC）和主控制室边界的5个防火阀已关闭，如果防火阀未关闭，则通过KIC安全防火分区显示界面上的KG命令关闭防火阀；要求现场操作员手动开启JPL有关的手动阀门。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2SFZ350FH* |  |
| 2SFZ350KA |  |  |  | 黄 | 隔离防火空间2SFSL0590A |  |  |  |  |  |  |  | 传感器 |  | 无 |  | 2/3 |  |
|  |  |  |  |  | Safety Fire Zoning of Volume 2SFSL0590A |  |  |  |  |  |  |  | 正常值 |  | 不适用 |  |  |  |
| A 2 SFZ 004 |  | 执行 |  | 002 01 | 位置：KIC |  |  |  | 供电列：不适用 |  | 分区：G |  | 报警值 |  | 不适用 |  |  |  |
| 有效工况 |  | 适用所有标准工况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第二报警值 |  | 不适用 |  | 2JDT §6.2 SH060 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 跳闸值 |  | 不适用 |  |  |  |
| 抑制信号 |  | NOT INHIBITED |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 确认 |  | JDT首次火灾探测记忆报警 |  | 主控室JDT显示屏 |  |
| 自动装置动作检查 |  | 2SFSL0590A防火空间隔离（有可能关闭相关防火阀，参见2SFZ350FH*） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2SFZ350FH* |  |
| 原因： |  |  |  |  |  |  | 其它操作： - 若上述两种情况下使用了JPL消防系统，则： 监视相关楼层的灭火情况，并在火灾被扑灭之后关闭JPL主管道隔离阀。应当注意地面积水不要超过A系列15cm防水淹门槛高度。 在火灾被扑灭之后，管道排水、检查喷头状态并更换已使用的喷头，用SAT气体吹干JPL手动隔离阀下游的不锈钢管道。 - 启动主控制室的DVF排烟： 除本防火空间的首次火灾记忆报警之外，若同时出现2SFSL0790A主控制室的火灾探测信号，L749和L750房间的DVF排烟阀和2DVF A列风机（2DVF002ZV）将自动启动。该措施是为了尽量避免冷烟进入主控制室和计算机房。 当烟气排除后，操作员可以根据需要停止DVF风机（并重新关闭排烟阀）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2SFZ350FH* |  |

| 2SFZ350KA |  | 黄 | 隔离防火空间2SFSL0590A |  |  |  | 传感器 | 无 | 3/3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Safety Fire Zoning of Volume 2SFSL0590A |  |  |  | 正常值 | 不适用 |  |
| A 2 SFZ 004 | 执行 | 002 01 | 位置：KIC |  | 供电列：不适用 | 分区：G | 报警值 | 不适用 |  |
| 有效工况 | 适用所有标准工况 |  |  |  |  |  | 第二报警值 | 不适用 | 2JDT §6.2 SH060 |
|  |  |  |  |  |  |  | 跳闸值 | 不适用 |  |
| 抑制信号 | NOT INHIBITED |  |  |  |  |  | 确认 | JDT首次火灾探测记忆报警 | 主控室JDT显示屏 |
| 自动装置动作检查 | 2SFSL0590A防火空间隔离（有可能关闭相关防火阀，参见2SFZ350FH*） |  |  |  |  |  |  |  | 2SFZ350FH* |
| 逻辑简图： |  |  |  | 后果： - 火灾未被确认：无；火灾已被确认：参见下文。 - 对于通风系统： - 失去如下区域的2DVC1进风和排风功能： 主控制室和KIC房间（2SFSL0790A）。 - 失去如下区域的2DVC1排风功能： L649房间（2SFSL0691A）； L647房间（2SFSL0690A）。 - 火灾扑灭并且2DVC1管网中的烟气达到可接受水平之后，可在高温情况下复位下列防火阀：2DVC040、160、061、066、063VAF，以恢复主控制室和KIC房间的通风，以及L647（2SFSL0690A）和L649（2SFSL0691A）房间的排风。 - 安全防火空间2SFSL0590A的2 DVC1送风和排风中断。 - 重要：2SFSL0590A防火分区内探测到火灾会自动关闭2号机组主控制室防火分区（2SFSL0790A）周围的5个防火阀（2DVC040、160、061、066、063VAF），因此，若有必要并且条件允许的情况下，操纵员也可以在2SFZ370FH*（2SFSL0790A）显示界面上利用2SFZ370KG复位这些防火阀。 说明： 1. 利用2DVF的排烟风机以及2个相关排烟阀排出该防火空间2个房间的烟气（参看2SFZ350FH*以便确认每个房间的排烟阀）。 这些设备仅由消防队员在适当的时候使用。禁止同时打开属于不同安全防火空间的两个排烟阀，以防止热气扩散至着火房间以外。 |  |  |  |  | 2SFZ350FH* |

| 2SFZ351KA |  | 黄 | 隔离防火空间2SFSL0591B |  |  |  | 传感器 | 无 | 1/2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Safety Fire Zoning of Volume 2SFSL0591B |  |  |  | 正常值 | 不适用 |  |
| A 2 SFZ 005 | 执行 | 002 01 | 位置：KIC |  | 供电列：不适用 | 分区：G | 报警值 | 不适用 |  |
| 有效工况 | 适用所有标准工况 |  |  |  |  |  | 第二报警值 | 不适用 | 2JDT §6.2 SH061 |
|  |  |  |  |  |  |  | 跳闸值 | 不适用 |  |
| 抑制信号 | NOT INHIBITED |  |  |  |  |  | 确认 | JDT首次火灾探测记忆报警 | 主控室JDT显示屏 |
| 自动装置动作检查 | 2SFSL0591B防火空间隔离（有可能关闭相关防火阀，参见2SFZ351FH*） |  |  |  |  |  |  |  | 2SFZ351FH* |
| 原因： JDT首次火灾探测记忆 在2SFSL0591B空间（LX 11.50m电气仪控机柜间B系列）内探测到火灾 两种情况： - （仅仅）1个探测器动作 - 2个或2个以上探测器动作 |  |  |  | 操作： - 无动作。 - 如果现场操作员确认未发生火灾：则清除可能残留的烟气（参见说明栏中DVF系统部分），然后清除JDT首次火灾探测报警（SFZ报警将被清除）。 - 如果火灾已被确认：通过KIC安全防火分区显示界面上的KG命令关闭防火空间边界的3个防火阀（DVC）；根据着火位置，要求现场操作员手动开启JPL系统在11.50m和15.50m层的相关手动隔离阀。参见后果栏中恢复通风的要求。 - 将自动关闭相关防火阀，无其它动作。 - 如果现场操作员确认未发生火灾：则清除可能残留的烟气（参见说明栏中DVF系统部分），然后清除JDT首次火灾探测报警（SFZ报警将被清除）；如果防火阀已关闭，立即复位防火阀以便恢复DVC2系统的通风。 - 如果火灾已被确认：确认防火空间边界的3个防火阀（DVC）已关闭，如果防火阀未关闭，则通过KIC安全防火分区显示界面上的KG命令关闭防火阀；根据着火位置，要求现场操作员手动开启JPL系统在11.50m或15.50m层的相关手动隔离阀。参见后果栏中恢复通风的要求。 其它操作： - 若上述两种情况下使用了JPL消防系统，则： 监视相关楼层（11.50m或15.50m层）灭火情况并在扑灭火灾后关闭消防给水管阀门。应当注意地面积水不要超过A系列15cm的防水淹门槛高度。在火灾被扑灭之后，吹干管道、检查喷头状态并更换已使用的喷头，用SAT气体吹干隔离阀下游的不锈钢管道。 |  |  |  |  | 2SFZ351FH* |

| 2SFZ351KA |  | 黄 | 隔离防火空间2SFSL0591B |  |  |  | 传感器 | 无 | 2/2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Safety Fire Zoning of Volume 2SFSL0591B |  |  |  | 正常值 | 不适用 |  |
| A 2 SFZ 005 | 执行 | 002 01 | 位置：KIC |  | 供电列：不适用 | 分区：G | 报警值 | 不适用 |  |
| 有效工况 | 适用所有标准工况 |  |  |  |  |  | 第二报警值 | 不适用 | 2JDT §6.2 SH061 |
|  |  |  |  |  |  |  | 跳闸值 | 不适用 |  |
| 抑制信号 | NOT INHIBITED |  |  |  |  |  | 确认 | JDT首次火灾探测记忆报警 | 主控室JDT显示屏 |
| 自动装置动作检查 | 2SFSL0591B防火空间隔离（有可能关闭相关防火阀，参见2SFZ351FH*） |  |  |  |  |  |  |  | 2SFZ351FH* |
| 逻辑简图： |  |  |  | 后果： - 火灾未被确认：无；火灾已被确认：参见下文。 - 对2DVC2通风系统： - 如下区域失去2DVC2通风，包括送风和排风： 安全防火空间2SFSL0591B。 - 在扑灭火灾、温度降低到室温并且2DVC2管网中的烟气达到可接受的水平之后，复位如下防火阀：2DVC079VAF、2DVC075VAF、2DVC076VAF，以恢复2DVC2在本安全防火空间的正常通风。 说明： 1. 如果需要，可使用2DVF排烟风机和2个相关排烟阀清除该防火空间两个房间内的烟气（参看2SFZ351FH*以便确认每个房间的排烟阀）： 这些设备仅由消防队员在适当的时候使用。禁止同时打开属于不同安全防火空间的两个排烟阀，以防止热气扩散至着火房间以外。 |  |  |  |  | 2SFZ351FH* |

| 2SFZ354KA |  | 黄 | 隔离防火空间2SFSL0594A |  |  |  | 传感器 | 无 | 1/2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Safety Fire Zoning of Volume 2SFSL0594A |  |  |  | 正常值 | 不适用 |  |
| A 2 SFZ 006 | 执行 | 002 01 | 位置：KIC |  | 供电列：不适用 | 分区：G | 报警值 | 不适用 |  |
| 有效工况 | 适用所有标准工况 |  |  |  |  |  | 第二报警值 | 不适用 | 2JDT §6.2 SH062 |
|  |  |  |  |  |  |  | 跳闸值 | 不适用 |  |
| 抑制信号 | NOT INHIBITED |  |  |  |  |  | 确认 | JDT首次火灾探测记忆报警 | 主控室JDT显示屏 |
| 自动装置动作检查 | 2SFSL0594A防火空间隔离（有可能关闭相关防火阀，参见2SFZ354FH*），可能停运2DVC009ZV风机 |  |  |  |  |  |  |  | 2SFZ354FH* |
| 原因： JDT首次火灾探测记忆 在2SFSL0594A空间（LX 11.50m应急停堆工作站控制室）内探测到火灾 两种情况： - （仅仅）1个探测器动作 - 2个或2个以上探测器动作 |  |  |  | 操作： - 无动作。 - 如果现场操作员确认未发生火灾：清除可能残留的烟气（参见说明栏中DVF系统部分），然后清除JDT首次火灾探测报警（SFZ报警信号将被清除）。 - 如果火灾已被确认，通过KIC安全防火分区显示界面上的KG命令关闭防火空间边界的3个防火阀（DVC）；确认排风风机2DVC009ZV已经关闭（通过DVC显示界面）；要求现场操作员手动开启JPL系统的相关手动隔离阀。关于恢复通风的要求参见后果栏。 - 将自动关闭相关防火阀，无其它动作。 - 如果现场操作员确认未发生火灾：清除可能残留的烟气（参见说明栏中DVF系统部分），然后清除JDT首次火灾探测报警（SFZ报警信号将被清除）；如果防火阀已关闭，立即复位防火阀以便恢复DVC2系统的通风。 - 如果火灾已被确认：确认防火空间边界的3个防火阀（DVC）已关闭，如果防火阀未关闭，则通过KIC安全防火分区显示界面上的KG命令关闭防火阀；确认排风风机2DVC009ZV已经关闭（通过DVC显示界面）；要求现场操作员手动开启JPL系统的相关手动隔离阀。关于恢复通风的要求参见后果栏。 其它操作： - 若上述两种情况使用了JPL消防系统，则： 监视相关楼层灭火情况并在火灾扑灭后关闭消防给水管阀门。应当注意地面积水不要超过A系列15cm的防水淹门槛高度。在火灾被扑灭之后，吹干管道、检查喷头状态并更换已使用的喷头，用SAT气体吹干隔离阀下游的不锈钢管道。 |  |  |  |  | 2SFZ354FH* |

| 2SFZ354KA |  | 黄 | 隔离防火空间2SFSL0594A |  |  |  | 传感器 | 无 | 2/2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Safety Fire Zoning of Volume 2SFSL0594A |  |  |  | 正常值 | 不适用 |  |
| A 2 SFZ 006 | 执行 | 002 01 | 位置：KIC |  | 供电列：不适用 | 分区：G | 报警值 | 不适用 |  |
| 有效工况 | 适用所有标准工况 |  |  |  |  |  | 第二报警值 | 不适用 | 2JDT §6.2 SH062 |
|  |  |  |  |  |  |  | 跳闸值 | 不适用 |  |
| 抑制信号 | NOT INHIBITED |  |  |  |  |  | 确认 | JDT首次火灾探测记忆报警 | 主控室JDT显示屏 |
| 自动装置动作检查 | 2SFSL0594A防火空间隔离（有可能关闭相关防火阀，参见2SFZ354FH*），可能停运2DVC009ZV风机 |  |  |  |  |  |  |  | 2SFZ354FH* |
| 逻辑简图： |  |  |  | 后果： - 火灾未被确认：无；火灾已被确认：参见下文。 - 对2DVC2通风系统： - 如下区域失去2DVC2通风，包括送风和排风： 安全防火空间2SFSL0594A。 - 如下区域失去2DVC2室外排风（通过2DVC009ZV）： 所有由2DVC2系统通风的安全防火空间； 风机2DVC009ZV自动停运。 - 扑灭火灾、温度降低到室温并且2DVC2管网中的烟气达到可接受的水平之后，复位如下防火阀：2DVC078VAF、2DVC079VAF。以恢复2DVC2系统的正常排风。 - 2DVC009ZV风机自动重新启动：在此风机重新启动之前应当清除该分区内的烟气、以及JDT和SFZ报警信号。 说明： - 如果需要可手动开启2DVF系统，可使用2DVF排烟风机和1个相关排烟阀清除该防火空间内的烟气（参看2SFZ354FH*以便确认每个房间的排烟阀）： 这些设备仅由消防队员在适当的时候使用。禁止同时打开属于不同安全防火空间的排烟阀，以防止热气扩散至着火房间以外。 |  |  |  |  | 2SFZ354FH* |

| 2SFZ360KA |  | 黄 | 隔离防火空间2SFSL0690A |  |  |  | 传感器 | 无 | 1/3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Safety Fire Zoning of Volume 2SFSL0690A |  |  |  | 正常值 | 不适用 |  |
| A 2 SFZ 007 | 执行 | 002 01 | 位置：KIC |  | 供电列：不适用 | 分区：G | 报警值 | 不适用 |  |
| 有效工况 | 适用所有标准工况 |  |  |  |  |  | 第二报警值 | 不适用 | 2JDT §6.2 SH063 |
|  |  |  |  |  |  |  | 跳闸值 | 不适用 |  |
| 抑制信号 | NOT INHIBITED |  |  |  |  |  | 确认 | JDT首次火灾探测记忆报警 | 主控室JDT显示屏 |
| 自动装置动作检查 | 2SFSL0690A防火空间隔离（有可能关闭相关防火阀，参见2SFZ360FH*） |  |  |  |  |  |  |  | 2SFZ360FH* |
| 原因： JDT首次火灾探测记忆 在2SFSL0690A空间（LX +15.50m常规岛电气仪控机柜间）内探测到火灾 两种情况： - （仅仅）1个探测器动作 - 2个或2个以上探测器动作 |  |  |  | 操作： - 无动作。 - 如果现场操作员确认未发生火灾，则清除可能残留的烟气（参见说明栏中DVF系统部分），然后清除JDT首次火灾探测报警（SFZ报警将被清除）。 - 如果火灾已被确认，通过KIC安全防火分区显示界面上的KG命令关闭防火空间边界的4个防火阀（DVC）和主控制室边界的5个防火阀；要求现场操作员手动开启JPL有关的手动阀门。 - 将自动关闭相关防火阀，无其它动作。 - 如果现场操作员确认未发生火灾，则清除可能残留的烟气（参见说明栏中DVF系统部分），然后清除JDT首次火灾探测报警（SFZ报警将被清除）；如果防火阀已关闭，立即复位防火阀，以恢复该防火空间DVC1的通风（对于主控制室防火阀复位，详见后果栏）。 - 如果火灾已被确认，确认防火空间边界的4个防火阀（DVC）和主控制室边界的5个防火阀已关闭。如果防火阀未关闭，则通过KIC安全防火分区显示界面上的KG命令关闭防火阀；要求现场操作员手动开启JPL有关的手动阀门。 |  |  |  |  | 2SFZ360FH* |

| 2SFZ360KA |  | 黄 | 隔离防火空间2SFSL0690A |  |  |  | 传感器 | 无 | 2/3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Safety Fire Zoning of Volume 2SFSL0690A |  |  |  | 正常值 | 不适用 |  |
| A 2 SFZ 007 | 执行 | 002 01 | 位置：KIC |  | 供电列：不适用 | 分区：G | 报警值 | 不适用 |  |
| 有效工况 | 适用所有标准工况 |  |  |  |  |  | 第二报警值 | 不适用 | 2JDT §6.2 SH063 |
|  |  |  |  |  |  |  | 跳闸值 | 不适用 |  |
| 抑制信号 | NOT INHIBITED |  |  |  |  |  | 确认 | JDT首次火灾探测记忆报警 | 主控室JDT显示屏 |
| 自动装置动作检查 | 2SFSL0690A防火空间隔离（有可能关闭相关防火阀，参见2SFZ360FH*） |  |  |  |  |  |  |  | 2SFZ360FH* |
| 原因： |  |  |  | 其它操作： - 若上述两种情况下使用了JPL消防系统，则： 监视灭火情况，并在火灾被扑灭之后关闭JPL主管道隔离阀。应当注意地面积水不要超过A系列15cm的防水淹门槛高度。在火灾被扑灭之后，管道排水、检查喷头状态并更换已使用的喷头，用SAT气体吹干JPL手动隔离阀下游的不锈钢管道。 - 启动主控制室的DVF排烟： 除本防火空间的首次火灾记忆报警之外，若同时出现2SFSL0790A主控制室的火灾探测信号，L749和L750房间的DVF排烟阀和2DVF A列风机（2DVF002ZV）将自动启动。该措施是为了尽量避免冷烟进入主控制室和计算机房。 当烟气排除后，操作员可以根据需要停止DVF风机（并重新关闭排烟阀）。 |  |  |  |  | 2SFZ360FH* |

| 2SFZ360KA |  | 黄 | 隔离防火空间2SFSL0690A |  |  |  | 传感器 | 无 | 3/3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Safety Fire Zoning of Volume 2SFSL0690A |  |  |  | 正常值 | 不适用 |  |
| A 2 SFZ 007 | 执行 | 002 01 | 位置：KIC |  | 供电列：不适用 | 分区：G | 报警值 | 不适用 |  |
| 有效工况 | 适用所有标准工况 |  |  |  |  |  | 第二报警值 | 不适用 | 2JDT §6.2 SH063 |
|  |  |  |  |  |  |  | 跳闸值 | 不适用 |  |
| 抑制信号 | NOT INHIBITED |  |  |  |  |  | 确认 | JDT首次火灾探测记忆报警 | 主控室JDT显示屏 |
| 自动装置动作检查 | 2SFSL0690A防火空间隔离（有可能关闭相关防火阀，参见2SFZ360FH*） |  |  |  |  |  |  |  | 2SFZ360FH* |
| 逻辑简图： |  |  |  | 后果： - 火灾未被确认：无；火灾已被确认：参见下文。 - 对于通风系统： - 失去如下区域的2DVC1进风和排风功能： 主控制室和KIC房间（2SFSL0790A）； 安全防火空间2SFSL0690A； L649房间（2SFSL0691A）； L547房间（2SFSL0590A）。 - 失去如下区域的2DVC1进风功能： L545房间（2SFSL0590A）。 - 火灾扑灭并且2DVC1管网中的烟气达到可接受水平之后，可在高温情况下复位下列防火阀：复位2DVC040、160、061、066VAF，以恢复主控制室和KIC房间的通风；复位2DVC043、047、048、063VAF，以恢复2SFSL0590A分区11.50m层房间（L545、L547）以及2SFSL0691A 分区房间（L649）的通风。 - 重要：若有必要并且条件允许的情况下，操纵员也可以在2SFZ370FH*（防火空间2SFSL0790A）显示界面上用2SFZ370KG命令打开下列防火阀：2DVC040、160、061、066、063VAF（参见说明栏中DVF系统部分），以恢复主控制室的通风。 说明： 1. 利用2DVF的排烟风机以及1个排烟阀排出该防火空间有关房间的烟气（参看2SFZ360FH*以便确认每个房间的排烟阀）： 这些设备仅由消防队员在适当的时候使用。禁止同时打开属于不同安全防火空间的排烟阀，以防止热气扩散至着火房间以外。 |  |  |  |  | 2SFZ360FH* |

| 2SFZ361KA |  | 黄 | 隔离防火空间2SFSL0691A |  |  |  | 传感器 | 无 | 1/3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Safety Fire Zoning of Volume 2SFSL0691A |  |  |  | 正常值 | 不适用 |  |
| A 2 SFZ 008 | 执行 | 002 01 | 位置：KIC |  | 供电列：不适用 | 分区：G | 报警值 | 不适用 |  |
| 有效工况 | 适用所有标准工况 |  |  |  |  |  | 第二报警值 | 不适用 | 2JDT §6.2 SH064 |
|  |  |  |  |  |  |  | 跳闸值 | 不适用 |  |
| 抑制信号 | NOT INHIBITED |  |  |  |  |  | 确认 | JDT首次火灾探测记忆报警 | 主控室JDT显示屏 |
| 自动装置动作检查 | 2SFSL0691A防火空间隔离（有可能关闭相关防火阀，参见2SFZ361FH*） |  |  |  |  |  |  |  | 2SFZ361FH* |
| 原因： JDT首次火灾探测记忆 在2SFSL0691A空间（LX +15.50m电气仪控机柜间）内探测到火灾 两种情况： - （仅仅）1个探测器动作 - 2个或2个以上探测器动作 |  |  |  | 操作： - 无动作。 - 如果现场操作员确认未发生火灾，则清除可能残留的烟气（参见说明栏中DVF系统部分），然后清除JDT首次火灾探测报警（SFZ报警将被清除）。 - 如果火灾已被确认，通过KIC安全防火分区显示界面上的KG命令关闭防火空间边界的4个防火阀（DVC）和主控制室边界的4个防火阀；要求现场操作员手动开启JPL有关的手动阀门。 - 将自动关闭相关防火阀，无其它动作。 - 如果现场操作员确认未发生火灾，则清除可能残留的烟气（参见说明栏中DVF系统部分），然后清除JDT首次火灾探测报警（SFZ报警将被清除）；如果防火阀已关闭，立即复位防火阀，以恢复DVC1系统在该防火空间的通风。 - 如果火灾已被确认，确认防火空间边界的4个防火阀（DVC）和主控制室边界的4个防火阀已关闭，如果防火阀未关闭，则通过KIC安全防火分区显示界面上的KG命令关闭防火阀；要求现场操作员手动开启JPL有关的手动阀门。 |  |  |  |  | 2SFZ361FH* |

| 2SFZ361KA |  | 黄 | 隔离防火空间2SFSL0691A |  |  |  | 传感器 | 无 | 2/3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Safety Fire Zoning of Volume 2SFSL0691A |  |  |  | 正常值 | 不适用 |  |
| A 2 SFZ 008 | 执行 | 002 01 | 位置：KIC |  | 供电列：不适用 | 分区：G | 报警值 | 不适用 |  |
| 有效工况 | 适用所有标准工况 |  |  |  |  |  | 第二报警值 | 不适用 | 2JDT §6.2 SH064 |
|  |  |  |  |  |  |  | 跳闸值 | 不适用 |  |
| 抑制信号 | NOT INHIBITED |  |  |  |  |  | 确认 | JDT首次火灾探测记忆报警 | 主控室JDT显示屏 |
| 自动装置动作检查 | 2SFSL0691A防火空间隔离（有可能关闭相关防火阀，参见2SFZ361FH*） |  |  |  |  |  |  |  | 2SFZ361FH* |
| 原因： |  |  |  | 其它操作： - 若上述两种情况下使用了JPL消防系统，则： 监视灭火情况，并在火灾被扑灭之后关闭JPL主管道隔离阀。应当注意地面积水不要超过A系列15cm的防水淹门槛高度。在火灾被扑灭之后，吹干管道、检查喷头状态并更换已使用的喷头，用SAT气体吹干JPL手动隔离阀下游的不锈钢管道。 - 启动主控制室的DVF排烟： 除了本防火空间的首次火灾记忆报警之外，若同时出现2SFSL0790A空间内感烟探测器的报警，L749和L750房间的DVF排烟阀和2DVF A列风机（2DVF002ZV）将自动开启。该措施是为了尽量避免冷烟进入主控制室和计算机房。 烟气排除后，操作员可以根据需要停止DVF风机（并重新关闭2SFSL0790A的3个排烟阀）。 |  |  |  |  | 2SFZ361FH* |

| 2SFZ361KA |  | 黄 | 隔离防火空间2SFSL0691A |  |  |  | 传感器 | 无 | 3/3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Safety Fire Zoning of Volume 2SFSL0691A |  |  |  | 正常值 | 不适用 |  |
| A 2 SFZ 008 | 执行 | 002 01 | 位置：KIC |  | 供电列：不适用 | 分区：G | 报警值 | 不适用 |  |
| 有效工况 | 适用所有标准工况 |  |  |  |  |  | 第二报警值 | 不适用 | 2JDT §6.2 SH064 |
|  |  |  |  |  |  |  | 跳闸值 | 不适用 |  |
| 抑制信号 | NOT INHIBITED |  |  |  |  |  | 确认 | JDT首次火灾探测记忆报警 | 主控室JDT显示屏 |
| 自动装置动作检查 | 2SFSL0691A防火空间隔离（有可能关闭相关防火阀，参见2SFZ361FH*） |  |  |  |  |  |  |  | 2SFZ361FH* |
| 逻辑简图： |  |  |  | 后果： - 火灾未被确认：无；火灾已被确认：参见下文。 - 对于通风系统： - 失去如下区域的2DVC1进风和排风功能： 主控制室和KIC房间（2SFSL0790A）； L649房间（2SFSL0691A）。 - 失去如下区域的2DVC1排风功能： L647房间（2SFSL0690A）； L547房间排风（2SFSL0590A）。 - 扑灭火灾后，在2DVC1管网中的烟气达到可接受水平时，可在高温情况下复位下列阀门： 2DVC040、160、061、066VAF，以恢复主控制室和KIC房间的通风； 2DVC052VAF，以恢复2SFSL0590A防火空间L547房间的排风； 2DVC063、048、067VAF，以恢复2SFSL0690A（L647）的排风和2SFSL0690A的通风。 - 重要：若有必要并且条件允许的情况下，操纵员也可以在2SFZ370FH*（2SFSL0790A）显示界面上用2SFZ370KG命令复位下列防火阀：2DVC040、160、061、066VAF （参见说明栏中DVF系统部分），以恢复主控制室的通风。 说明： 1. 利用2DVF的排烟风机以及1个排烟阀排出该防火空间内的烟气（参看2SFZ361FH*以便确认每个房间的排烟阀）： 这些设备仅由消防队员在适当的时候使用。禁止同时打开属于不同安全防火空间的排烟阀，以防止热气扩散至着火房间以外。 |  |  |  |  | 2SFZ361FH* |

| 2SFZ370KA |  | 白 | 隔离防火空间2SFSL0790A |  |  |  | 传感器 | 无 | 1/2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Safety Fire Zoning of Volume 2SFSL0790A |  |  |  | 正常值 | 不适用 |  |
| A 2 SFZ 009 | 执行 | 002 01 | 位置：KIC |  | 供电列：不适用 | 分区：G | 报警值 | 不适用 |  |
| 有效工况 | 适用所有标准工况 |  |  |  |  |  | 第二报警值 | 不适用 | 2JDT §6.2 SH065 |
|  |  |  |  |  |  |  | 跳闸值 | 不适用 |  |
| 抑制信号 | NOT INHIBITED |  |  |  |  |  | 确认 | JDT首次火灾探测记忆报警 | 主控室JDT显示屏 |
| 自动装置动作检查 | 2SFSL0790A防火空间隔离（有可能关闭相关防火阀，DVF自动排烟，参见2SFZ370FH*） |  |  |  |  |  |  |  | 2SFZ370FH* |
| 原因： JDT首次火灾探测记忆 在2SFSL0790A空间（主控制室和计算机房）内探测到火灾 机柜内部以及BUP后备盘上设置有多点探测 两种情况： - （仅仅）1个探测器动作 - 2个或2个以上探测器动作 |  |  |  | 操作： - 无动作。 主控制室内不会有火灾确认。清除可能残留的烟气（参见说明栏中DVF系统部分），然后清除JDT首次火灾探测报警（SFZ报警将被清除）。 - 将自动关闭相关防火阀，无其它动作。 主控制室内不会有火灾确认。清除可能残留的烟气（参见说明栏中DVF系统部分），然后清除JDT首次火灾探测报警（SFZ报警将被清除）；如果本防火空间边界的5个防火阀（DVC）已关闭，立即复位防火阀，以恢复该防火空间的通风。 主控制室内DVF系统特殊的自动动作： 若在下列区域探测到火灾： - 房间L750（主控制室），则该房间的DVF排烟阀自动打开； - 房间L749（计算机房），则该房间的DVF排烟阀自动打开。 排烟阀开启2秒后2DVF A列风机（2DVF002ZV）将自动启动。对情况a来说，该措施是为了尽量避免冷烟从主控制室进入计算机房。情况b正好相反。 烟气排除后，操作员可以根据需要停止DVF风机（并重新关闭相关排烟阀）。 |  |  |  |  | 2SFZ370FH* |

| 2SFZ370KA |  | 白 | 隔离防火空间2SFSL0790A |  |  |  | 传感器 | 无 | 2/2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Safety Fire Zoning of Volume 2SFSL0790A |  |  |  | 正常值 | 不适用 |  |
| A 2 SFZ 009 | 执行 | 002 01 | 位置：KIC |  | 供电列：不适用 | 分区：G | 报警值 | 不适用 |  |
| 有效工况 | 适用所有标准工况 |  |  |  |  |  | 第二报警值 | 不适用 | 2JDT §6.2 SH065 |
|  |  |  |  |  |  |  | 跳闸值 | 不适用 |  |
| 抑制信号 | NOT INHIBITED |  |  |  |  |  | 确认 | JDT首次火灾探测记忆报警 | 主控室JDT显示屏 |
| 自动装置动作检查 | 2SFSL0790A防火空间隔离（有可能关闭相关防火阀，DVF自动排烟，参见2SFZ370FH*） |  |  |  |  |  |  |  | 2SFZ370FH* |
| 逻辑简图： |  |  |  | 后果： - 火灾未被确认：无；火灾已被确认：参见下文。 - 对于通风系统： - 失去如下区域的2DVC1进风和排风功能： 主控制室和KIC房间（2SFSL0790A）。 - 失去如下区域的2DVC1排风功能： L647房间（2SFSL0690A）； L649房间（2SFSL0691A）； L547房间（2SFSL0590A）。 - 一旦主控制室或KIC房间的烟气全部排除，在火灾扑灭后立即复位下列防火阀： 2DVC040、160、061、066VAF，以便恢复2SFSL0790A（主控制室和KIC房间）的通风； 2DVC063VAF，以便恢复2SFSL0690A、2SFSL0691A和2SFSL0590A房间的正常排风。 说明： - 当位于主控制室安全防火空间内L742房间的JDT模拟盘由于烟气影响而无法到达时，现场操纵员可使用位于EU塔+20.00m层W740房间的9JDT007CR。 - 如果需要，DVF也可手动打开：利用2DVF的排烟风机以及3个相关排烟阀排出该防火空间2个房间的烟气（参看2SFZ370FH*以便确认每个房间的排烟阀）。 这些设备仅由消防队员在适当的时候使用。禁止同时打开属于不同安全防火空间的两个排烟阀，以防止热气扩散至着火房间以外。 |  |  |  |  | 2SFZ370FH* |

| 2SFZ310KA |  | 白 | 隔离防火空间2ZFSL0190A |  |  |  | 传感器 | 无 | 1/2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Safety Fire Zoning of Volume 2ZFSL0190A |  |  |  | 正常值 | 不适用 |  |
| A 2 SFZ 010 | 执行 | 002 01 | 位置：KIC |  | 供电列：不适用 | 分区：G | 报警值 | 不适用 |  |
| 有效工况 | 适用所有标准工况 |  |  |  |  |  | 第二报警值 | 不适用 | 2JDT §6.2 SH086 |
|  |  |  |  |  |  |  | 跳闸值 | 不适用 |  |
| 抑制信号 | NOT INHIBITED |  |  |  |  |  | 确认 | JDT首次火灾探测记忆报警 | 主控室JDT显示屏 |
| 自动装置动作检查 | 2ZFSL0190A防火空间隔离（有可能关闭相关防火阀、打开JPL熔断阀，参见2SFZ310FH*） |  |  |  |  |  |  |  | 2SFZ310FH* |
| 原因： JDT首次火灾探测记忆 在2ZFSL0190A空间（LX -3.40m / 0.00m电缆廊道A系列）内探测到火灾 三种情况： - （仅仅）1个感烟探测器或缆式线型感温探测器动作 - 2个或2个以上同一类型探测器（感烟探测器或缆式线型感温探测器）动作 - -3.40m层电缆廊道缆式线型感温探测器和感烟探测器动作 （待续） |  |  |  | 操作： - 无动作。 - 如果现场操作员确认未发生火灾：清除JDT首次火灾探测报警（SFZ报警信号将被清除）。 - 如果火灾已被确认：通过KIC安全防火分区显示界面上的不同KG命令关闭防火空间边界的9个防火阀（DVE及DVL）和开启相关JPL熔断阀（通过主控制室JDT显示屏查看该空间探测区域或SFZ显示界面上的SD流量开关状态来确认发生火情的区域）。 - 将自动关闭相关防火阀，无其它动作。 - 如果现场操作员确认未发生火灾：清除JDT首次火灾探测报警（SFZ报警信号将被清除），如果防火阀已关闭，立即复位防火阀以恢复该防火空间的通风； - 如果火灾已被确认：首先确认防火空间边界的9个防火阀（DVE及DVL）已关闭，如果防火阀未关闭，则通过KIC安全防火分区显示界面上的KG命令关闭防火阀；然后，通过KIC显示界面上的KG命令手动远程开启相关JPL熔断阀（通过主控制室JDT显示屏查看该空间探测区或SFZ显示界面上的SD流量开关状态来确认发生火情的区域）。 - 将自动关闭相关防火阀并开启相关JPL熔断阀。 - 如果现场操作员确认未发生火灾：立即关闭消防给水管的阀门，清除JDT首次火灾探测报警（SFZ报警信号将被清除），如果防火阀已关闭，立即复位防火阀，以恢复该防火空间的通风。 - 如果火灾已被确认：首先确认防火空间边界的9个防火阀（DVE及DVL）已关闭，相关JPL熔断阀已开启。如果防火阀未关闭或相关JPL熔断阀未开启，则通过KIC安全防火分区显示界面上的KG命令关闭防火阀、开启相关JPL熔断阀。 （待续） |  |  |  |  | 2SFZ310FH* |

| 2SFZ310KA |  | 白 | 隔离防火空间2ZFSL0190A |  |  |  | 传感器 | 无 | 2/2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Safety Fire Zoning of Volume 2ZFSL0190A |  |  |  | 正常值 | 不适用 |  |
| A 2 SFZ 010 | 执行 | 002 01 | 位置：KIC |  | 供电列：不适用 | 分区：G | 报警值 | 不适用 |  |
| 有效工况 | 适用所有标准工况 |  |  |  |  |  | 第二报警值 | 不适用 | 2JDT §6.2 SH086 |
|  |  |  |  |  |  |  | 跳闸值 | 不适用 |  |
| 抑制信号 | NOT INHIBITED |  |  |  |  |  | 确认 | JDT首次火灾探测记忆报警 | 主控室JDT显示屏 |
| 自动装置动作检查 | 2ZFSL0190A防火空间隔离（有可能关闭相关防火阀、打开JPL熔断阀，参见2SFZ310FH*） |  |  |  |  |  |  |  | 2SFZ310FH* |
| 原因： （续上） |  |  |  | 操作：（续上） 若以上三种情况下使用了JPL消防系统，则： 监视灭火情况并在扑灭火灾后关闭消防给水管阀门。应当注意地面积水不要超过A系列15cm的防水淹门槛高度。 在火灾被扑灭之后，检查熔断阀状态（可能需要更换阀门、喷头和传动装置）、吹干熔断阀的下游管道、打开主管道隔离阀并重置熔断阀、管道排气。 |  |  |  |  | 2SFZ310FH* |
| 逻辑简图： |  |  |  | 后果： 1. 火灾未被确认：无；火灾已被确认：参见下文。 2. 对于DVL、DVE通风： - 2DVL（出入口通道） - LX走廊L204（1号机组一侧）以及L244（2号机组一侧）失去通风，包括送风和排风； - 2号机组楼梯间2ZFAL0041失去排风，2DVL102ZV根据火灾探测信号自动停运，参见说明栏关于风机重新启动的方法（ZFA区域新风输入保持运行）； - LX厂房2ZNSL0241分区的卫生出入口和更衣室（冷更衣室L225）失去送排风。 - DVE LX -3.40m层属于2ZFSL0190A防火空间的房间失去通风，包括送风和排风。 3. 对于DVL、DVE通风，后果同情况2； -3.40m层电缆廊道灭火系统自动启动。 说明： 1. 重新启动2DVL102ZV之前需要清除JDT信号，详细信息可参见2SFZ309KA报警卡。 |  |  |  |  | 2SFZ310FH* |

| 2SFZ312KA |  | 白 | 隔离防火空间2ZFSL0192A |  |  |  | 传感器 | 无 | 1/3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Safety Fire Zoning of Volume 2ZFSL0192A |  |  |  | 正常值 | 不适用 |  |
| A 2 SFZ 011 | 执行 | 002 01 | 位置：KIC |  | 供电列：不适用 | 分区：G | 报警值 | 不适用 |  |
| 有效工况 | 适用所有标准工况 |  |  |  |  |  | 第二报警值 | 不适用 | 2JDT §6.2 SH094 |
|  |  |  |  |  |  |  | 跳闸值 | 不适用 |  |
| 抑制信号 | NOT INHIBITED |  |  |  |  |  | 确认 | JDT首次火灾探测记忆报警 | 主控室JDT显示屏 |
| 自动装置动作检查 | 2ZFSL0192A防火空间隔离（有可能关闭相关防火阀，参见2SFZ312FH*），并有可能关闭风机2DVL001ZV |  |  |  |  |  |  |  | 2SFZ312FH* |
| 原因： JDT首次火灾探测记忆 在2ZFSL0192A空间（LX -3.80m / 0.00m DEL A系列房间）内探测到火灾 两种情况： - DEL A系列房间（L241）内未探测到火灾 - （仅仅）1个探测器动作 - 2个或2个以上探测器动作 （待续） |  |  |  | 操作： - DEL系统 A系列房间（L241）内未探测到火灾 - 无动作。 - 如果现场操作员确认未发生火灾：清除JDT首次火灾探测报警（SFZ报警信号将被清除）。 - 如果火灾已被确认：通过KIC安全防火分区显示界面上的KG命令关闭防火空间边界的2个防火阀（DVE）。检查L241房间内是否有烟气，若无烟气，正在运行的2DVL001ZV（DEL A系列正在运行）可保持运行；若有烟气，需通过KIC安全防火分区显示界面上的KG命令关闭风机。 - 将自动关闭相关防火阀，无其它动作。 - 如果现场操作员确认未发生火灾：清除JDT首次火灾探测报警（SFZ报警信号将被清除），如果防火阀已关闭，立即复位防火阀，以恢复该防火空间的通风；确认2DVL001ZV风机是否正在运行（DEL A系列正在运行），若已关闭则在需要时应重新启动。 - 如果火灾已被确认：首先确认防火空间边界的2个防火阀（DVE）已关闭，如果防火阀未关闭，则通过KIC安全防火分区显示界面上的KG命令关闭防火阀。检查L241房间内是否有烟气，若无烟气，风机2DVL001ZV可保持运行；若有烟气，需通过KIC安全防火分区显示界面上的KG命令关闭风机。 （待续） |  |  |  |  | 2SFZ312FH* |

| 2SFZ312KA |  | 白 | 隔离防火空间2ZFSL0192A |  |  |  | 传感器 | 无 | 2/3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Safety Fire Zoning of Volume 2ZFSL0192A |  |  |  | 正常值 | 不适用 |  |
| A 2 SFZ 011 | 执行 | 002 01 | 位置：KIC |  | 供电列：不适用 | 分区：G | 报警值 | 不适用 |  |
| 有效工况 | 适用所有标准工况 |  |  |  |  |  | 第二报警值 | 不适用 | 2JDT §6.2 SH094 |
|  |  |  |  |  |  |  | 跳闸值 | 不适用 |  |
| 抑制信号 | NOT INHIBITED |  |  |  |  |  | 确认 | JDT首次火灾探测记忆报警 | 主控室JDT显示屏 |
| 自动装置动作检查 | 2ZFSL0192A防火空间隔离（有可能关闭相关防火阀，参见2SFZ312FH*），并有可能关闭风机2DVL001ZV |  |  |  |  |  |  |  | 2SFZ312FH* |
| 原因： （续上） - DEL A系列房间（L241）内探测到火灾 - （仅仅）1个探测器动作 - 2个或2个以上探测器动作 |  |  |  | 操作： （续上） - DEL A系列房间（L241）内探测到火灾 - 无动作。 - 如果现场操作员确认未发生火灾：清除JDT首次火灾探测报警（SFZ报警信号将被清除）。 - 如果火灾已被确认：通过KIC安全防火分区显示界面上的KG命令关闭防火空间边界的2个防火阀（DVE）。若2DVL001ZV风机正在运行（DEL A系列正在运行），需要通过KIC显示界面上的KG命令关闭。对于DVL通风考虑a）、b）两种情况。 - 将自动关闭相关防火阀，无其它动作。 - 如果现场操作员确认未发生火灾：清除JDT首次火灾探测报警（SFZ报警信号将被清除），立即复位防火阀并在需要时重新启动风机2DVL001ZV。 - 如果火灾已被确认：确认防火空间边界的2个防火阀（DVE）已关闭。如果防火阀未关闭，则通过KIC安全防火分区显示界面上的KG命令关闭防火阀。若2DVL001ZV风机正在运行（DEL A系列正在运行），需要通过KIC显示界面上的KG命令关闭风机。对于DVL通风考虑a）、b）两种情况： DEL A系列安全防火空间失去DVL通风，因此： - 如果DEL B系列正在运行：则除了灭火外没有其它动作。 - 如果DEL A系列正在运行且已经关闭运行中的2DVL001ZV：如果DEL B系列备用有效，则在清除L243房间的烟气后，根据需要启动2DVL002ZV（排烟操作参见说明栏）。 |  |  |  |  | 2SFZ312FH* |

| 2SFZ312KA |  | 白 | 隔离防火空间2ZFSL0192A |  |  |  | 传感器 | 无 | 3/3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Safety Fire Zoning of Volume 2ZFSL0192A |  |  |  | 正常值 | 不适用 |  |
| A 2 SFZ 011 | 执行 | 002 01 | 位置：KIC |  | 供电列：不适用 | 分区：G | 报警值 | 不适用 |  |
| 有效工况 | 适用所有标准工况 |  |  |  |  |  | 第二报警值 | 不适用 | 2JDT §6.2 SH094 |
|  |  |  |  |  |  |  | 跳闸值 | 不适用 |  |
| 抑制信号 | NOT INHIBITED |  |  |  |  |  | 确认 | JDT首次火灾探测记忆报警 | 主控室JDT显示屏 |
| 自动装置动作检查 | 2ZFSL0192A防火空间隔离（有可能关闭相关防火阀，参见2SFZ312FH*），并有可能关闭风机2DVL001ZV |  |  |  |  |  |  |  | 2SFZ312FH* |
| 逻辑简图： |  |  |  | 后果： 情况1和情况2的a项： 火灾未被确认：无；火灾已被确认：参见下文。 情况1和情况2的b项： LX -3.40m层属于2ZFSL0192A防火空间的房间失去通风，包括送风和排风。 说明： 1. L241房间内发生火灾的情况下：如果需要，在扑灭火灾之后并且仅当没有热气流的风险时，应当在配电盘上使用远程控制按钮直接开启2DVL003ZV风机，以清除烟气。 |  |  |  |  | 2SFZ312FH* |

| 2SFZ320KA |  | 白 | 隔离防火空间2ZFSL0290B |  |  |  | 传感器 | 无 | 1/1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Safety Fire Zoning of Volume 2ZFSL0290B |  |  |  | 正常值 | 不适用 |  |
| A 2 SFZ 012 | 执行 | 002 01 | 位置：KIC |  | 供电列：不适用 | 分区：G | 报警值 | 不适用 |  |
| 有效工况 | 适用所有标准工况 |  |  |  |  |  | 第二报警值 | 不适用 | 2JDT §6.2 SH087 |
|  |  |  |  |  |  |  | 跳闸值 | 不适用 |  |
| 抑制信号 | NOT INHIBITED |  |  |  |  |  | 确认 | JDT首次火灾探测记忆报警 | 主控室JDT显示屏 |
| 自动装置动作检查 | 2ZFSL0290B防火空间隔离（有可能关闭相关防火阀，参见2SFZ320FH*），可能停运风机2DVL002ZV |  |  |  |  |  |  |  | 2SFZ320FH* |
| 原因： JDT首次火灾探测记忆 在2ZFSL0290B空间（DEL B系列房间）内探测到火灾 两种情况： - （仅仅）1个探测器动作 - 2个或2个以上探测器动作 |  |  |  | 操作： - 无动作。 - 如果现场操作员确认未发生火灾，清除JDT首次火灾探测报警（SFZ报警信号将被清除）。 - 如果火灾已被确认，通过KIC安全防火分区显示界面上的KG命令关闭防火空间边界的1个防火阀（DVL）；若2DVL002ZV风机正在运行（DEL B系列正在运行），需要确认关闭。 - 将自动关闭相关防火阀，无其它动作。 - 如果现场操作员确认未发生火灾，清除JDT首次火灾探测报警（SFZ报警信号将被清除）；如果防火阀已关闭，复位防火阀并在需要时重新启动风机（参见后果栏第2条）。 - 如果火灾已被确认，确认防火空间边界的1个防火阀（DVL））已关闭，如果防火阀未关闭，则通过KIC安全防火分区显示界面上的KG命令关闭防火阀；若2DVL002ZV风机正在运行（DEL B系列正在运行），需要确认关闭（参见后果栏第2条）。 |  |  |  |  | 2SFZ320FH* |
| 逻辑简图： |  |  |  | 后果： - 火灾未被确认：无；火灾已被确认：参见下文。 - DEL B系列安全防火空间失去通风，因此： - 如果DEL A系列正在运行：则除了灭火外没有其它动作。 当扑灭火灾后，复位防火阀2DVL506VAF。 - DEL B系列正在运行且运行中的2DVL002ZV已经关闭：如果DEL A系列备用有效，则在清除L241房间的烟气后，根据需要启动2DVL001ZV（参见说明栏）。 当扑灭火灾并且清除烟气后，复位防火阀2DVL506VAF（参见说明栏）。 说明： 1. 如果需要，在扑灭火灾之后并且仅当没有热气流的风险时，应当在配电盘上使用远程控制按钮直接开启2DVL003ZV风机，以清除烟气。 |  |  |  |  | 2SFZ320FH* |

| 2SFZ352KA |  | 白 | 隔离防火空间2SFSL0592A |  |  |  | 传感器 | 无 | 1/1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Safety Fire Zoning of Volume 2SFSL0592A |  |  |  | 正常值 | 不适用 |  |
| A 2 SFZ 013 | 执行 | 002 01 | 位置：KIC |  | 供电列：不适用 | 分区：G | 报警值 | 不适用 |  |
| 有效工况 | 适用所有标准工况 |  |  |  |  |  | 第二报警值 | 不适用 | 2JDT §6.2 SH088 |
|  |  |  |  |  |  |  | 跳闸值 | 不适用 |  |
| 抑制信号 | NOT INHIBITED |  |  |  |  |  | 确认 | JDT首次火灾探测记忆报警 | 主控室JDT显示屏 |
| 自动装置动作检查 | 2SFSL0592A防火空间隔离（有可能关闭相关防火阀，参见2SFZ352FH*） |  |  |  |  |  |  |  | 2SFZ352FH* |
| 原因： JDT首次火灾探测记忆 在2SFSL0592A空间（技术服务中心房间）内探测到火灾 两种情况： - （仅仅）1个探测器动作 - 2个或2个以上探测器动作 |  |  |  | 操作： - 无动作。 - 如果现场操作员确认未发生火灾：清除JDT首次火灾探测报警（SFZ报警信号将被清除）。 - 如果火灾已被确认，通过KIC安全防火分区显示界面上的KG命令关闭防火空间边界的2个DVC防火阀。 - 将自动关闭相关防火阀，无其它动作。 - 如果现场操作员确认未发生火灾：清除JDT首次火灾探测报警（SFZ报警信号将被清除）；如果防火阀已关闭，立即复位防火阀，以恢复该防火空间的通风。 - 如果火灾已被确认：确认防火空间边界的2个DVC防火阀已关闭，如果防火阀未关闭，则通过KIC安全防火分区显示界面上的KG命令关闭防火阀。 |  |  |  |  | 2SFZ352FH* |
| 逻辑简图： |  |  |  | 后果： - 火灾未被确认：无；火灾已被确认：参见下文。 - 技术服务中心（TSC）房间L543失去DVC通风。 说明： 不适用。 |  |  |  |  | 2SFZ352FH* |

| 2SFZ353KA |  | 白 | 隔离防火空间2ZFSL0593B |  |  |  | 传感器 | 无 | 1/2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Safety Fire Zoning of Volume 2ZFSL0593B |  |  |  | 正常值 | 不适用 |  |
| A 2 SFZ 014 | 执行 | 002 01 | 位置：KIC |  | 供电列：不适用 | 分区：G | 报警值 | 不适用 |  |
| 有效工况 | 适用所有标准工况 |  |  |  |  |  | 第二报警值 | 不适用 | 2JDT §6.2 SH089 |
|  |  |  |  |  |  |  | 跳闸值 | 不适用 |  |
| 抑制信号 | NOT INHIBITED |  |  |  |  |  | 确认 | JDT首次火灾探测记忆报警 | 主控室JDT显示屏 |
| 自动装置动作检查 | 2ZFSL0593B防火空间隔离（有可能关闭相关防火阀，参见2SFZ353FH*），可能停运DVC、DVL风机 |  |  |  |  |  |  |  | 2SFZ353FH* |
| 原因： JDT首次火灾探测记忆 在2ZFSL0593B空间（2DVC2 B系列以及DVL B系列房间）内探测到火灾 两种情况： - （仅仅）1个探测器动作 - 2个或2个以上探测器动作 |  |  |  | 操作： - 无动作。 - 如果现场操作员确认未发生火灾：则清除可能残留的烟气（参见后果栏中第4条），然后清除JDT首次火灾探测报警（SFZ报警信号将被清除）。 - 如果火灾已被确认：通过KIC安全防火分区显示界面上的KG命令关闭防火空间边界的4个防火阀（DVC2和DVL B系列）。 - 将自动关闭相关防火阀，无其它动作。 - 如果现场操作员确认未发生火灾：则清除可能残留的烟气（参见后果栏中第4条），然后清除JDT首次火灾探测报警（SFZ报警信号将被清除）；如果防火阀已关闭，立即复位防火阀以便恢复DVC2通风。 - 如果火灾已被确认：确认防火空间边界的4个防火阀（DVC2和DVL B系列）已关闭，如果防火阀未关闭，则通过KIC安全防火分区显示界面上的KG命令关闭防火阀。 其它操作：如果火灾确认， - 确认排风机2DVC009ZV停运（DVC显示界面）； - 确认主风机2DVC007ZV（如果B系列运行则为2DVC008ZV）停运； - 确认2DVL203ZV/204ZV停运。 |  |  |  |  | 2SFZ353FH* |
| 逻辑简图： |  |  |  | 后果： - 火灾未被确认：无；火灾已被确认：参见下文。 - 对于通风系统： - 由于防火阀关闭导致失去DVC2 由于防火阀关闭导致所有由2DVC2通风的B系列房间失去送风和排风： - 11.50m层：2SFSL0591B（DCS B系列）、2SFSL0594A（RSS）以及2ZFSW0594B（2DVC2）； （待续） |  |  |  |  | 2SFZ353FH* |

| 2SFZ353KA |  | 白 | 隔离防火空间2ZFSL0593B |  |  |  | 传感器 | 无 | 2/2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Safety Fire Zoning of Volume 2ZFSL0593B |  |  |  | 正常值 | 不适用 |  |
| A 2 SFZ 014 | 执行 | 002 01 | 位置：KIC |  | 供电列：不适用 | 分区：G | 报警值 | 不适用 |  |
| 有效工况 | 适用所有标准工况 |  |  |  |  |  | 第二报警值 | 不适用 | 2JDT §6.2 SH089 |
|  |  |  |  |  |  |  | 跳闸值 | 不适用 |  |
| 抑制信号 | NOT INHIBITED |  |  |  |  |  | 确认 | JDT首次火灾探测记忆报警 | 主控室JDT显示屏 |
| 自动装置动作检查 | 2ZFSL0593B防火空间隔离（有可能关闭相关防火阀，参见2SFZ353FH*），可能停运DVC、DVL风机 |  |  |  |  |  |  |  | 2SFZ353FH* |
| 逻辑简图： |  |  |  | 后果：（续上） - 15.50m层：2SFSW0690B（SIP IV）和2SFSW0691B（SIP II）。 扑灭火灾之后，可在高温情况下复位下列防火阀：2DVC073、072VAF，以便恢复DCS B系列房间的通风。 - 由于风机停运导致失去DVC2 由于下列风机停运，DVC2通风全部失去： - 2DVC009ZV停运（DVC显示界面）； - 2DVC007ZV（如果B系列运行则为2DVC008ZV）停运。 - 对于DVL 由于防火阀关闭和风机停运，7.00m层由2DVL B系列通风的房间（L448和W443）失去新风输入和排风。这些防火阀无法在高温环境下复位。 - DVC2风机再启动过程 当且仅当火灾被扑灭后，按照下列方法净化该空间内的空气： - 手动打开W647房间内的防火阀2DVC072VAF（确保L549房间的2DVC076VAF开启）； - 打开2DVC2碘吸附器箱体上的门； - 打开L549房间（2SFSL0591B）内的排烟阀2DVF034VAF； - 启动2DVF001ZV，开始清除2ZFSL0593B内的烟气； - 然后打开W547和W370（2SFSL0390A）之间的盖板门2JSW517PD，以便新鲜空气输入（不要在DVF启动之前打开盖板门，以避免烟气进入A系列空间和2DVC1管网）。 一旦烟气被清除，关闭所有的门和排烟阀，并清除JDT和SFZ报警。随后2DVC009ZV将自动启动，操纵员可以使用2DVC2 KIC显示界面重新启动DVC主风机2DVC007ZV（或2DVC008ZV）。 说明：不适用。 |  |  |  |  | 2SFZ353FH* |

| 2SFZ371KA |  | 白 | 隔离防火空间2ZFSL0791A |  |  |  | 传感器 | 无 | 1/3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Safety Fire Zoning of Volume 2ZFSL0791A |  |  |  | 正常值 | 不适用 |  |
| A 2 SFZ 015 | 执行 | 002 01 | 位置：KIC |  | 供电列：不适用 | 分区：G | 报警值 | 不适用 |  |
| 有效工况 | 适用所有标准工况 |  |  |  |  |  | 第二报警值 | 不适用 | 2JDT §6.2 SH090 |
|  |  |  |  |  |  |  | 跳闸值 | 不适用 |  |
| 抑制信号 | NOT INHIBITED |  |  |  |  |  | 确认 | JDT首次火灾探测记忆报警 | 主控室JDT显示屏 |
| 自动装置动作检查 | 2ZFSL0791A防火空间隔离（有可能关闭相关防火阀，参见2SFZ371FH*），可能停运2DVC1风机 |  |  |  |  |  |  |  | 2SFZ371FH* |
| 原因： JDT首次火灾探测记忆 在2ZFSL0791A空间（LX +20.00m其它设施）内探测到火灾 两种情况： - （仅仅）1个探测器动作 - 2个或2个以上探测器动作 |  |  |  | 操作： - 无动作。 - 如果现场操作员确认未发生火灾：则清除可能残留的烟气（参见后果栏中第3条），然后清除JDT首次火灾探测报警（SFZ报警信号将被清除）。 - 如果火灾已被确认：通过KIC安全防火分区显示界面上的KG命令关闭防火空间边界的12个防火阀（DVC）和1个主控制室边界的防火阀。 - 将自动关闭相关防火阀，无其它动作。 - 如果现场操作员确认未发生火灾：则清除可能残留的烟气（参见后果栏中第3条），然后清除JDT首次火灾探测报警（SFZ报警信号将被清除）；如果防火阀已关闭，立即复位防火阀以便恢复DVC1系统的通风（对于主控制室防火阀复位，详见后果栏）。 - 如果火灾已被确认：确认防火空间边界的12个防火阀（DVC）和1个主控制室边界的防火阀已关闭，如果防火阀未关闭，则通过KIC安全防火分区显示界面上的KG命令关闭防火阀。 |  |  |  |  | 2SFZ371FH* |

| 2SFZ371KA |  | 白 | 隔离防火空间2ZFSL0791A |  |  |  | 传感器 | 无 | 2/3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Safety Fire Zoning of Volume 2ZFSL0791A |  |  |  | 正常值 | 不适用 |  |
| A 2 SFZ 015 | 执行 | 002 01 | 位置：KIC |  | 供电列：不适用 | 分区：G | 报警值 | 不适用 |  |
| 有效工况 | 适用所有标准工况 |  |  |  |  |  | 第二报警值 | 不适用 | 2JDT §6.2 SH090 |
|  |  |  |  |  |  |  | 跳闸值 | 不适用 |  |
| 抑制信号 | NOT INHIBITED |  |  |  |  |  | 确认 | JDT首次火灾探测记忆报警 | 主控室JDT显示屏 |
| 自动装置动作检查 | 2ZFSL0791A防火空间隔离（有可能关闭相关防火阀，参见2SFZ371FH*），可能停运2DVC1风机 |  |  |  |  |  |  |  | 2SFZ371FH* |
| 原因： |  |  |  | 其它操作：如果火灾已确认且相关防火阀已关闭， - 打开2DVC1显示界面并且： 确认排风风机2DVC006ZV已经关闭。 确认DVC主风机2DVC003ZV（若B系列运行，则为2DVC004ZV）已经关闭。 若碘净化系统正在运行，则： 确认DVC主风机2DVC001ZV（若B系列运行，则为2DVC002ZV）已经关闭。 - 主控制室自动启动DVF系统。除了产生JDT首次火灾记忆报警之外，若同时出现主控制室2SFSL0790A的烟气探测信号，L749和L750房间内的DVF排烟阀和2DVF风机A系列（2DVF002ZV）将自动启动，该措施是为了尽可能避免冷烟进入主控制室和计算机室。清除所有烟气后，操纵员可以根据需要停运风机（并关闭3个排烟阀）。 |  |  |  |  | 2SFZ371FH* |
| 逻辑简图： |  |  |  | 后果： - 火灾未被确认：无；火灾已被确认：参见下文。 - 对于通风系统： - 对于DVC1，由于防火阀关闭： - 由于防火阀关闭导致如下区域失去2DVC1通风，包括送风和排风： 主控制室2SFSL0790A； 15.50m层A系列空间：2SFSL0690A、2SFSL0691A、2SFSW0692A和2SFSW0693A。 11.50m层A系列空间：2SFSL0592A和2SFSL0590A。 - 若有必要，在扑灭火灾之后，可在高温情况下复位如下防火阀： 2DVC040VAF、2DVC160VAF、2DVC061VAF、2DVC066VAF、2DVC063VAF，以便恢复主控制室和KIC房间通风； 2DVC060VAF、2DVC042VAF、2DVC053VAF、2DVC043VAF，以便恢复11.50m和15.50m层分区的正常通风。（待续） |  |  |  |  |  |

| 2SFZ371KA |  | 白 | 隔离防火空间2ZFSL0791A |  |  |  | 传感器 | 无 | 3/3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Safety Fire Zoning of Volume 2ZFSL0791A |  |  |  | 正常值 | 不适用 |  |  |
| A 2 SFZ 015 | 执行 | 002 01 | 位置：KIC |  | 供电列：不适用 | 分区：G | 报警值 | 不适用 |  |  |
| 有效工况 | 适用所有标准工况 |  |  |  |  |  | 第二报警值 | 不适用 | 2JDT §6.2 SH090 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 跳闸值 | 不适用 |  |  |
| 抑制信号 | NOT INHIBITED |  |  |  |  |  | 确认 | JDT首次火灾探测记忆报警 | 主控室JDT显示屏 |  |
| 自动装置动作检查 | 2ZFSL0791A防火空间隔离（有可能关闭相关防火阀，参见2SFZ371FH*），可能停运2DVC1风机 |  |  |  |  |  |  |  | 2SFZ371FH* |  |
| 逻辑简图： |  |  |  | 后果： （续上） - 重要事项：若有必要并且条件允许的情况下，操纵员可以在2SFZ370FH*（2SFSL0790A）显示界面上利用2SFZ370KG复位与2号机组主控制室有关的防火阀2DVC063VAF。 - 对于DVC1，由于风机停运： 由于风机自动停运，完全失去DVC1通风系统： 2DVC006ZV已经停运（DVC显示界面）； 2DVC003ZV（若B系列运行，则为2DVC004ZV）已经停运； 若碘吸附器正在运行，2DVC001ZV（若B系列运行，则为2DVC002ZV）已经停运。 - 风机再启动过程： 当且仅当火灾被扑灭并且没有热气流风险后，按照下列方法净化该空间内的空气： - 打开L757与L742、L742与L719、L719与W740之间的门，以便新鲜空气进入； - 如有必要打开2DVC1碘吸附器箱体上的门； - 手动打开L545房间内的防火阀2DVC053VAF； - 打开位于L545（2SFSL590A）房间内的排烟阀2DVF010VAF； - 启动2DVF002ZV，以便清除2ZFSL0791A内的烟气。 一旦烟气被清除，关闭所有的门和排烟阀，并清除JDT和SFZ报警。随后2DVC006ZV将自动启动，操纵员可以使用2DVC1 KIC显示界面重新启动DVC主风机2DVC003ZV（或2DVC004ZV）、2DVC001ZV（或2DVC002ZV）。 说明：不适用。 |  |  |  |  |  | 2SFZ371FH* |

| 2SFZ319KA |  | 白 | 隔离防火空间2ZNSL0141 |  |  |  | 传感器 | 无 | 1/1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Safety Fire Zoning of Volume 2ZNSL0141 |  |  |  | 正常值 | 不适用 |  |
| A 2 SFZ 016 | 执行 | 002 01 | 位置：KIC |  | 供电列：不适用 | 分区：G | 报警值 | 不适用 |  |
| 有效工况 | 适用所有标准工况 |  |  |  |  |  | 第二报警值 | 不适用 | 2JDT §6.2 SH107 |
|  |  |  |  |  |  |  | 跳闸值 | 不适用 |  |
| 抑制信号 | NOT INHIBITED |  |  |  |  |  | 确认 | JDT首次火灾探测记忆报警 | 主控室JDT显示屏 |
| 自动装置动作检查 | 2ZNSL0141防火空间隔离（有可能关闭相关防火阀，参见2SFZ319FH*） |  |  |  |  |  |  |  | 2SFZ319FH* |
| 原因： JDT首次火灾探测记忆 在2ZNSL0141空间（LX -3.40m管廊）内探测到火灾 两种情况： - （仅仅）1个探测器动作 - 2个或2个以上探测器动作 |  |  |  | 操作： - 无动作。 - 如果现场操作员确认未发生火灾：清除JDT首次火灾探测报警（SFZ报警信号将被清除）。 - 如果火灾已被确认：通过KIC安全防火分区显示界面上的KG命令关闭防火空间边界的6个防火阀（DVE）。 - 将自动关闭相关防火阀，无其它动作。 - 如果现场操作员确认未发生火灾，清除JDT首次火灾探测报警（SFZ报警信号将被清除）；如果防火阀已关闭，立即复位防火阀以便恢复该防火空间的通风。 - 如果火灾已被确认，确认防火空间边界的6个防火阀（DVE）已关闭，如果防火阀未关闭，则通过KIC安全防火分区显示界面上的KG命令关闭防火阀。 |  |  |  |  | 2SFZ319FH* |
| 逻辑简图： |  |  |  | 后果： - 火灾未被确认：无；火灾已被确认：参见下文。 - 以下区域失去DVE通风，包括排风和新风输入： A系列电缆廊道2ZFSL0190A防火空间位于-3.40m层的房间。 防火空间2ZFSL0192A位于-3.40m层的房间。 说明： 不适用。 |  |  |  |  | 2SFZ319FH* |

| 2SFZ321KA |  | 白 | 隔离防火空间2ZNSL0241 |  |  |  | 传感器 | 无 | 1/2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Safety Fire Zoning of Volume 2ZNSL0241 |  |  |  | 正常值 | 不适用 |  |
| A 2 SFZ 017 | 执行 | 002 01 | 位置：KIC |  | 供电列：不适用 | 分区：G | 报警值 | 不适用 |  |
| 有效工况 | 适用所有标准工况 |  |  |  |  |  | 第二报警值 | 不适用 | 2JDT §6.2 SH108 |
|  |  |  |  |  |  |  | 跳闸值 | 不适用 |  |
| 抑制信号 | NOT INHIBITED |  |  |  |  |  | 确认 | JDT首次火灾探测记忆报警 | 主控室JDT显示屏 |
| 自动装置动作检查 | 2ZNSL0241防火空间隔离（有可能关闭相关防火阀，参见2SFZ321FH*），可能停运风机2DVC009ZV |  |  |  |  |  |  |  | 2SFZ321FH* |
| 原因： JDT首次火灾探测记忆 在2ZNSL0241空间（LX 0.00m热更衣室以及储藏间）内探测到火灾 两种情况： - （仅仅）1个探测器动作 - 2个或2个以上探测器动作 |  |  |  | 操作： - 无动作。 - 如果现场操作员确认未发生火灾，清除JDT首次火灾探测报警（SFZ报警信号将被清除）。 - 如果火灾已被确认，通过KIC安全防火分区显示界面上的KG命令关闭防火空间边界的7个防火阀（DVL、DVE和DVC2）和停运2DVC009ZV；根据火灾发展形势，应考虑下面a）、b）两种情况。 - 将自动关闭相关防火阀，无其它动作。 - 如果现场操作员确认未发生火灾，清除JDT首次火灾探测报警（SFZ报警信号将被清除）；如果防火阀已关闭，立即复位防火阀以便恢复该防火空间的通风。 - 如果火灾已被确认，确认防火空间边界的7个防火阀（DVL、DVE和DVC2）和2DVC009ZV风机已关闭，如果防火阀未关闭，则通过KIC安全防火分区显示界面上的KG命令关闭防火阀；根据火灾发展形势，应考虑下面a）、b）两种情况。 考虑到该防火空间属于控制区，由DVN进行通风并且没有防火阀进行隔离。该防火空间内存在的某些重要储藏物有可能形成PFG区域（控制区工作服、可燃的维修材料……），因此操纵员可以要求现场操纵员以及消防队员进行灭火： 情况a）：火灾迅速被扑灭并且不会扩大：没有特殊动作要求； 情况b）：扑灭火灾较困难并且热气流可能会通过DVN通风管网向NX厂房的安全防火空间扩散。通过9SFZ524FH*显示界面上的9SFZ524KG命令隔离临近的9ZFAN0204空间，关闭DVN的7个防火阀以保护NX人员疏散通道防火小区不受热气流和烟气的影响，然后： 通过KIC安全防火空间9ZNSN0200显示界面上的9SFZ520KG命令隔离与本防火空间相通的9ZNSN0200分区，关闭DVN的57个防火阀以保护NX安全防火空间不受热气流和烟气的影响（9ZNSN0200分区与NX厂房内的多个ZFS分区相通）。 |  |  |  |  | 2SFZ321FH* |

| 2SFZ321KA |  | 白 | 隔离防火空间2ZNSL0241 |  |  |  | 传感器 | 无 | 2/2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Safety Fire Zoning of Volume 2ZNSL0241 |  |  |  | 正常值 | 不适用 |  |
| A 2 SFZ 017 | 执行 | 002 01 | 位置：KIC |  | 供电列：不适用 | 分区：G | 报警值 | 不适用 |  |
| 有效工况 | 适用所有标准工况 |  |  |  |  |  | 第二报警值 | 不适用 | 2JDT §6.2 SH108 |
|  |  |  |  |  |  |  | 跳闸值 | 不适用 |  |
| 抑制信号 | NOT INHIBITED |  |  |  |  |  | 确认 | JDT首次火灾探测记忆报警 | 主控室JDT显示屏 |
| 自动装置动作检查 | 2ZNSL0241防火空间隔离（有可能关闭相关防火阀，参见2SFZ321FH*），可能停运风机2DVC009ZV |  |  |  |  |  |  |  | 2SFZ321FH* |
| 逻辑简图： |  |  |  | 后果： - 火灾未被确认：无；火灾已被确认：参见下文。 - 对于通风系统： 以下区域失去DVE排风： 2SFSL0390A 位于+3.80m层的A系列电缆桥架； 2SFSL0191B位于-3.40m层的B系列电缆廊道； 2SFSL0391B位于+3.80m层的B系列电缆桥架； 2ZFSL0190A位于-3.40m层的房间； 2ZFSL0192A位于-3.40m层的房间。 以下区域失去DVL送风和排风：9ZNSL0241内的卫生出入口。 2DVC009ZV风机停运，失去2DVC2正常排风。 情况b）将额外引起下列后果： 若手动隔离了9ZFAN0204，关于DVN系统的后果请参见9SFZ524KA报警卡； 若手动隔离了9ZNSN0200，关于DVN系统的后果请参见9SFZ524KA报警卡。 说明： 1. 该防火空间的一部分（热更衣室）由DVN进行通风。 关于2DVC009ZV的重启，请参见报警卡2SFZ354KA。 |  |  |  |  | 2SFZ321FH* |

| 2SFZ309KA |  | 白 | 隔离防火空间2ZFAL0041 |  |  |  | 传感器 | 无 | 1/2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Fire Access Zoning of Volume 2ZFAL0041 |  |  |  | 正常值 | 不适用 |  |
| A 2 SFZ 018 | 执行 | 002 01 | 位置：KIC |  | 供电列：不适用 | 分区：G | 报警值 | 不适用 |  |
| 有效工况 | 适用所有标准工况 |  |  |  |  |  | 第二报警值 | 不适用 | 2JDT §6.2 SH078 |
|  |  |  |  |  |  |  | 跳闸值 | 不适用 |  |
| 抑制信号 | NOT INHIBITED |  |  |  |  |  | 确认 | JDT首次火灾探测记忆报警 | 主控室JDT显示屏 |
| 自动装置动作检查 | 2ZFAL0041防火空间隔离（有可能关闭相关防火阀，参见2SFZ309FH*），可能停运2DVL101和102ZV |  |  |  |  |  |  |  | 2SFZ309FH* |
| 原因： JDT首次火灾探测记忆 在2ZFAL0041空间（2LX受保护的楼梯间）内探测到火灾 两种情况： - （仅仅）1个探测器动作 - 2个或2个以上探测器动作 |  |  |  | 操作： - 无动作。 - 如果现场操作员确认未发生火灾，则清除JDT首次火灾探测报警（SFZ报警信号将被清除）。 - 如果火灾已被确认，通过KIC安全防火分区显示界面上的KG命令关闭防火空间边界的3个防火阀（DVL）。 - 将自动关闭相关防火阀，无其它动作。 - 如果现场操作员确认未发生火灾，则清除JDT首次火灾探测报警（SFZ报警信号将被清除）；如果防火阀已关闭，立即复位防火阀并重新启动风机，以恢复该防火空间的通风。 - 如果火灾已被确认，确认防火空间边界的3个防火阀（DVL）、2DVL101ZV和2DVL 102ZV已关闭，如果防火阀未关闭，则通过KIC安全防火分区显示界面上的KG命令关闭防火阀。 其它操作： - 人员安全保障：若首次火灾探测报警出现在电梯机房L654房间，则现场操纵员需要立即确认是否有人受困于电梯内。 - 现场操纵员的警告：发生火灾时位于本防火空间的2JDT001CR模拟盘无法到达。可直接在L244（2ZFSL0190A）房间内检查防火阀2DVL301/302VAF的状态并执行手动关闭操作。 - 风机再启动过程：2DVL风机重新启动之前应当清除2ZFAL0041房间内的烟气、以及JDT和SFZ的报警信号。 （待续） |  |  |  |  | 2SFZ309FH* |

| 2SFZ309KA |  | 白 | 隔离防火空间2ZFAL0041 |  |  |  | 传感器 | 无 | 2/2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Fire Access Zoning of Volume 2ZFAL0041 |  |  |  | 正常值 | 不适用 |  |
| A 2 SFZ 018 | 执行 | 002 01 | 位置：KIC |  | 供电列：不适用 | 分区：G | 报警值 | 不适用 |  |
| 有效工况 | 适用所有标准工况 |  |  |  |  |  | 第二报警值 | 不适用 | 2JDT §6.2 SH078 |
|  |  |  |  |  |  |  | 跳闸值 | 不适用 |  |
| 抑制信号 | NOT INHIBITED |  |  |  |  |  | 确认 | JDT首次火灾探测记忆报警 | 主控室JDT显示屏 |
| 自动装置动作检查 | 2ZFAL0041防火空间隔离（有可能关闭相关防火阀，参见2SFZ370FH*），可能关闭2DVL101和102ZV |  |  |  |  |  |  |  | 2SFZ309FH* |
| 原因： |  |  |  | 其它操作： （续上） - 当且仅当火灾扑灭之后，用如下方法净化环境本防火空间的空气： - 打开-7.30m层L053和L030之间、以及+25.00m层L840和室外之间的门，以便新鲜空气进入此ZFA防火空间； - 打开+3.80m层L343和L341之间的门，以便通过电缆桥架（该区域内无烟气）的DVF系统排除烟气； - 打开位于L341房间内的2DVF004VAF（使用2SFZ330FH*显示界面上该阀门的开启命令）； - 启动2DVF002ZV以排除2ZFAL0041内的烟气。 一旦烟气排除后，重新关闭所有已打开的门和排烟阀，并且清除JDT报警。然后再次启动风机2DVL101ZV和2DVL102ZV。 |  |  |  |  | 2SFZ309FH* |
| 逻辑简图： |  |  |  | 后果： - 火灾未被确认：无；火灾已被确认：参见下文。 - 对于通风系统： 失去2ZFAL0041防火空间内的DVL出入口通道通风系统； 失去LX厂房冷更衣室（卫生出入口）、L204电缆廊道（1号机组一侧）和L244（2号机组一侧）的DVL出入口通道通风系统。 说明： 不适用。 |  |  |  |  | 2SFZ309FH* |

| 2SFZ522KA |  | 红 | 隔离防火空间2SFSN0292A |  |  |  | 传感器 | 无 | 1/2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Safety Fire Zoning of Volume 2SFSN0292A |  |  |  | 正常值 | 不适用 |  |
| A 2 SFZ 019 | 执行 | 002 01 | 位置：KIC |  | 供电列：不适用 | 分区：G | 报警值 | 不适用 |  |
| 有效工况 | 适用所有标准工况 |  |  |  |  |  | 第二报警值 | 不适用 | 2JDT §6.2 SH066 |
|  |  |  |  |  |  |  | 跳闸值 | 不适用 |  |
| 抑制信号 | NOT INHIBITED |  |  |  |  |  | 确认 | JDT首次火灾探测记忆报警 | 主控室JDT显示屏 |
| 自动装置动作检查 | 2SFSN0292A防火空间隔离（有可能关闭相关防火阀，参见2SFZ522FH*），可能停运DVN通风，由DVH进行通风 |  |  |  |  |  |  |  | 2SFZ522FH* |
| 原因： JDT首次火灾探测记忆 在2SFSN0292A空间（2RCV001PO安全防火空间）内探测到火灾 两种情况： - （仅仅）1个探测器动作 - 2个或2个以上探测器动作 |  |  |  | 操作： RCV泵房火灾是高热能的润滑油火灾，因此操纵员应当尽可能快地对火灾进行确认。 - 无动作。 - 如果现场操作员确认未发生火灾，然后清除JDT首次火灾探测报警（SFZ报警将被清除）。 - 如果火灾已被确认，通过KIC安全防火分区显示界面上的不同KG命令分别关闭防火空间边界的6个防火阀（DVH和DVN）和开启JPI第一阶段消防（或从NA234房间内的模拟盘9JDT016CR-1上手动开启2JPI016VG），并从显示界面（或从JDT模拟盘上）确认消防动作。 - 将自动关闭相关防火阀，无其它动作。 - 如果现场操作员确认未发生火灾，则清除JDT首次火灾探测报警（SFZ报警信号将被清除）；如果防火阀已关闭，立即复位防火阀，以恢复该防火空间的通风。 - 如果火灾已被确认，首先确认防火空间边界的6个防火阀（DVH和DVN）已关闭。如果防火阀未关闭，则通过KIC安全防火分区显示界面上的KG命令关闭防火阀；从KIC的显示界面上（或从NA234房间内的模拟盘9JDT016CR-1上）手动开启JPI第一阶段消防（2JPI016VG），并从显示界面（或从JDT模拟盘上）确认消防动作。 其它操作： - 第一阶段3分钟消防过后，若火灾没有被扑灭，则现场操纵员需要手动开启隔离阀以便实施第二阶段消防。监视灭火情况并在火灾扑灭时停止第二阶段消防，并应注意不要使RPE地坑中的水溢出。 - 火灾扑灭后，用SAT系统吹干碳钢管道，并将JPI除盐水罐再次充满，为二氧化碳加压装置充装二氧化碳，更换相应的爆破膜。 |  |  |  |  | 2SFZ522FH* |

| 2SFZ522KA |  | 红 | 隔离防火空间2SFSN0292A |  |  |  | 传感器 | 无 | 2/2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Safety Fire Zoning of Volume 2SFSN0292A |  |  |  | 正常值 | 不适用 |  |
| A 2 SFZ 019 | 执行 | 002 01 | 位置：KIC |  | 供电列：不适用 | 分区：G | 报警值 | 不适用 |  |
| 有效工况 | 适用所有标准工况 |  |  |  |  |  | 第二报警值 | 不适用 | 2JDT §6.2 SH066 |
|  |  |  |  |  |  |  | 跳闸值 | 不适用 |  |
| 抑制信号 | NOT INHIBITED |  |  |  |  |  | 确认 | JDT首次火灾探测记忆报警 | 主控室JDT显示屏 |
| 自动装置动作检查 | 2SFSN0292A防火空间隔离（有可能关闭相关防火阀，参见2SFZ522FH*），可能停运DVN通风，由DVH进行通风 |  |  |  |  |  |  |  | 2SFZ522FH* |
| 逻辑简图： |  |  |  | 后果： - 火灾未被确认：无；火灾已被确认：参见下文。 - 所有RCV泵房内的DVN通风失去，DVH自动启动；监视其它RCV泵房内DVH启动情况。 说明： 1. 防火阀2DVH005VAF、2DVH009VAF、2DVN260VAF、2DVN456VAF是截断型防火阀，没有配备复位的自动装置，因此应当由现场操纵员进行就地手动复位。 如果火灾发生之前DVH正在运行，则9个DVH防火阀将全部关闭（由于热气流在DVH管路内循环并烧断防火阀的熔断丝），现场操纵员应当复位其它两个未受火灾影响的RCV房间的6个DVH防火阀。 |  |  |  |  | 2SFZ522FH* |

| 2SFZ523KA |  | 红 | 隔离防火空间2SFSN0293B |  |  |  | 传感器 | 无 | 1/2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Safety Fire Zoning of Volume 2SFSN0293B |  |  |  | 正常值 | 不适用 |  |
| A 2 SFZ 020 | 执行 | 002 01 | 位置：KIC |  | 供电列：不适用 | 分区：G | 报警值 | 不适用 |  |
| 有效工况 | 适用所有标准工况 |  |  |  |  |  | 第二报警值 | 不适用 | 2JDT §6.2 SH067 |
|  |  |  |  |  |  |  | 跳闸值 | 不适用 |  |
| 抑制信号 | NOT INHIBITED |  |  |  |  |  | 确认 | JDT首次火灾探测记忆报警 | 主控室JDT显示屏 |
| 自动装置动作检查 | 2SFSN0293B防火空间隔离（有可能关闭相关防火阀，参见2SFZ523FH*），可能停运DVN通风，由DVH进行通风 |  |  |  |  |  |  |  | 2SFZ523FH* |
| 原因： JDT首次火灾探测记忆 在2SFSN0293B空间（2RCV002PO安全防火空间）内探测到火灾 两种情况： - （仅仅）1个探测器动作 - 2个或2个以上探测器动作 |  |  |  | 操作： RCV泵房火灾是高热能的润滑油火灾，因此操纵员应当尽可能快地对火灾进行确认。 - 无动作。 - 如果现场操作员确认未发生火灾，然后清除JDT首次火灾探测报警（SFZ报警将被清除）。 - 如果火灾已被确认，通过KIC安全防火分区显示界面上的不同KG命令分别关闭防火空间边界的7个防火阀（DVH和DVN）和开启JPI第一阶段消防（或从NA234房间内的模拟盘9JDT016CR-1上手动开启2JPI017VG），并从显示界面（或从JDT模拟盘上）确认消防动作。 - 将自动关闭相关防火阀，无其它动作。 - 如果现场操作员确认未发生火灾，则清除JDT首次火灾探测报警（SFZ报警信号将被清除）；如果防火阀已关闭，立即复位防火阀，以恢复该防火空间的通风。 - 如果火灾已被确认，首先确认防火空间边界的7个防火阀（DVH和DVN）已关闭。如果防火阀未关闭，则通过KIC安全防火分区显示界面上的KG命令关闭防火阀；从KIC的显示界面上（或从NA234房间内的模拟盘9JDT016CR-1上）手动开启JPI第一阶段消防（2JPI017VG），并从显示界面（或从JDT模拟盘上）确认消防动作。 其它操作： - 第一阶段3分钟消防过后，若火灾没有被扑灭，则现场操纵员需要手动开启隔离阀以便实施第二阶段消防。监视灭火情况并在火灾扑灭时停止第二阶段消防，并应注意不要使RPE地坑中的水溢出。 - 火灾扑灭后，用SAT系统吹干碳钢管道，并将JPI除盐水罐再次充满，为二氧化碳加压装置充装二氧化碳，更换相应的爆破膜。 |  |  |  |  | 2SFZ523FH* |

| 2SFZ523KA |  | 红 | 隔离防火空间2SFSN0293B |  |  |  | 传感器 | 无 | 2/2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Safety Fire Zoning of Volume 2SFSN0293B |  |  |  | 正常值 | 不适用 |  |
| A 2 SFZ 020 | 执行 | 002 01 | 位置：KIC |  | 供电列：不适用 | 分区：G | 报警值 | 不适用 |  |
| 有效工况 | 适用所有标准工况 |  |  |  |  |  | 第二报警值 | 不适用 | 2JDT §6.2 SH067 |
|  |  |  |  |  |  |  | 跳闸值 | 不适用 |  |
| 抑制信号 | NOT INHIBITED |  |  |  |  |  | 确认 | JDT首次火灾探测记忆报警 | 主控室JDT显示屏 |
| 自动装置动作检查 | 2SFSN0293B防火空间隔离（有可能关闭相关防火阀，参见2SFZ523FH*），可能停运DVN通风，由DVH进行通风 |  |  |  |  |  |  |  | 2SFZ523FH* |
| 逻辑简图： |  |  |  | 后果： - 火灾未被确认：无；火灾已被确认：参见下文。 - 所有RCV泵房内的DVN通风失去，DVH自动启动；监视其它RCV泵房内DVH启动情况。 说明： 1. 防火阀2DVH010VAF、2DVH014VAF、2DVN260VAF、2DVN263VAF、2DVN456VAF是截断型防火阀，没有配备复位的自动装置，因此应当由现场操纵员进行就地手动复位。 如果火灾发生之前DVH正在运行，则9个DVH防火阀将全部关闭（由于热气流在DVH管路内循环并烧断防火阀的熔断丝），现场操纵员应当复位其它两个未受火灾影响的RCV房间的6个DVH防火阀。 |  |  |  |  | 2SFZ523FH* |

| 2SFZ524KA |  | 红 | 隔离防火空间2SFSN0294B |  |  |  | 传感器 | 无 | 1/2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Safety Fire Zoning of Volume 2SFSN0294B |  |  |  | 正常值 | 不适用 |  |
| A 2 SFZ 021 | 执行 | 002 01 | 位置：KIC |  | 供电列：不适用 | 分区：G | 报警值 | 不适用 |  |
| 有效工况 | 适用所有标准工况 |  |  |  |  |  | 第二报警值 | 不适用 | 2JDT §6.2 SH068 |
|  |  |  |  |  |  |  | 跳闸值 | 不适用 |  |
| 抑制信号 | NOT INHIBITED |  |  |  |  |  | 确认 | JDT首次火灾探测记忆报警 | 主控室JDT显示屏 |
| 自动装置动作检查 | 2SFSN0294B防火空间隔离（有可能关闭相关防火阀，参见2SFZ524FH*），可能停运DVN通风，由DVH进行通风 |  |  |  |  |  |  |  | 2SFZ524FH* |
| 原因： JDT首次火灾探测记忆 在2SFSN0294B空间（2RCV003PO安全防火空间）内探测到火灾 两种情况： - （仅仅）1个探测器动作 - 2个或2个以上探测器动作 |  |  |  | 操作： RCV泵房火灾是高热能的润滑油火灾，因此操纵员应当尽可能快地对火灾进行确认。 - 无动作。 - 如果现场操作员确认未发生火灾，然后清除JDT首次火灾探测报警（SFZ报警将被清除）。 - 如果火灾已被确认，通过KIC安全防火分区显示界面上的不同KG命令分别关闭防火空间边界的6个防火阀（DVH和DVN）和开启JPI第一阶段消防（或从NA234房间内的模拟盘9JDT016CR-1上手动开启2JPI018VG），并从显示界面（或从JDT模拟盘上）确认消防动作。同时，通过广播系统发送警告，要求立即撤离房间NB221和NB226（参见其它操作栏）。 - 将自动关闭相关防火阀，无其它动作。 - 如果现场操作员确认未发生火灾，则清除JDT首次火灾探测报警（SFZ报警信号将被清除），如果防火阀已关闭，立即复位防火阀，以恢复该防火空间的通风。 - 如果火灾已被确认，首先确认防火空间边界的6个防火阀（DVH和DVN）已关闭。如果防火阀未关闭，则通过KIC安全防火分区显示界面上的KG命令关闭防火阀；从KIC的显示界面上（或从NA234房间内的模拟盘9JDT016CR-1上）手动开启JPI第一阶段消防（2JPI018VG），并从显示界面（或从JDT模拟盘上）确认消防动作。同时，通过广播系统发送警告，要求立即撤离房间NB221和NB226（参见其它操作栏）。 其它操作： - 第一阶段3分钟消防过后，若火灾没有被扑灭，则现场操纵员需要手动开启隔离阀以便实施第二阶段消防。监视灭火情况并在火灾扑灭时停止第二阶段消防，并应注意不要使RPE地坑中的水溢出。 （待续） |  |  |  |  | 2SFZ524FH* |

| 2SFZ524KA |  | 红 | 隔离防火空间2SFSN0294B |  |  |  | 传感器 | 无 | 2/2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Safety Fire Zoning of Volume 2SFSN0294B |  |  |  | 正常值 | 不适用 |  |
| A 2 SFZ 021 | 执行 | 002 01 | 位置：KIC |  | 供电列：不适用 | 分区：G | 报警值 | 不适用 |  |
| 有效工况 | 适用所有标准工况 |  |  |  |  |  | 第二报警值 | 不适用 | 2JDT §6.2 SH068 |
|  |  |  |  |  |  |  | 跳闸值 | 不适用 |  |
| 抑制信号 | NOT INHIBITED |  |  |  |  |  | 确认 | JDT首次火灾探测记忆报警 | 主控室JDT显示屏 |
| 自动装置动作检查 | 2SFSN0294B防火空间隔离（有可能关闭相关防火阀，参见2SFZ524FH*），可能停运DVN通风，由DVH进行通风 |  |  |  |  |  |  |  | 2SFZ524FH* |
| 原因： |  |  |  | 其它操作： （续上） - 火灾扑灭后，用SAT系统吹干碳钢管道，并将JPI除盐水罐再次充满。 - 人员安全保障：若NB229房间发生扩散性火灾，则工作人员由于没有其它逃生路径而有可能受困于RCV阀门间NB221（以及上层的NB226）内，一旦火灾被扑灭，消防队员应当立即确认是否有人员受困于NB221房间（及其上层的NB226）。 |  |  |  |  | 2SFZ524FH* |
| 逻辑简图： |  |  |  | 后果： - 火灾未被确认：无；火灾已被确认：参见下文。 - 所有RCV泵房内的DVN通风失去，DVH自动启动；监视其它RCV泵房内DVH启动情况。 说明： 1. 防火阀2DVH011VAF、2DVH015VAF、2DVN263VAF、2DVN456VAF是截断型防火阀，没有配备复位的自动装置，因此应当由现场操纵员进行就地手动复位。 如果火灾发生之前DVH正在运行，则9个DVH防火阀将全部关闭（由于热气流在DVH管路内循环并烧断防火阀的熔断丝），现场操纵员应当复位其它两个未受火灾影响的RCV房间的6个DVH防火阀。 |  |  |  |  | 2SFZ524FH* |

| 2SFZ527KA |  | 白 | 隔离防火空间2SFSN0297A |  |  |  | 传感器 | 无 | 1/1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Safety Fire Zoning of Volume 2SFSN0297A |  |  |  | 正常值 | 不适用 |  |
| A 2 SFZ 022 | 执行 | 002 01 | 位置：KIC |  | 供电列：不适用 | 分区：G | 报警值 | 不适用 |  |
| 有效工况 | 适用所有标准工况 |  |  |  |  |  | 第二报警值 | 不适用 | 2JDT §6.2 SH069 |
|  |  |  |  |  |  |  | 跳闸值 | 不适用 |  |
| 抑制信号 | NOT INHIBITED |  |  |  |  |  | 确认 | JDT首次火灾探测记忆报警 | 主控室JDT显示屏 |
| 自动装置动作检查 | 2SFSN0297A防火空间隔离（有可能关闭相关防火阀，参见2SFZ527FH*），可能停运DVI风机 |  |  |  |  |  |  |  | 2SFZ527FH* |
| 原因： JDT首次火灾探测记忆 在2SFSN0297A空间（2RRI A系列房间）内探测到火灾 两种情况： - （仅仅）1个探测器动作 - 2个或2个以上探测器动作 |  |  |  | 操作： - 无动作。 - 如果现场操作员确认未发生火灾：清除JDT首次火灾探测报警（SFZ报警信号将被清除）。 - 如果火灾已被确认：通过KIC安全防火分区显示界面上的KG命令关闭防火空间边界的3个DVI防火阀，同时确认DVI风机已经关闭。 - 将自动关闭相关防火阀，无其它动作。 - 如果现场操作员确认未发生火灾：清除JDT首次火灾探测报警（SFZ报警信号将被清除）；如果防火阀已关闭，立即复位DVI防火阀并启动风机﹡以便恢复该防火空间的通风。 - 如果火灾已被确认：确认防火空间边界的3个DVI防火阀已关闭，如果防火阀未关闭，则通过KIC安全防火分区显示界面上的KG命令关闭防火阀，同时确认DVI风机已经关闭。 * 火灾扑灭之后启动风机注意事项：3个DVI防火阀必须在DVI排风风机启动之前打开。 |  |  |  |  | 2SFZ527FH* |
| 逻辑简图： |  |  |  | 后果： - 火灾未被确认：无；火灾已被确认：参见下文。 - RRI的A系列和B系列通风已关闭，因此RRI房间相对于NX厂房（DVN）维持正压。 说明： 不适用。 |  |  |  |  | 2SFZ527FH* |
| 2SFZ528KA |  | 白 | 隔离防火空间2SFSN0298B |  |  |  | 传感器 | 无 | 1/1 |
|  |  |  | Safety Fire Zoning of Volume 2SFSN0298B |  |  |  | 正常值 | 不适用 |  |
| A 2 SFZ 023 | 执行 | 002 01 | 位置：KIC |  | 供电列：不适用 | 分区：G | 报警值 | 不适用 |  |
| 有效工况 | 适用所有标准工况 |  |  |  |  |  | 第二报警值 | 不适用 | 2JDT §6.2 SH070 |
|  |  |  |  |  |  |  | 跳闸值 | 不适用 |  |
| 抑制信号 | NOT INHIBITED |  |  |  |  |  | 确认 | JDT首次火灾探测记忆报警 | 主控室JDT显示屏 |
| 自动装置动作检查 | 2SFSN0298B防火空间隔离（有可能关闭相关防火阀，参见2SFZ528FH*），可能停运 DVI风机 |  |  |  |  |  |  |  | 2SFZ528FH* |
| 原因： JDT首次火灾探测记忆 在2SFSN0298B空间（2RRI B系列房间）内探测到火灾 两种情况： - （仅仅）1个探测器动作 - 2个或2个以上探测器动作 |  |  |  | 操作： - 无动作。 - 如果现场操作员确认未发生火灾：清除JDT首次火灾探测报警（SFZ报警信号将被清除）。 - 如果火灾已被确认：通过KIC安全防火分区显示界面上的KG命令关闭防火空间边界的3个DVI防火阀，同时确认DVI风机已经关闭。 - 将自动关闭相关防火阀，无其它动作。 - 如果现场操作员确认未发生火灾：清除JDT首次火灾探测报警（SFZ报警信号将被清除）；如果防火阀已关闭，立即复位DVI防火阀并启动风机﹡以便恢复该防火空间的通风。 - 如果火灾已被确认：确认防火空间边界的3个DVI防火阀已关闭，如果防火阀未关闭，则通过KIC安全防火分区显示界面上的KG命令关闭防火阀，同时确认DVI风机已经关闭。 * 火灾扑灭之后启动风机注意事项：3个DVI防火阀必须在DVI送风风机启动之前打开。 |  |  |  |  | 2SFZ528FH* |
| 逻辑简图： |  |  |  | 后果： - 火灾未被确认：无；火灾已被确认：参见下文。 - RRI的A系列和B系列通风已关闭，因此RRI房间相对于NX厂房（DVN）维持正压。 说明： 不适用。 |  |  |  |  | 2SFZ528FH* |

| 2SFZ520KA |  | 白 | 隔离防火空间2ZFSN0290A |  |  |  | 传感器 | 无 | 1/1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Safety Fire Zoning of Volume 2ZFSN0290A |  |  |  | 正常值 | 不适用 |  |
| A 2 SFZ 024 | 执行 | 002 01 | 位置：KIC |  | 供电列：不适用 | 分区：G | 报警值 | 不适用 |  |
| 有效工况 | 适用所有标准工况 |  |  |  |  |  | 第二报警值 | 不适用 | 2JDT §6.2 SH091 |
|  |  |  |  |  |  |  | 跳闸值 | 不适用 |  |
| 抑制信号 | NOT INHIBITED |  |  |  |  |  | 确认 | JDT首次火灾探测记忆报警 | 主控室JDT显示屏 |
| 自动装置动作检查 | 2ZFSN0290A防火空间隔离（有可能关闭相关防火阀，参见2SFZ520FH*） |  |  |  |  |  |  |  | 2SFZ520FH* |
| 原因： JDT首次火灾探测记忆 在2ZFSN0290A空间（NX 0.00m热贯穿件区域及RCV热交换器区域）内探测到火灾 两种情况： - （仅仅）1个探测器动作 - 2个或2个以上探测器动作 |  |  |  | 操作： - 无动作。 - 如果现场操作员确认未发生火灾：清除JDT首次火灾探测报警（SFZ报警信号将被清除）。 - 如果火灾已被确认：通过KIC安全防火分区显示界面上的KG命令关闭防火空间边界的5个防火阀（DVN和DVW）。 - 将自动关闭相关防火阀，无其它动作。 - 如果现场操作员确认未发生火灾：清除JDT首次火灾探测报警（SFZ报警信号将被清除）；如果防火阀已关闭，立即复位防火阀以便恢复该防火空间的通风。 - 如果火灾已被确认：确认防火空间边界的5个防火阀（DVN和DVW）已关闭，如果防火阀未关闭，则通过KIC安全防火分区显示界面上的KG命令关闭防火阀。 |  |  |  |  | 2SFZ520FH* |
| 逻辑简图： |  |  |  | 后果： - 火灾未被确认：无；火灾已被确认：参见下文。 - 对于通风系统： 2ZFSN0290A的所有房间失去DVN新风输入和碘排风功能。 热贯穿件房间（2ZFSN0290A的 W258和W257房间）、RGL贯穿件房间W265（2ZFSW0292A）和ASG阀门房间W266、W271（2SFSW0293A）失去DVW排风。 说明： 1. 优先使用CO2便携式灭火器进行灭火，其次考虑使用消火栓灭火，避免引起设备的共模失效。 人员安全保障：碘排风系统支路中断，建议现场操纵员和消防队员进入NB225房间时戴上空气呼吸器。 |  |  |  |  | 2SFZ520FH* |

| 2SFZ521KA |  | 白 | 隔离防火空间2ZFSN0291A |  |  |  | 传感器 | 无 | 1/2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Safety Fire Zoning of Volume 2ZFSN0291A |  |  |  | 正常值 | 不适用 |  |
| A 2 SFZ 025 | 执行 | 002 01 | 位置：KIC |  | 供电列：不适用 | 分区：G | 报警值 | 不适用 |  |
| 有效工况 | 适用所有标准工况 |  |  |  |  |  | 第二报警值 | 不适用 | 2JDT §6.2 SH092 |
|  |  |  |  |  |  |  | 跳闸值 | 不适用 |  |
| 抑制信号 | NOT INHIBITED |  |  |  |  |  | 确认 | JDT首次火灾探测记忆报警 | 主控室JDT显示屏 |
| 自动装置动作检查 | 2ZFSN0291A防火空间隔离（有可能关闭相关防火阀，参见2SFZ521FH*） |  |  |  |  |  |  |  | 2SFZ521FH* |
| 原因： JDT首次火灾探测记忆 在2ZFSN0291A空间（NX 0.00m REA硼酸输送泵间）内探测到火灾 两种情况： - （仅仅）1个探测器动作 - 2个或2个以上探测器动作 |  |  |  | 操作： - 无动作。 - 如果现场操作员确认未发生火灾：清除JDT首次火灾探测报警（SFZ报警信号将被清除）。 - 如果火灾已被确认：通过KIC安全防火分区显示界面上的KG命令关闭防火空间边界的4个防火阀（DVN）；同时通过广播系统发送警告，要求立即撤离死胡同房间NB223、NB281、NB294a和NB294b。 - 将自动关闭相关防火阀，无其它动作。 - 如果现场操作员确认未发生火灾：清除JDT首次火灾探测报警（SFZ报警信号将被清除）；如果防火阀已关闭，立即复位防火阀以便恢复该防火空间的通风。 - 如果火灾已被确认：确认防火空间边界的4个防火阀（DVN）已关闭，如果防火阀未关闭，则通过KIC安全防火分区显示界面上的KG命令关闭防火阀；同时通过广播系统发送警告，要求立即撤离死胡同房间NB223、NB281、NB294a和NB294b。 人员安全保障： - 一旦火灾被扑灭，要求消防队员立即检查是否有人受困于死胡同房间NB223、NB281、NB294a和NB294b； - 碘排风系统支路中断，建议现场操纵员和消防队员进入NB294a、NB294b和NB223房间时戴上空气呼吸器。 |  |  |  |  | 2SFZ521FH* |

| 2SFZ521KA |  | 白 | 隔离防火空间2ZFSN0291A |  |  |  | 传感器 | 无 | 2/2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Safety Fire Zoning of Volume 2ZFSN0291A |  |  |  | 正常值 | 不适用 |  |
| A 2 SFZ 025 | 执行 | 002 01 | 位置：KIC |  | 供电列：不适用 | 分区：G | 报警值 | 不适用 |  |
| 有效工况 | 适用所有标准工况 |  |  |  |  |  | 第二报警值 | 不适用 | 2JDT §6.2 SH092 |
|  |  |  |  |  |  |  | 跳闸值 | 不适用 |  |
| 抑制信号 | NOT INHIBITED |  |  |  |  |  | 确认 | JDT首次火灾探测记忆报警 | 主控室JDT显示屏 |
| 自动装置动作检查 | 2ZFSN0291A防火空间隔离（有可能关闭相关防火阀，参见2SFZ521FH*） |  |  |  |  |  |  |  | 2SFZ521FH* |
| 逻辑简图： |  |  |  | 后果： - 火灾未被确认：无；火灾已被确认：参见下文。 - 对于通风系统： 2ZFSN0290A（部分）、2ZFSN0291A和9ZNSN0202防火空间的房间失去DVN新风输入。 2ZFSN0291A和9ZNSN0202防火空间的所有房间失去DVN正常排风。 说明： 1. 9ZNSN0202（REN 房间）与2ZFSN0291A相邻，因此发生火灾时9ZNSN0202分区内出现烟气是正常的（没有热气流扩散的风险）。此两个分区之间并未完全隔离，9ZNSN0202的DVN碘排风功能仍然保持。 |  |  |  |  | 2SFZ521FH* |

| 2SFZ525KA |  | 白 | 隔离防火空间2ZFSN0295A |  |  |  | 传感器 | 无 | 1/1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Safety Fire Zoning of Volume 2ZFSN0295A |  |  |  | 正常值 | 不适用 |  |
| A 2 SFZ 026 | 执行 | 002 01 | 位置：KIC |  | 供电列：不适用 | 分区：G | 报警值 | 不适用 |  |
| 有效工况 | 适用所有标准工况 |  |  |  |  |  | 第二报警值 | 不适用 | 2JDT §6.2 SH093 |
|  |  |  |  |  |  |  | 跳闸值 | 不适用 |  |
| 抑制信号 | NOT INHIBITED |  |  |  |  |  | 确认 | JDT首次火灾探测记忆报警 | 主控室JDT显示屏 |
| 自动装置动作检查 | 2ZFSN0295A防火空间隔离（关闭相关防火阀，参见2SFZ525FH*），可能启动DVH风机 |  |  |  |  |  |  |  | 2SFZ525FH* |
| 原因： JDT首次火灾探测记忆 在2ZFSN0295A空间（NX 0.00m RCV阀门间）内探测到火灾 两种情况： - （仅仅）1个探测器动作 - 2个或2个以上探测器动作 |  |  |  | 操作： - 无动作。 - 如果现场操作员确认未发生火灾：清除JDT首次火灾探测报警（SFZ报警信号将被清除）。 - 如果火灾已被确认：通过KIC安全防火分区显示界面上的KG命令关闭防火空间边界（以及在RCV小室边界）的3个防火阀（DVN）；RCV房间的DVN隔离之后，确认DVH风机已经自动启动。 - 将自动关闭相关防火阀，无其它动作。 - 如果现场操作员确认未发生火灾：清除JDT首次火灾探测报警（SFZ报警信号将被清除）；如果防火阀已关闭，立即复位防火阀以便恢复RCV房间的DVN通风（停止已经自动启动的DVN备用通风系统DVH）。 - 如果火灾已被确认：确认防火空间边界（以及在RCV小室边界）的3个防火阀（DVN）已关闭，如果防火阀未关闭，则通过KIC安全防火分区显示界面上的KG命令关闭防火阀；RCV房间的DVN隔离之后，确认DVH风机已经自动启动。 |  |  |  |  | 2SFZ525FH* |
| 逻辑简图： |  |  |  | 后果： - 火灾未被确认：无；火灾已被确认：参见下文。 - 对于通风系统： - 2ZFSN0295A防火空间失去DVN通风。 - RCV上充泵房失去DVN通风，DVH通风系统已经自动启动。 说明： - 防火阀2DVN456VAF是截断型防火阀，没有配备复位的自动装置，因此应当由现场操纵员在NB221房间进行手动复位。 - 该防火空间与2RCV上充泵房安全防火空间之间通过排水沟连通，因此在RCV上充泵房防火空间内产生感烟探测信号的情况是正常的（没有火灾和热气流的风险）。 |  |  |  |  | 2SFZ525FH* |

| 2SFZ530KA |  | 白 | 隔离防火空间2ZFSN0390A |  |  |  | 传感器 | 无 | 1/2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Safety Fire Zoning of Volume 2ZFSN0390A |  |  |  | 正常值 | 不适用 |  |
| A 2 SFZ 027 | 执行 | 002 01 | 位置：KIC |  | 供电列：不适用 | 分区：G | 报警值 | 不适用 |  |
| 有效工况 | 适用所有标准工况 |  |  |  |  |  | 第二报警值 | 不适用 | 2JDT §6.2 SH095 |
|  |  |  |  |  |  |  | 跳闸值 | 不适用 |  |
| 抑制信号 | NOT INHIBITED |  |  |  |  |  | 确认 | JDT首次火灾探测记忆报警 | 主控室JDT显示屏 |
| 自动装置动作检查 | 2ZFSN0390A防火空间隔离（有可能关闭相关防火阀、开启水喷淋系统，参见2SFZ530FH*） |  |  |  |  |  |  |  | 2SFZ530FH* |
| 原因： JDT首次火灾探测记忆 在2ZFSN0390A空间（NX 5.00m电缆桥架管廊）内探测到火灾 两种情况： - （仅仅）1个探测器动作 - 2个或2个以上探测器动作 |  |  |  | 操作： - 无动作。 - 如果现场操作员确认未发生火灾：清除JDT首次火灾探测报警（SFZ报警信号将被清除）。 - 如果火灾已被确认：通过KIC安全防火分区显示界面上的KG命令关闭防火空间边界的4个防火阀（DVN）；同时，通过广播系统发送警告，要求立即撤离房间NF365和NF366房间。 - 将自动关闭相关防火阀，无其它动作。 - 如果现场操作员确认未发生火灾：清除JDT首次火灾探测报警（SFZ报警信号将被清除）；如果防火阀已关闭，立即复位防火阀以便恢复正常通风。 - 如果火灾已被确认：确认防火空间边界的4个防火阀（DVN）已关闭，如果防火阀未关闭，则通过KIC安全防火分区显示界面上的KG命令关闭防火阀；同时，通过广播系统发送警告，要求立即撤离房间NF365和NF366房间。 其它操作： - 监视自动喷淋灭火情况，并在火灾扑灭时隔离消防给水管道。应当注意地面积水不要超过楼梯50cm高度。 - 一旦火灾被扑灭之后，消防队员应当立即确认是否有人员受困于房间NF365和NF366。 - 火灾扑灭之后：开启防火阀（如果阀门被火灾损坏，则需要更换）。若使用了喷淋系统进行灭火：吹干管道、检查喷头状态并更换已经使用的喷头，管道充水并排气。 - 消防人员安全保障：必须通知现场操纵员位于ND401房间的JPI阀门控制台没有防止冷烟的保护措施，因此建议现场操纵员在离开9ZFAN0203（ND409）时戴上空气呼吸器。 |  |  |  |  | 2SFZ530FH* |

| 2SFZ530KA |  | 白 | 隔离防火空间2ZFSN0390A |  |  |  | 传感器 | 无 | 2/2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Safety Fire Zoning of Volume 2ZFSN0390A |  |  |  | 正常值 | 不适用 |  |
| A 2 SFZ 027 | 执行 | 002 01 | 位置：KIC |  | 供电列：不适用 | 分区：G | 报警值 | 不适用 |  |
| 有效工况 | 适用所有标准工况 |  |  |  |  |  | 第二报警值 | 不适用 | 2JDT §6.2 SH095 |
|  |  |  |  |  |  |  | 跳闸值 | 不适用 |  |
| 抑制信号 | NOT INHIBITED |  |  |  |  |  | 确认 | JDT首次火灾探测记忆报警 | 主控室JDT显示屏 |
| 自动装置动作检查 | 2ZFSN0390A防火空间隔离（有可能关闭相关防火阀、开启水喷淋系统，参见2SFZ530FH*） |  |  |  |  |  |  |  | 2SFZ530FH* |
| 逻辑简图： |  |  |  | 后果： - 火灾未被确认：无；火灾已被确认：参见下文。 - 附近的RIS硼酸注入箱2ZFSN0391A防火空间失去DVN排风。 说明： - 该分区与1ZFSN0380A之间没有实体隔离，因此该分区内发生扩散性火灾时，1ZFSN0380A防火空间内可能产生感烟探测信号。但通常没有火灾或热气流的蔓延风险。 - 该分区与2ZFSW0291B之间未安装防火阀，因此该分区内发生扩散性火灾时，2ZFSW0291B防火空间内可能产生感烟探测信号。但通常没有火灾或热气流的蔓延风险。 |  |  |  |  | 2SFZ530FH* |

| 2SFZ531KA |  | 白 | 隔离防火空间2ZFSN0391A |  |  |  | 传感器 | 无 | 1/2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Safety Fire Zoning of Volume 2ZFSN0391A |  |  |  | 正常值 | 不适用 |  |
| A 2 SFZ 028 | 执行 | 002 01 | 位置：KIC |  | 供电列：不适用 | 分区：G | 报警值 | 不适用 |  |
| 有效工况 | 适用所有标准工况 |  |  |  |  |  | 第二报警值 | 不适用 | 2JDT §6.2 SH096 |
|  |  |  |  |  |  |  | 跳闸值 | 不适用 |  |
| 抑制信号 | NOT INHIBITED |  |  |  |  |  | 确认 | JDT首次火灾探测记忆报警 | 主控室JDT显示屏 |
| 自动装置动作检查 | 2ZFSN0391A防火空间隔离（有可能关闭相关防火阀，参见2SFZ531FH*） |  |  |  |  |  |  |  | 2SFZ531FH* |
| 原因： JDT首次火灾探测记忆 在2ZFSN0391A空间（NX 5.00m RIS硼酸注入箱）内探测到火灾 两种情况： - （仅仅）1个探测器动作 - 2个或2个以上探测器动作 |  |  |  | 操作： - 无动作。 - 如果现场操作员确认未发生火灾：清除JDT首次火灾探测报警（SFZ报警信号将被清除）。 - 如果火灾已被确认：通过KIC安全防火分区显示界面上的KG命令关闭防火空间边界的4个防火阀（DVN）；同时通过广播系统发送警告，要求立即撤离房间NB323、NB325、NB322和NB422（参见其它操作栏）。 - 将自动关闭相关防火阀，无其它动作。 - 如果现场操作员确认未发生火灾：清除JDT首次火灾探测报警（SFZ报警信号将被清除）；如果防火阀已关闭，立即复位防火阀以便恢复该防火空间的通风。 - 如果火灾已被确认：确认防火空间边界的4个防火阀（DVN）已关闭，如果防火阀未关闭，则通过KIC安全防火分区显示界面上的KG命令关闭防火阀；同时通过广播系统发送警告，要求立即撤离房间NB323、NB325、NB322和NB422（参见其它操作栏）。 人员安全保障： 1. 若NB328房间内发生扩散性火灾，则在RCV容控箱房间NB323、NB325内的工作人员由于没有其它逃生路径而受困。一旦火灾被扑灭，消防队员应当立即确认是否有人员受困于2ZFSN0392A（NB323和NB325）。 |  |  |  |  | 2SFZ531FH* |

| 2SFZ531KA |  | 白 | 隔离防火空间2ZFSN0391A |  |  |  | 传感器 | 无 | 2/2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Safety Fire Zoning of Volume 2ZFSN0391A |  |  |  | 正常值 | 不适用 |  |
| A 2 SFZ 028 | 执行 | 002 01 | 位置：KIC |  | 供电列：不适用 | 分区：G | 报警值 | 不适用 |  |
| 有效工况 | 适用所有标准工况 |  |  |  |  |  | 第二报警值 | 不适用 | 2JDT §6.2 SH096 |
|  |  |  |  |  |  |  | 跳闸值 | 不适用 |  |
| 抑制信号 | NOT INHIBITED |  |  |  |  |  | 确认 | JDT首次火灾探测记忆报警 | 主控室JDT显示屏 |
| 自动装置动作检查 | 2ZFSN0391A防火空间隔离（有可能关闭相关防火阀，参见2SFZ531FH*） |  |  |  |  |  |  |  | 2SFZ531FH* |
| 逻辑简图： |  |  |  | 后果： - 火灾未被确认：无；火灾已被确认：参见下文。 - 对于通风系统： 2ZFSN0391A房间失去DVN送风和排风； RPE地坑房间NB281（9ZNSN0202）和NB283（9ZNSN0203）失去DVN碘排风。 人员安全保障：碘通风中断，因此建议现场操纵员和消防队员在0.00m层的NB281（9ZNSN0202）和NB283（9ZNSN0203）房间内，特别是NA234房间的JDT模拟盘（9JDT016CR）附近时，需要戴上空气呼吸器。 说明： 1. 优先使用CO2便携式灭火器进行灭火，其次考虑使用消火栓灭火，以避免引起设备共模失效。 |  |  |  |  | 2SFZ531FH* |

| 2SFZ532KA |  | 白 | 隔离防火空间2ZFSN0392A |  |  |  | 传感器 | 无 | 1/1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Safety Fire Zoning of Volume 2ZFSN0392A |  |  |  | 正常值 | 不适用 |  |
| A 2 SFZ 029 | 执行 | 002 01 | 位置：KIC |  | 供电列：不适用 | 分区：G | 报警值 | 不适用 |  |
| 有效工况 | 适用所有标准工况 |  |  |  |  |  | 第二报警值 | 不适用 | 2JDT §6.2 SH097 |
|  |  |  |  |  |  |  | 跳闸值 | 不适用 |  |
| 抑制信号 | NOT INHIBITED |  |  |  |  |  | 确认 | JDT首次火灾探测记忆报警 | 主控室JDT显示屏 |
| 自动装置动作检查 | 2ZFSN0392A防火空间隔离（有可能关闭相关防火阀，参见2SFZ532FH*） |  |  |  |  |  |  |  | 2SFZ532FH* |
| 原因： JDT首次火灾探测记忆 在2ZFSN0392A空间（NX 5.00m RCV容控箱）内探测到火灾 |  |  |  | 操作： 1a. 无动作。 - 如果现场操作员确认未发生火灾：清除JDT首次火灾探测报警（SFZ报警信号将被清除）。 - 如果火灾已被确认：通过KIC安全防火分区显示界面上的KG命令关闭防火空间边界的2个防火阀（DVN）。 1b. 将自动关闭相关防火阀，无其它动作。 - 如果现场操作员确认未发生火灾：清除JDT首次火灾探测报警（SFZ报警信号将被清除）；如果防火阀已关闭，立即复位防火阀以便恢复该防火空间的通风。 - 如果火灾已被确认：确认防火空间边界的2个防火阀（DVN）已关闭，如果防火阀未关闭，则通过KIC安全防火分区显示界面上的KG命令关闭防火阀。 |  |  |  |  | 2SFZ532FH* |
| 逻辑简图： |  |  |  | 后果： 1a. 火灾未被确认：无；火灾已被确认：参见下文。 1b. 2ZFSN0392A防火空间失去DVN送风。 说明： 不适用。 |  |  |  |  | 2SFZ532FH* |

| 2SFZ423KA |  | 白 | 隔离防火空间2SFSW0293A |  |  |  | 传感器 | 无 | 1/2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Safety Fire Zoning of Volume 2SFSW0293A |  |  |  | 正常值 | 不适用 |  |
| A 2 SFZ 030 | 执行 | 002 01 | 位置：KIC |  | 供电列：不适用 | 分区：G | 报警值 | 不适用 |  |
| 有效工况 | 适用所有标准工况 |  |  |  |  |  | 第二报警值 | 不适用 | 2JDT §6.2 SH071 |
|  |  |  |  |  |  |  | 跳闸值 | 不适用 |  |
| 抑制信号 | NOT INHIBITED |  |  |  |  |  | 确认 | JDT首次火灾探测记忆报警 | 主控室JDT显示屏 |
| 自动装置动作检查 | 2SFSW0293A防火空间隔离（有可能关闭相关防火阀、开启水喷淋系统，参见2SFZ423FH*），可能停运风机 |  |  |  |  |  |  |  | 2SFZ423FH* |
| 原因： JDT首次火灾探测记忆 在2SFSW0293A空间（2ASG汽动辅助给水泵及辅助给水箱）内探测到火灾 两种情况： - （仅仅）1个探测器动作 - 2个或2个以上探测器动作 |  |  |  | 操作： - 无动作。 - 如果现场操作员确认未发生火灾：则清除可能残留的烟气（参见说明栏中DVF系统部分），然后清除JDT首次火灾探测报警（SFZ报警信号将被清除）。 - 如果火灾已被确认：通过KIC安全防火分区显示界面上的KG命令关闭防火空间边界的3个防火阀（DVG和DVW），在DVG就地控制箱上关闭风机2DVG005ZV。 - 将自动关闭相关防火阀，无其它动作。 - 如果现场操作员确认未发生火灾：则清除可能残留的烟气（参见说明栏中DVF系统部分），然后清除JDT首次火灾探测报警（SFZ报警信号将被清除）；如果防火阀已关闭，立即复位DVG防火阀并启动2DVG005ZV（参见下文关于风机再启动的过程）以便恢复DVG系统的通风。 - 如果火灾已被确认：确认防火空间边界的3个防火阀（DVG和DVW）已关闭，2DVG005ZV已经停运，如果未关闭，则通过KIC安全防火分区显示界面上的KG命令关闭防火阀，在DVG就地控制箱上关闭风机。 其它操作： - 监视自动消防喷淋情况，并在火灾被扑灭之后关闭主管道隔离阀。应当注意地面积水不要超过防水淹门槛高度。风机2DVG003ZV保持运行，通过就地控制盘停运排风机2DVG004ZV。 - 火灾被扑灭之后：打开防火阀。如果消防系统已经被使用，则吹干管道，检查喷头状态并更换已使用喷头，管道充水并排气。 |  |  |  |  | 2SFZ423FH* |

| 2SFZ423KA |  | 白 | 隔离防火空间2SFSW0293A |  |  |  | 传感器 | 无 | 2/2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Safety Fire Zoning of Volume 2SFSW0293A |  |  |  | 正常值 | 不适用 |  |
| A 2 SFZ 030 | 执行 | 002 01 | 位置：KIC |  | 供电列：不适用 | 分区：G | 报警值 | 不适用 |  |
| 有效工况 | 适用所有标准工况 |  |  |  |  |  | 第二报警值 | 不适用 | 2JDT §6.2 SH071 |
|  |  |  |  |  |  |  | 跳闸值 | 不适用 |  |
| 抑制信号 | NOT INHIBITED |  |  |  |  |  | 确认 | JDT首次火灾探测记忆报警 | 主控室JDT显示屏 |
| 自动装置动作检查 | 2SFSW0293A防火空间隔离（有可能关闭相关防火阀、开启水喷淋系统，参见2SFZ423FH*），可能停运风机 |  |  |  |  |  |  |  | 2SFZ423FH* |
| 逻辑简图： |  |  |  | 后果： - 火灾未被确认：无；火灾已被确认：参见下文。 - 对于通风系统： - 对于DVG 本防火空间（仅此区域）完全失去2DVG通风。 - 对于DVW 2SFSW0293A防火空间完全失去DVW排风。 风机再启动过程 当且仅当火灾被扑灭后，先启动DVF排烟系统（参见说明栏），清除烟气后打开通向外空间的门以便新鲜空气输入。一旦烟气被清除，则需要关闭门和排烟阀，并清除JDT和SFZ报警，然后重新启动2DVG005ZV（使用DVG就地控制箱上的按钮）。 说明： 1. 利用2DVF的排烟风机以及2个相关排烟阀排出该防火空间2个房间的烟气（参看2SFZ423FH*以便确认每个房间的排烟阀）： 这些设备仅由消防队员在适当的时候使用。禁止同时打开属于不同安全防火空间的排烟阀，以防止热气扩散至着火房间以外。 |  |  |  |  | 2SFZ423FH* |

| 2SFZ450KA |  | 白 | 隔离防火空间2SFSW0590A |  |  |  | 传感器 | 无 | 1/1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Safety Fire Zoning of Volume 2SFSW0590A |  |  |  | 正常值 | 不适用 |  |
| A 2 SFZ 031 | 执行 | 002 01 | 位置：KIC |  | 供电列：不适用 | 分区：G | 报警值 | 不适用 |  |
| 有效工况 | 适用所有标准工况 |  |  |  |  |  | 第二报警值 | 不适用 | 2JDT §6.2 SH072 |
|  |  |  |  |  |  |  | 跳闸值 | 不适用 |  |
| 抑制信号 | NOT INHIBITED |  |  |  |  |  | 确认 | JDT首次火灾探测记忆报警 | 主控室JDT显示屏 |
| 自动装置动作检查 | 2SFSW0590A防火空间隔离（有可能关闭相关防火阀，参见2SFZ450FH*） |  |  |  |  |  |  |  | 2SFZ450FH* |
| 原因： JDT首次火灾探测记忆 在2SFSW0590A空间（LX/WX 11.50m和15.50m电气贯穿件区域）内探测到火灾 两种情况： - （仅仅）1个探测器动作 - 2个或2个以上探测器动作 |  |  |  | 操作： - 无动作。 - 如果现场操作员确认未发生火灾：则清除可能残留的烟气（该区域内没有DVF排烟阀，参见说明栏中DVF系统部分），然后清除JDT首次火灾探测报警（SFZ报警信号将被清除）。 - 如果火灾已被确认：通过KIC安全防火分区显示界面上的KG命令关闭防火空间边界的4个防火阀（DVW）。 - 将自动关闭相关防火阀，无其它动作。 - 如果现场操作员确认未发生火灾：则清除可能残留的烟气（该区域内没有DVF排烟阀，参见说明栏中排烟部分），然后清除JDT首次火灾探测报警（SFZ报警信号将被清除）；如果防火阀已关闭，立即复位防火阀以便恢复通风。 - 如果火灾已被确认：确认防火空间边界的4个防火阀（DVW）已关闭，如果防火阀未关闭，则通过KIC安全防火分区显示界面上的KG命令关闭防火阀。 |  |  |  |  | 2SFZ450FH* |
| 逻辑简图： |  |  |  | 后果： - 火灾未被确认：无；火灾已被确认：参见下文。 - 由于主管道上的防火阀2DVW066VAF关闭，除了VVP和ARE管道间之外的其它所有WX房间的DVW通风均失去。 说明： 1. 该分区内没有DVF排烟阀，因此在扑灭火灾之后且没有热气流风险时，采用如下步骤排除烟气： - 打开W743（2SFSW0590A）和W744（2ZFSL0791A）房间的门； - 打开W544（2SFSW0590A）和L545（2SFSL0590A）之间的门； - 利用2SFZ350FH*显示界面上的命令打开2DVF010VAF并启动2DVF002ZV； - 一旦烟气被清除，停运风机、关闭排烟阀和上述防火门。 |  |  |  |  | 2SFZ450FH* |

| 2SFZ460KA |  | 白 | 隔离防火空间2SFSW0690B |  |  |  | 传感器 | 无 | 1/2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Safety Fire Zoning of Volume 2SFSW0690B |  |  |  | 正常值 | 不适用 |  |
| A 2 SFZ 032 | 执行 | 002 01 | 位置：KIC |  | 供电列：不适用 | 分区：G | 报警值 | 不适用 |  |
| 有效工况 | 适用所有标准工况 |  |  |  |  |  | 第二报警值 | 不适用 | 2JDT §6.2 SH073 |
|  |  |  |  |  |  |  | 跳闸值 | 不适用 |  |
| 抑制信号 | NOT INHIBITED |  |  |  |  |  | 确认 | JDT首次火灾探测记忆报警 | 主控室JDT显示屏 |
| 自动装置动作检查 | 2SFSW0690B防火空间隔离（有可能关闭相关防火阀，参见2SFZ460FH*） |  |  |  |  |  |  |  | 2SFZ460FH* |
| 原因： JDT首次火灾探测记忆 在2SFSW0690B空间（WX 15.50m保护机柜间第IV组）内探测到火灾 两种情况： - （仅仅）1个探测器动作 - 2个或2个以上探测器动作 |  |  |  | 操作： - 无动作。 - 如果现场操作员确认未发生火灾：则清除可能残留的烟气（参见说明栏中DVF系统部分），然后清除JDT首次火灾探测报警（SFZ报警信号将被清除）。 - 如果火灾已被确认：通过KIC安全防火分区显示界面上的KG命令关闭防火空间边界的4个防火阀（DVC2）。 - 将自动关闭相关防火阀，无其它动作。 - 如果现场操作员确认未发生火灾：则清除可能残留的烟气（参见说明栏中DVF系统部分），然后清除JDT首次火灾探测报警（SFZ报警信号将被清除）；如果防火阀已关闭，立即复位防火阀以便恢复该防火空间的通风。 - 如果火灾已被确认：确认防火空间边界的4个防火阀（DVC2）已关闭，如果防火阀未关闭，则通过KIC安全防火分区显示界面上的KG命令关闭防火阀。 |  |  |  |  | 2SFZ460FH* |

| 2SFZ460KA |  | 白 | 隔离防火空间2SFSW0690B |  |  |  | 传感器 | 无 | 2/2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Safety Fire Zoning of Volume 2SFSW0690B |  |  |  | 正常值 | 不适用 |  |
| A 2 SFZ 032 | 执行 | 002 01 | 位置：KIC |  | 供电列：不适用 | 分区：G | 报警值 | 不适用 |  |
| 有效工况 | 适用所有标准工况 |  |  |  |  |  | 第二报警值 | 不适用 | 2JDT §6.2 SH073 |
|  |  |  |  |  |  |  | 跳闸值 | 不适用 |  |
| 抑制信号 | NOT INHIBITED |  |  |  |  |  | 确认 | JDT首次火灾探测记忆报警 | 主控室JDT显示屏 |
| 自动装置动作检查 | 2SFSW0690B防火空间隔离（有可能关闭相关防火阀，参见2SFZ460FH*） |  |  |  |  |  |  |  | 2SFZ460FH* |
| 逻辑简图： |  |  |  | 后果： - 火灾未被确认：无；火灾已被确认：参见下文。 - 对于通风系统： - 下列区域失去2DVC2通风，包括送风和排风： 保护组SIP IV房间W642（2SFSW0690B）。 - 下列区域仅失去2DVC2送风： 2SFSL0591B以及2SFSL0594A。 - 扑灭火灾并且2DVC2管网中的烟气达到可接受水平后，高温条件下可以复位下列防火阀：复位2DVC046VAF和2DVC077VAF，以恢复SIP IV房间（2SFSW0690B）的2DVC2通风；复位2DVC075VAF，以恢复2SFSL0591B和2SFSL0594A的2DVC2送风。 说明： - 利用2DVF的排烟风机以及相关排烟阀排出该防火空间房间的烟气（参看2SFZ460FH*以便确认每个房间的排烟阀）：这些设备仅由消防队员在适当的时候使用。禁止同时打开属于不同安全防火空间的排烟阀，以防止热气扩散至着火房间以外。 - 注意：由于在2SFSW0690B、0691B、0692A、0693A防火空间（SIP I到IV的保护机柜）之间没有防水淹门槛，因此优先使用CO2便携式灭火器进行灭火，其次考虑使用消火栓灭火。如果在W642房间内使用消火栓，消防队员应当特别注意避免在该房间内产生水泛滥。 |  |  |  |  | 2SFZ460FH* |

| 2SFZ461KA |  | 白 | 隔离防火空间2SFSW0691B |  |  |  | 传感器 | 无 | 1/2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Safety Fire Zoning of Volume 2SFSW0691B |  |  |  | 正常值 | 不适用 |  |
| A 2 SFZ 033 | 执行 | 002 01 | 位置：KIC |  | 供电列：不适用 | 分区：G | 报警值 | 不适用 |  |
| 有效工况 | 适用所有标准工况 |  |  |  |  |  | 第二报警值 | 不适用 | 2JDT §6.2 SH074 |
|  |  |  |  |  |  |  | 跳闸值 | 不适用 |  |
| 抑制信号 | NOT INHIBITED |  |  |  |  |  | 确认 | JDT首次火灾探测记忆报警 | 主控室JDT显示屏 |
| 自动装置动作检查 | 2SFSW0691B防火空间隔离（有可能关闭相关防火阀，参见2SFZ461FH*） |  |  |  |  |  |  |  | 2SFZ461FH* |
| 原因： JDT首次火灾探测记忆 在2SFSW0691B空间（WX 15.50m保护机柜间第II组）内探测到火灾 两种情况： - （仅仅）1个探测器动作 - 2个或2个以上探测器动作 |  |  |  | 操作： - 无动作。 - 如果现场操作员确认未发生火灾：则清除可能残留的烟气（参见说明栏中DVF系统部分），然后清除JDT首次火灾探测报警（SFZ报警信号将被清除）。 - 如果火灾已被确认：通过KIC安全防火分区显示界面上的KG命令关闭防火空间边界的5个防火阀（DVC2）。 - 将自动关闭相关防火阀，无其它动作。 - 如果现场操作员确认未发生火灾：则清除可能残留的烟气（参见说明栏中DVF系统部分），然后清除JDT首次火灾探测报警（SFZ报警信号将被清除）；如果防火阀已关闭，立即复位防火阀以便恢复该防火空间的通风。 - 如果火灾已被确认：确认防火空间边界的5个防火阀（DVC2）已关闭，如果防火阀未关闭，则通过KIC安全防火分区显示界面上的KG命令关闭防火阀。 |  |  |  |  | 2SFZ461FH* |

| 2SFZ461KA |  | 白 | 隔离防火空间2SFSW0691B |  |  |  | 传感器 | 无 | 2/2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Safety Fire Zoning of Volume 2SFSW0691B |  |  |  | 正常值 | 不适用 |  |
| A 2 SFZ 033 | 执行 | 002 01 | 位置：KIC |  | 供电列：不适用 | 分区：G | 报警值 | 不适用 |  |
| 有效工况 | 适用所有标准工况 |  |  |  |  |  | 第二报警值 | 不适用 | 2JDT §6.2 SH074 |
|  |  |  |  |  |  |  | 跳闸值 | 不适用 |  |
| 抑制信号 | NOT INHIBITED |  |  |  |  |  | 确认 | JDT首次火灾探测记忆报警 | 主控室JDT显示屏 |
| 自动装置动作检查 | 2SFSW0691B防火空间隔离（有可能关闭相关防火阀，参见2SFZ461FH*） |  |  |  |  |  |  |  | 2SFZ461FH* |
| 逻辑简图： |  |  |  | 后果： - 火灾未被确认：无；火灾已被确认：参见下文。 - 对于通风系统： - 下列区域失去2DVC2通风，包括送风和排风： 由2DVC2通风的所有B列防火空间，除通过2DVC009ZV的排风系统在运行外。 - 扑灭火灾并且2DVC2管网中的烟气达到可接受水平后，可以在高温条件下复位2DVC073VAF、2DVC072VAF、2DVC046VAF、2DVC077VAF、2DVC076VAF，以便恢复保护组SIP II、SIP IV房间和2SFSL0591B等由2DVC2通风的B列防火空间的通风。 说明： - 利用2DVF的排烟风机以及相关排烟阀排出该防火空间房间的烟气（参看2SFZ461FH*以便确认每个房间的排烟阀）：这些设备仅由消防队员在适当的时候使用。禁止同时打开属于不同安全防火空间的排烟阀，以防止热气扩散至着火房间以外。 - 注意：由于在2SFSW0690B、0691B、0692A、0693A防火空间（容纳SIP I到IV的保护机柜）之间没有防水淹门槛，因此优先使用CO2便携式灭火器进行灭火，其次考虑使用消火栓灭火。如果在W647房间内使用消火栓，消防队员应当特别注意避免在该房间内产生水泛滥。 |  |  |  |  | 2SFZ461FH* |

| 2SFZ462KA |  | 白 | 隔离防火空间2SFSW0692A |  |  |  | 传感器 | 无 | 1/2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Safety Fire Zoning of Volume 2SFSW0692A |  |  |  | 正常值 | 不适用 |  |
| A 2 SFZ 034 | 执行 | 002 01 | 位置：KIC |  | 供电列：不适用 | 分区：G | 报警值 | 不适用 |  |
| 有效工况 | 适用所有标准工况 |  |  |  |  |  | 第二报警值 | 不适用 | 2JDT §6.2 SH075 |
|  |  |  |  |  |  |  | 跳闸值 | 不适用 |  |
| 抑制信号 | NOT INHIBITED |  |  |  |  |  | 确认 | JDT首次火灾探测记忆报警 | 主控室JDT显示屏 |
| 自动装置动作检查 | 2SFSW0692A防火空间隔离（有可能关闭相关防火阀，参见2SFZ462FH*） |  |  |  |  |  |  |  | 2SFZ462FH* |
| 原因： JDT首次火灾探测记忆 在2SFSW0692A空间（WX 15.50m保护机柜间第III组）内探测到火灾 两种情况： - （仅仅）1个探测器动作 - 2个或2个以上探测器动作 |  |  |  | 操作： - 无动作。 - 如果现场操作员确认未发生火灾：则清除可能残留的烟气（参见说明栏中DVF系统部分），然后清除JDT首次火灾探测报警（SFZ报警信号将被清除）。 - 如果火灾已被确认：通过KIC安全防火分区显示界面上的KG命令关闭防火空间边界的2个防火阀（DVC1）。 - 将自动关闭相关防火阀，无其它动作。 - 如果现场操作员确认未发生火灾：则清除可能残留的烟气（参见说明栏中DVF系统部分），然后清除JDT首次火灾探测报警（SFZ报警信号将被清除）；如果防火阀已关闭，立即复位防火阀以便恢复该防火空间的通风。 - 如果火灾已被确认：确认防火空间边界的2个防火阀（DVC1）已关闭，如果防火阀未关闭，则通过KIC安全防火分区显示界面上的KG命令关闭防火阀。 |  |  |  |  | 2SFZ462FH* |

| 2SFZ462KA |  | 白 | 隔离防火空间2SFSW0692A |  |  |  | 传感器 | 无 | 2/2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Safety Fire Zoning of Volume 2SFSW0692A |  |  |  | 正常值 | 不适用 |  |
| A 2 SFZ 034 | 执行 | 002 01 | 位置：KIC |  | 供电列：不适用 | 分区：G | 报警值 | 不适用 |  |
| 有效工况 | 适用所有标准工况 |  |  |  |  |  | 第二报警值 | 不适用 | 2JDT §6.2 SH075 |
|  |  |  |  |  |  |  | 跳闸值 | 不适用 |  |
| 抑制信号 | NOT INHIBITED |  |  |  |  |  | 确认 | JDT首次火灾探测记忆报警 | 主控室JDT显示屏 |
| 自动装置动作检查 | 2SFSW0692A防火空间隔离（有可能关闭相关防火阀，参见2SFZ462FH*） |  |  |  |  |  |  |  | 2SFZ462FH* |
| 逻辑简图： |  |  |  | 后果： - 火灾未被确认：无；火灾已被确认：参见下文。 - 对于通风系统： - 下列区域失去2DVC1通风，包括送风和排风： 保护组SIP III房间W643（2SFSW0692A）。 - 扑灭火灾并且2DVC1管网中的烟气达到可接受水平之后，可在高温条件下复位如下防火阀：2DVC044VAF、2DVC068VAF。 说明： - 利用2DVF的排烟风机以及相关排烟阀排出该防火空间房间的烟气（参看2SFZ462FH*以便确认每个房间的排烟阀）：这些设备仅由消防队员在适当的时候使用。禁止同时打开属于不同安全防火空间的两个排烟阀，以防止热气扩散至着火房间以外。 - 注意：由于在2SFSW0690B、0691B、0692A、0693A防火空间（容纳SIP I到IV的保护机柜）之间没有防水淹门槛，因此优先使用CO2便携式灭火器进行灭火，其次考虑使用消火栓灭火。如果在W643房间内使用消火栓，消防队员应当特别注意避免在该房间内产生水泛滥。 |  |  |  |  | 2SFZ462FH* |

| 2SFZ463KA |  | 白 | 隔离防火空间2SFSW0693A |  |  |  | 传感器 | 无 | 1/2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Safety Fire Zoning of Volume 2SFSW0693A |  |  |  | 正常值 | 不适用 |  |
| A 2 SFZ 035 | 执行 | 002 01 | 位置：KIC |  | 供电列：不适用 | 分区：G | 报警值 | 不适用 |  |
| 有效工况 | 适用所有标准工况 |  |  |  |  |  | 第二报警值 | 不适用 | 2JDT §6.2 SH076 |
|  |  |  |  |  |  |  | 跳闸值 | 不适用 |  |
| 抑制信号 | NOT INHIBITED |  |  |  |  |  | 确认 | JDT首次火灾探测记忆报警 | 主控室JDT显示屏 |
| 自动装置动作检查 | 2SFSW0693A防火空间隔离（有可能关闭相关防火阀，参见2SFZ463FH*） |  |  |  |  |  |  |  | 2SFZ463FH* |
| 原因： JDT首次火灾探测记忆 在2SFSW0693A空间（WX 15.50m保护机柜间第I组）内探测到火灾 两种情况： - （仅仅）1个探测器动作 - 2个或2个以上探测器动作 |  |  |  | 操作： - 无动作。 - 如果现场操作员确认未发生火灾：则清除可能残留的烟气（参见说明栏中DVF系统部分），然后清除JDT首次火灾探测报警（SFZ报警信号将被清除）。 - 如果火灾已被确认：通过KIC安全防火分区显示界面上的KG命令关闭防火空间边界的4个防火阀（DVC1）。 - 将自动关闭相关防火阀，无其它动作。 - 如果现场操作员确认未发生火灾：则清除可能残留的烟气（参见说明栏中DVF系统部分），然后清除JDT首次火灾探测报警（SFZ报警信号将被清除）；如果防火阀已关闭，立即复位防火阀以便恢复该防火空间的通风。 - 如果火灾已被确认：确认防火空间边界的4个防火阀（DVC1）已关闭，如果防火阀未关闭，则通过KIC安全防火分区显示界面上的KG命令关闭防火阀。 |  |  |  |  | 2SFZ463FH* |

| 2SFZ463KA |  | 白 | 隔离防火空间2SFSW0693A |  |  |  | 传感器 | 无 | 2/2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Safety Fire Zoning of Volume 2SFSW0693A |  |  |  | 正常值 | 不适用 |  |
| A 2 SFZ 035 | 执行 | 002 01 | 位置：KIC |  | 供电列：不适用 | 分区：G | 报警值 | 不适用 |  |
| 有效工况 | 适用所有标准工况 |  |  |  |  |  | 第二报警值 | 不适用 | 2JDT §6.2 SH076 |
|  |  |  |  |  |  |  | 跳闸值 | 不适用 |  |
| 抑制信号 | NOT INHIBITED |  |  |  |  |  | 确认 | JDT首次火灾探测记忆报警 | 主控室JDT显示屏 |
| 自动装置动作检查 | 2SFSW0693A防火空间隔离（有可能关闭相关防火阀，参见2SFZ463FH*） |  |  |  |  |  |  |  | 2SFZ463FH* |
| 逻辑简图： |  |  |  | 后果： - 火灾未被确认：无；火灾已被确认：参见下文。 - 对于通风系统： - 下列区域失去2DVC1通风，包括送风和排风： 保护组SIP I房间W649（2SFSW0693A）； 保护组SIP III房间W643（2SFSW0692A）。 - 扑灭火灾并且2DVC1管网中的烟气达到可接受水平之后，可以在高温条件下复位如下防火阀：2DVC042VAF、2DVC044VAF、2DVC068VAF和2DVC060VAF，以恢复保护组SIP I、SIPIII房间的通风。 说明： - 利用2DVF的排烟风机以及相关排烟阀排出该防火空间房间的烟气（参看2SFZ462FH*以便确认每个房间的排烟阀）：这些设备仅由消防队员在适当的时候使用。禁止同时打开属于不同安全防火空间的排烟阀，以防止热气扩散至着火房间以外。 - 注意：由于在2SFSW0690B、0691B、0692A、0693A防火空间（容纳SIP I到IV的保护机柜）之间没有防水淹门槛，因此优先使用CO2便携式灭火器进行灭火，其次考虑使用消火栓灭火。如果在W649房间内使用消火栓，消防队员应当特别注意避免在该房间内产生水泛滥。 |  |  |  |  | 2SFZ463FH* |

| 2SFZ400KA |  | 白 | 隔离防火空间2ZFSW0090A |  |  |  | 传感器 | 无 | 1/2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Safety Fire Zoning of Volume 2ZFSW0090A |  |  |  | 正常值 | 不适用 |  |
| A 2 SFZ 036 | 执行 | 002 01 | 位置：KIC |  | 供电列：不适用 | 分区：G | 报警值 | 不适用 |  |
| 有效工况 | 适用所有标准工况 |  |  |  |  |  | 第二报警值 | 不适用 | 2JDT §6.2 SH104 |
|  |  |  |  |  |  |  | 跳闸值 | 不适用 |  |
| 抑制信号 | NOT INHIBITED |  |  |  |  |  | 确认 | JDT首次火灾探测记忆报警 | 主控室JDT显示屏 |
| 自动装置动作检查 | 2ZFSW0090A防火空间隔离（有可能关闭相关防火阀、开启水喷淋系统，参见2SFZ400FH*） |  |  |  |  |  |  |  | 2SFZ400FH* |
| 原因： JDT首次火灾探测记忆 在2ZFSW0090A空间（WX -3.40m ASG电动辅助泵）内探测到火灾 两种情况： - （仅仅）1个探测器动作 - 2个或2个以上探测器动作 |  |  |  | 操作： - 无动作。 - 如果现场操作员确认未发生火灾：清除JDT首次火灾探测报警（SFZ报警信号将被清除）。 - 如果火灾已被确认：通过KIC安全防火分区显示界面上的KG命令关闭防火空间边界的7个防火阀（DVG）；同时通过广播系统发送警告，要求立即撤离-6.00m层房间W055、W077（参见其它操作栏）。 - 将自动关闭相关防火阀，无其它动作。 - 如果现场操作员确认未发生火灾：清除JDT首次火灾探测报警（SFZ报警信号将被清除）；如果防火阀已关闭，立即复位防火阀以便恢复该防火空间的通风。 - 如果火灾已被确认：确认防火空间边界的7个防火阀（DVG）已关闭，如果防火阀未关闭，则通过KIC安全防火分区显示界面上的KG命令关闭防火阀；同时通过广播系统发送警告，要求立即撤离-6.00m层房间W055、W077（参见其它操作栏）。 其它操作： - 监视自动消防喷淋情况，并在火灾被扑灭之后关闭主管道隔离阀。应当注意地面积水不要超过防水淹门槛高度。 - 手动停运送风机2DVG001ZV或2DVG002ZV及排风机2DVG003ZV。 - 火灾被扑灭之后：打开防火阀。如果消防系统已经被使用，则吹干管道，检查喷头状态并更换已使用喷头，管道充水并排气。 - 人员安全保障：火灾情况下，由于没有其它逃生路径，工作人员有可能受困于-6.00m层的2ZFSW0090A死胡同房间。一旦火灾被扑灭，消防队员应当立即确认是否有人员受困于W077房间及其下层，以及W055房间。 |  |  |  |  | 2SFZ400FH* |

| 2SFZ400KA |  | 白 | 隔离防火空间2ZFSW0090A |  |  |  | 传感器 | 无 | 2/2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Safety Fire Zoning of Volume 2ZFSW0090A |  |  |  | 正常值 | 不适用 |  |
| A 2 SFZ 036 | 执行 | 002 01 | 位置：KIC |  | 供电列：不适用 | 分区：G | 报警值 | 不适用 |  |
| 有效工况 | 适用所有标准工况 |  |  |  |  |  | 第二报警值 | 不适用 | 2JDT §6.2 SH104 |
|  |  |  |  |  |  |  | 跳闸值 | 不适用 |  |
| 抑制信号 | NOT INHIBITED |  |  |  |  |  | 确认 | JDT首次火灾探测记忆报警 | 主控室JDT显示屏 |
| 自动装置动作检查 | 2ZFSW0090A防火空间隔离（有可能关闭相关防火阀、开启水喷淋系统，参见2SFZ400FH*） |  |  |  |  |  |  |  | 2SFZ400FH* |
| 逻辑简图： |  |  |  | 后果： - 火灾未被确认：无；火灾已被确认：参见下文。 - 对于通风系统： - 以下区域完全失去DVG通风：2ZFSW0090A、2ZFSW0292A（RAM和RGL）。 - 2SFSW0293A（ASG汽动辅助泵）失去DVG送风。 - 监视2ZFSW0292A（RAM和RGL）以及2SFSW0293A（ASG汽动辅助泵）防火空间内的温度，如有必要，按照如下方法暂时恢复该区域的DVG通风： - 对于防火空间2ZFSW0292A（RAM和RGL）：打开L243与L266之间、W273与W267之间、以及W267与W268之间的门，以便新风输入（来自DEL B系列的DVL通风，如有必要启动DEL B系列的DVL通风系统），并打开W268与W265之间的门以便通过W265房间的DVW系统进行排风。 - 对于防火空间2SFSW0293A（ASG汽动辅助泵）：打开W270a与外围空间之间的门，以便新风输入，并打开W269与W271之间、W277与W271之间的门以便通过W271房间的DVW系统进行排风，作为2DVG004ZV正常排风的辅助排风手段。 说明： 1. 利用2DVF的排烟风机以及1个排烟阀排出该防火空间房间的烟气（参看2SFZ400FH*以便确认每个房间的排烟阀）： 这些设备仅由消防队员在适当的时候使用。禁止同时打开属于不同安全防火空间的排烟阀，以防止热气扩散至着火房间以外。 |  |  |  |  | 2SFZ400FH* |

| 2SFZ421KA |  | 白 | 隔离防火空间2ZFSW0291B |  |  |  | 传感器 | 无 | 1/1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Safety Fire Zoning of Volume 2ZFSW0291B |  |  |  | 正常值 | 不适用 |  |
| A 2 SFZ 037 | 执行 | 002 01 | 位置：KIC |  | 供电列：不适用 | 分区：G | 报警值 | 不适用 |  |
| 有效工况 | 适用所有标准工况 |  |  |  |  |  | 第二报警值 | 不适用 | 2JDT §6.2 SH105 |
|  |  |  |  |  |  |  | 跳闸值 | 不适用 |  |
| 抑制信号 | NOT INHIBITED |  |  |  |  |  | 确认 | JDT首次火灾探测记忆报警 | 主控室JDT显示屏 |
| 自动装置动作检查 | 2ZFSW0291B防火空间隔离（有可能关闭相关防火阀，参见2SFZ421FH*） |  |  |  |  |  |  |  | 2SFZ421FH* |
| 原因： JDT首次火灾探测记忆 在2ZFSW0291B空间（WX冷贯穿间区域）内探测到火灾 两种情况： - （仅仅）1个探测器动作 - 2个或2个以上探测器动作 |  |  |  | 操作： - 无动作。 - 如果现场操作员确认未发生火灾：清除JDT首次火灾探测报警（SFZ报警信号将被清除）。 - 如果火灾已被确认：通过KIC安全防火分区显示界面上的KG命令关闭防火空间边界的4个防火阀（DVK、DVW和DVN）。 - 将自动关闭相关防火阀，无其它动作。 - 如果现场操作员确认未发生火灾：清除JDT首次火灾探测报警（SFZ报警信号将被清除）；如果防火阀已关闭，立即复位防火阀以便恢复该防火空间的通风。 - 如果火灾已被确认：确认防火空间边界的4个防火阀（DVK、DVW和DVN）已关闭，如果防火阀未关闭，则通过KIC安全防火分区显示界面上的KG命令关闭防火阀。 人员安全保障： 通过广播系统发出警报，避免KX厂房内工作人员由于主疏散通道W253受到火灾影响而受困。 若W253房间发生火灾，一旦火灾扑灭后，消防队员应当确认是否有人员受困于2ZFAK0041。 |  |  |  |  | 2SFZ421FH* |
| 逻辑简图： |  |  |  | 后果： - 火灾未被确认：无；火灾已被确认：参见下文。 - 对于通风系统： - 下列区域失去DVW排风：W255、W356、K357、W455、W553； - 下列区域失去DVN送风：W253、W256； - 2ZFAK0041防火空间内的DVK通风系统防火阀关闭，可避免烟气通过DVK系统进入该防火空间，因此能够为工作人员创造一个安全区域以等待救援（参见人员安全保障栏）。 说明：不适用 |  |  |  |  | 2SFZ421FH* |

| 2SFZ422KA |  | 白 | 隔离防火空间2ZFSW0292A |  |  |  | 传感器 | 无 | 1/1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Safety Fire Zoning of Volume 2ZFSW0292A |  |  |  | 正常值 | 不适用 |  |
| A 2 SFZ 038 | 执行 | 002 01 | 位置：KIC |  | 供电列：不适用 | 分区：G | 报警值 | 不适用 |  |
| 有效工况 | 适用所有标准工况 |  |  |  |  |  | 第二报警值 | 不适用 | 2JDT §6.2 SH106 |
|  |  |  |  |  |  |  | 跳闸值 | 不适用 |  |
| 抑制信号 | NOT INHIBITED |  |  |  |  |  | 确认 | JDT首次火灾探测记忆报警 | 主控室JDT显示屏 |
| 自动装置动作检查 | 2ZFSW0292A防火空间隔离（有可能关闭相关防火阀，参见2SFZ422FH*） |  |  |  |  |  |  |  | 2SFZ422FH* |
| 原因： JDT首次火灾探测记忆 在2ZFSW0292A空间（WX 0.00m层RAM / RGL区域）内探测到火灾 两种情况： - （仅仅）1个探测器动作 - 2个或2个以上探测器动作 |  |  |  | 操作： - 无动作。 - 如果现场操作员确认未发生火灾：则清除可能残留的烟气（参见DVF系统的使用说明栏），然后清除JDT首次火灾探测报警（SFZ报警信号将被清除）。 - 如果火灾已被确认：通过KIC安全防火分区显示界面上的KG命令关闭防火空间边界的7个防火阀（DVG、DVW）。 - 将自动关闭相关防火阀，无其它动作。 - 如果现场操作员确认未发生火灾：则清除可能残留的烟气（参见DVF系统的使用说明栏），然后清除JDT首次火灾探测报警（SFZ报警信号将被清除）；如果防火阀已关闭，立即复位防火阀以便恢复该防火空间的通风。 - 如果火灾已被确认：确认防火空间边界的7个防火阀（DVG、DVW）已关闭，如果防火阀未关闭，则通过KIC安全防火分区显示界面上的KG命令关闭防火阀。 |  |  |  |  | 2SFZ422FH* |
| 逻辑简图： |  |  |  | 后果： - 火灾未被确认：无；火灾已被确认：参见下文。 - 对于通风系统： - 对于DVG：2ZFSW0292A（仅此区域）空间内完全失去DVG通风； - 对于DVW，下列区域失去DVW排风：2ZFSW0292A（W265），2ZFSW0293A（W266、W271）。 说明： 1. 利用2DVF的排烟风机以及2个相关排烟阀排出该防火空间2个房间的烟气（参看2SFZ422FH*以便确认每个房间的排烟阀）： 这些设备仅由消防队员在适当的时候使用。禁止同时打开属于不同安全防火空间的排烟阀，以防止热气扩散至着火房间以外。 |  |  |  |  | 2SFZ422FH* |

| 2SFZ209KA |  | 白 | 隔离防火空间2ZFAK0041 |  |  |  | 传感器 | 无 | 1/1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Fire Access Zoning of Volume 2ZFAK0041 |  |  |  | 正常值 | 不适用 |  |
| A 2 SFZ 039 | 执行 | 002 01 | 位置：KIC |  | 供电列：不适用 | 分区：G | 报警值 | 不适用 |  |
| 有效工况 | 适用所有标准工况 |  |  |  |  |  | 第二报警值 | 不适用 | 2JDT §6.2 SH077 |
|  |  |  |  |  |  |  | 跳闸值 | 不适用 |  |
| 抑制信号 | NOT INHIBITED |  |  |  |  |  | 确认 | JDT首次火灾探测记忆报警 | 主控室JDT显示屏 |
| 自动装置动作检查 | 2ZFAK0041防火空间隔离（关闭相关防火阀，参见2SFZ209FH*） |  |  |  |  |  |  |  | 2SFZ209FH* |
| 原因： JDT首次火灾探测记忆 在2ZFAK0041空间（2KX受保护的楼梯）内探测到火灾 两种情况： - （仅仅）1个探测器动作 - 2个或2个以上探测器动作 |  |  |  | 操作： - 无动作。 - 如果现场操作员确认未发生火灾：清除JDT首次火灾探测报警（SFZ报警信号将被清除）。 - 如果火灾已被确认：通过KIC安全防火分区显示界面上的KG命令关闭防火空间边界的1个防火阀（DVK）；同时通过广播系统发出警报要求工作人员立即撤离2KX厂房6.35m、10.35m和14.25m层的三个不同避难区域（原因参见人员安全保障栏）。 - 将自动关闭相关防火阀，无其它动作。 - 如果现场操作员确认未发生火灾：清除JDT首次火灾探测报警（SFZ报警信号将被清除）；如果防火阀已关闭，立即复位防火阀以便恢复该防火空间的通风。 - 如果火灾已被确认：确认防火空间边界的1个防火阀（DVK）已关闭，如果防火阀未关闭，则通过KIC安全防火分区显示界面上的KG命令关闭防火阀；同时通过广播系统发出警报要求工作人员立即撤离2KX厂房6.35m、10.35m和14.25m层的三个不同避难区域（原因参见人员安全保障栏）。 人员安全保障： - 存在人员被困于2KX厂房6.35m、10.35m和14.25m层的三个不同避难区域的可能，所以，一旦火灾被扑灭，消防队员应当确认是否有人员受困于以上三个避难所。 - 若无法通过0.00m层房间K256（存在烟气）进入KX厂房，则操纵员或消防队员还可以通过ET厂房进入KX厂房。 |  |  |  |  | 2SFZ209FH* |
| 逻辑简图： |  |  |  | 后果： - 火灾未被确认：无；火灾已被确认：参见下文。 - 2KX楼梯间（2ZFAK0041）失去通风。 说明： 1. 人员安全：如果首次火灾探测报警出现在房间K758，要求现场操纵员确认是否有人受困于电梯内。 |  |  |  |  | 2SFZ209FH* |

| 2SFZ201KA |  | 白 | 隔离防火空间2ZFSK0091A |  |  |  | 传感器 | 无 | 1/2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Safety Fire Zoning of Volume 2ZFSK0091A |  |  |  | 正常值 | 不适用 |  |
| A 2 SFZ 040 | 执行 | 002 01 | 位置：KIC |  | 供电列：不适用 | 分区：G | 报警值 | 不适用 |  |
| 有效工况 | 适用所有标准工况 |  |  |  |  |  | 第二报警值 | 不适用 | 2JDT §6.2 SH083 |
|  |  |  |  |  |  |  | 跳闸值 | 不适用 |  |
| 抑制信号 | NOT INHIBITED |  |  |  |  |  | 确认 | JDT首次火灾探测记忆报警 | 主控室JDT显示屏 |
| 自动装置动作检查 | 2ZFSK0091A防火空间隔离（有可能关闭相关防火阀、开启水喷淋系统，参见2SFZ201FH*） |  |  |  |  |  |  |  | 2SFZ201FH* |
| 原因： JDT首次火灾探测记忆 在2ZFSK0091A空间（KX厂房-6.70m层EAS/RIS系统A系列区域）内探测到火灾 两种情况： - （仅仅）1个探测器动作 - 2个或2个以上探测器动作 |  |  |  | 操作： - 无动作。 - 如果现场操作员确认未发生火灾：清除JDT首次火灾探测报警（SFZ报警信号将被清除）。 - 如果火灾已被确认：通过KIC安全防火分区显示界面上的KG命令关闭防火空间边界的7个防火阀（DVS和DVK）；同时通过广播系统发出警报要求工作人员立即撤离房间K050、K051、K052、K053、K150、K151、K152、K153（原因参见其它操作栏）。 - 将自动关闭相关防火阀，无其它动作。 - 如果现场操作员确认未发生火灾：清除JDT首次火灾探测报警（SFZ报警信号将被清除）；如果防火阀已关闭，立即复位防火阀以便恢复该防火空间的通风。 - 如果火灾已被确认：确认防火空间边界的7个防火阀（DVS和DVK）已关闭，如果防火阀未关闭，则通过KIC安全防火分区显示界面上的KG命令关闭防火阀；同时通过广播系统发出警报要求工作人员立即撤离房间K050、K051、K052、K053、K150、K151、K152、K153（原因参见其它操作栏）。 其它操作： - 监视自动喷淋灭火系统并且在火灾扑灭后，隔离消防给水管道。考虑RPE系统排水泵的最大容量，并注意地面积水不超过A/B系列的防水淹门槛的高度。 - 如果使用了喷淋系统：在火灾被扑灭之后，排干管道，检查喷头状态并更换已经使用的喷头，管道充水并排气。 （待续） |  |  |  |  | 2SFZ201FH* |

| 2SFZ201KA |  | 白 | 隔离防火空间2ZFSK0091A |  |  |  | 传感器 | 无 | 2/2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Safety Fire Zoning of Volume 2ZFSK0091A |  |  |  | 正常值 | 不适用 |  |
| A 2 SFZ 040 | 执行 | 002 01 | 位置：KIC |  | 供电列：不适用 | 分区：G | 报警值 | 不适用 |  |
| 有效工况 | 适用所有标准工况 |  |  |  |  |  | 第二报警值 | 不适用 | 2JDT §6.2 SH083 |
|  |  |  |  |  |  |  | 跳闸值 | 不适用 |  |
| 抑制信号 | NOT INHIBITED |  |  |  |  |  | 确认 | JDT首次火灾探测记忆报警 | 主控室JDT显示屏 |
| 自动装置动作检查 | 2ZFSK0091A防火空间隔离（有可能关闭相关防火阀、开启水喷淋系统，参见2SFZ201FH*） |  |  |  |  |  |  |  | 2SFZ201FH* |
| 原因： |  |  |  | 其它操作： （续上） - 人员安全保障： - DVK系统有可能停运的情况下，2 ZFAK0041失去相对正压（相对于KX房间）。因此现场操纵员和消防队员应当注意避免冷烟进入ZFA区域。 - 若无法通过0.00m层房间K256（存在烟气，参见说明栏）进入KX厂房，则操纵员或消防队员还可以依次通过ET厂房和2ZFAK0041楼梯进入KX厂房。 - 若发生扩散性火灾，由于没有其它逃生路径，工作人员有可能受困于RIS、EAS泵房间。一旦火灾被扑灭，消防队员应当确认是否有人员受困于K050、K051、K052、K053、K150、K151、K152、K153房间。 |  |  |  |  | 2SFZ201FH* |
| 逻辑简图： |  |  |  | 后果： - 火灾未被确认：无；火灾已被确认：参见下文。 - 对于通风系统： - 2KX厂房楼梯间2ZFAK0041失去DVK送风和回风； - 若火灾发生之前DVS处于“启动”状态，所有A系列RIS/EAS泵的电机房间失去排风，B系列RIS/EAS泵的电机房间失去送风。 说明： 1. 2ZFSK0092B、2ZFSK0290A和本防火空间之间没有实体隔离，因此在本防火空间发生扩散性火灾情况下，2ZFSK0092B和2ZFSK0290A也有可能发出火灾探测信号。通常没有火灾或热气流风险，仅可能会有冷烟蔓延。 |  |  |  |  | 2SFZ201FH* |

| 2SFZ202KA |  | 白 | 隔离防火空间2ZFSK0092B |  |  |  | 传感器 | 无 | 1/2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Safety Fire Zoning of Volume 2ZFSK0092B |  |  |  | 正常值 | 不适用 |  |
| A 2 SFZ 041 | 执行 | 002 01 | 位置：KIC |  | 供电列：不适用 | 分区：G | 报警值 | 不适用 |  |
| 有效工况 | 适用所有标准工况 |  |  |  |  |  | 第二报警值 | 不适用 | 2JDT §6.2 SH084 |
|  |  |  |  |  |  |  | 跳闸值 | 不适用 |  |
| 抑制信号 | NOT INHIBITED |  |  |  |  |  | 确认 | JDT首次火灾探测记忆报警 | 主控室JDT显示屏 |
| 自动装置动作检查 | 2ZFSK0092B防火空间隔离（有可能关闭相关防火阀、开启水喷淋系统，参见2SFZ202FH*） |  |  |  |  |  |  |  | 2SFZ202FH* |
| 原因： JDT首次火灾探测记忆 在2ZFSK0092B空间（KX厂房-6.70m层EAS/RIS系统B系列区域）内探测到火灾 两种情况： - （仅仅）1个探测器动作 - 2个或2个以上探测器动作 |  |  |  | 操作： - 无动作。 - 如果现场操作员确认未发生火灾：清除JDT首次火灾探测报警（SFZ报警信号将被清除）。 - 如果火灾已被确认：通过KIC安全防火分区显示界面上的KG命令关闭防火空间边界的5个防火阀（DVS和DVK）。 - 将自动关闭相关防火阀，无其它动作。 - 如果现场操作员确认未发生火灾：清除JDT首次火灾探测报警（SFZ报警信号将被清除）；如果防火阀已关闭，立即复位防火阀以便恢复该防火空间的通风。 - 如果火灾已被确认：确认防火空间边界的5个防火阀（DVS和DVK）已关闭，如果防火阀未关闭，则通过KIC安全防火分区显示界面上的KG命令关闭防火阀（通常情况下位于防火空间边界的DVS005VAF和007VAF不会自动关闭，参见后果栏）。 其它操作： - 监视自动喷淋消防并且在火灾扑灭后，隔离消防给水管道。考虑RPE系统排水泵的最大容量，并注意地面积水不超过A/B系列的防水淹门槛的高度。 - 如果使用了喷淋系统：在火灾被扑灭之后，排干管道，检查喷头状态并更换已经使用的喷头，管道充水并排气。 - 人员安全保障： - DVK系统有可能停运的情况下，2KX厂房2ZFAK0041失去相对正压（相对于KX房间）。因此现场操纵员和消防队员应当注意避免冷烟进入ZFA区域。 - 若无法通过0.00m层房间K256（存在烟气，参见说明栏）进入KX厂房，则操纵员或消防队员还可以依次通过ET厂房和2ZFAK0041楼梯进入KX厂房。 |  |  |  |  | 2SFZ202FH* |

| 2SFZ202KA |  | 白 | 隔离防火空间2ZFSK0092B |  |  |  | 传感器 | 无 | 2/2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Safety Fire Zoning of Volume 2ZFSK0092B |  |  |  | 正常值 | 不适用 |  |
| A 2 SFZ 041 | 执行 | 002 01 | 位置：KIC |  | 供电列：不适用 | 分区：G | 报警值 | 不适用 |  |
| 有效工况 | 适用所有标准工况 |  |  |  |  |  | 第二报警值 | 不适用 | 2JDT §6.2 SH084 |
|  |  |  |  |  |  |  | 跳闸值 | 不适用 |  |
| 抑制信号 | NOT INHIBITED |  |  |  |  |  | 确认 | JDT首次火灾探测记忆报警 | 主控室JDT显示屏 |
| 自动装置动作检查 | 2ZFSK0092B防火空间隔离（有可能关闭相关防火阀、开启水喷淋系统，参见2SFZ202FH*） |  |  |  |  |  |  |  | 2SFZ202FH* |
| 逻辑简图： |  |  |  | 后果： - 火灾未被确认：无；火灾已被确认：参见下文。 - 对于通风系统： - 2KX厂房楼梯间2ZFAK0041失去DVK送风和回风； - 若火灾发生之前DVS处于“启动”状态，所有RIS/EAS电机房间失去排风，但A、B系列电机房间仍保持送风（A系列防火阀2DVS005VAF和007VAF不会自动关闭，从而避免A系列电机房间产生相对负压，导致烟气蔓延至这些房间）。 说明： 1. 2ZFSK0091A、2ZFSK0290A和本防火空间之间没有实体隔离，因此在本防火空间内发生扩散性火灾情况下，2ZFSK0091A和2ZFSK0290A也有可能发出火灾探测信号。通常没有火灾或热气流风险，仅可能会有冷烟蔓延。 |  |  |  |  | 2SFZ202FH* |

| 2SFZ220KA |  | 白 | 隔离防火空间2ZFSK0290A |  |  |  | 传感器 | 无 | 1/1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Safety Fire Zoning of Volume 2ZFSK0290A |  |  |  | 正常值 | 不适用 |  |
| A 2 SFZ 042 | 执行 | 002 01 | 位置：KIC |  | 供电列：不适用 | 分区：G | 报警值 | 不适用 |  |
| 有效工况 | 适用所有标准工况 |  |  |  |  |  | 第二报警值 | 不适用 | 2JDT §6.2 SH085 |
|  |  |  |  |  |  |  | 跳闸值 | 不适用 |  |
| 抑制信号 | NOT INHIBITED |  |  |  |  |  | 确认 | JDT首次火灾探测记忆报警 | 主控室JDT显示屏 |
| 自动装置动作检查 | 2ZFSK0290A防火空间隔离（有可能关闭相关防火阀，参见2SFZ220FH*） |  |  |  |  |  |  |  | 2SFZ220FH* |
| 原因： JDT首次火灾探测记忆 在2ZFSK0290A空间（KX厂房主要区域）内探测到火灾 包括DVK和ETY碘过滤器 两种情况： - （仅仅）1个探测器动作 - 2个或2个以上探测器动作 |  |  |  | 操作： - 无动作。 - 如果现场操作员确认未发生火灾：清除JDT首次火灾探测报警（SFZ报警信号将被清除）。 - 如果火灾已被确认：通过KIC安全防火分区显示界面上的KG命令关闭防火空间边界的1个防火阀（DVK）。如果2DVK001PI或2ETY001PI箱体式碘吸附器发生火灾，则需要现场操纵员确认关闭碘吸附器上下游防火阀（KIC上无显示），并考虑手动启动碘吸附器消防系统（消防行动卡中有详细描述）。 - 将自动关闭相关防火阀，无其它动作。 - 如果现场操作员确认未发生火灾：清除JDT首次火灾探测报警（SFZ报警信号将被清除）如果防火阀已关闭，立即复位防火阀以便恢复该防火空间的通风。 - 如果火灾已被确认：确认防火空间边界的1个防火阀（DVK）已关闭，如果防火阀未关闭，则通过KIC安全防火分区显示界面上的KG命令关闭防火阀。如果2DVK001PI或2ETY001PI箱体式碘吸附器发生火灾，则需要现场操纵员确认关闭碘吸附器上下游防火阀（KIC上无显示）并考虑手动启动碘吸附器消防系统（消防行动卡中有详细描述）。 |  |  |  |  | 2SFZ220FH* |
| 逻辑简图： |  |  |  | 后果： - 火灾未被确认：无；火灾已被确认：参见下文。 - 2KX厂房楼梯间2ZFAK0041失去通风。 说明： 1. 2ZFSK0091A、2ZFSK0092B和本防火空间之间没有实体隔离，因此在本防火空间内发生扩散性火灾情况下，2ZFSK0091A和2ZFSK0092B也有可能发出火灾探测信号。通常没有火灾或热气流风险，仅可能会有冷烟蔓延。 |  |  |  |  | 2SFZ220FH* |

| 2SFZ600KA |  | 白 | 隔离防火空间2SFSD0090A |  |  |  | 传感器 | 无 | 1/3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Safety Fire Zoning of Volume 2ZFSD0090A |  |  |  | 正常值 | 不适用 |  |
| A 2 SFZ 043 | 执行 | 002 01 | 位置：KIC |  | 供电列：不适用 | 分区：G | 报警值 | 不适用 |  |
| 有效工况 | 适用所有标准工况 |  |  |  |  |  | 第二报警值 | 不适用 | 2JDT §6.2 SH079 |
|  |  |  |  |  |  |  | 跳闸值 | 不适用 |  |
| 抑制信号 | NOT INHIBITED |  |  |  |  |  | 确认 | JDT首次火灾探测记忆报警 | 主控室JDT显示屏 |
| 自动装置动作检查 | 2ZFSD0090A防火空间隔离（有可能关闭相关防火阀、启动泡沫喷淋系统，参见2SFZ600FH*），可能停运风机 |  |  |  |  |  |  |  | 2SFZ600FH* |
| 原因： JDT首次火灾探测记忆 在2ZFSD0090A空间（2DA主储油罐间）内探测到火灾 三种情况： - （仅仅）1个感烟探测器或火焰探测器动作 - 2个或2个以上同一类型探测器（感烟探测器或火焰探测器）动作 （待续） |  |  |  | 操作： - 无动作。 - 如果现场操作员确认未发生火灾：则清除JDT首次火灾探测报警（SFZ报警信号将被清除）。 - 如果火灾已被确认：通过KIC安全防火分区显示界面上的不同KG命令分别关闭防火空间边界的2个防火阀（DVD）和开启相关JPV雨淋阀（在SFZ显示界面上查看SD流量开关状态）；并通过LHP显示界面关闭LHP主储油罐转运泵*（101PO，102PO）。就地关闭输油阀门2LHP141VF。 - 将自动关闭相关防火阀，同时停运风机DVD005ZV，无其它动作。 - 如果现场操作员确认未发生火灾：清除JDT首次火灾探测报警（SFZ报警信号将被清除）；如果防火阀已关闭，立即复位防火阀、再次开启风机（停运信号发自防火阀的限位开关）以便恢复该防火空间的通风。 - 如果火灾已被确认：首先确认防火空间边界的2个防火阀（DVD）已关闭、主储油罐的排风风机DVD005ZV已经停运。如果防火阀未关闭，则通过KIC安全防火分区显示界面上的KG命令关闭防火阀；然后，通过KIC显示界面上的KG命令打开相关JPV雨淋阀（在SFZ显示界面上查看SD流量开关状态）；并通过LHP显示界面关闭LHP主储油罐转运泵*（101PO，102PO）。就地关闭输油阀门2LHP141VF。 （待续） |  |  |  |  | 2SFZ600FH* |

| 2SFZ600KA |  | 白 | 隔离防火空间2SFSD0090A |  |  |  | 传感器 | 无 | 2/3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Safety Fire Zoning of Volume 2ZFSD0090A |  |  |  | 正常值 | 不适用 |  |
| A 2 SFZ 043 | 执行 | 002 01 | 位置：KIC |  | 供电列：不适用 | 分区：G | 报警值 | 不适用 |  |
| 有效工况 | 适用所有标准工况 |  |  |  |  |  | 第二报警值 | 不适用 | 2JDT §6.2 SH079 |
|  |  |  |  |  |  |  | 跳闸值 | 不适用 |  |
| 抑制信号 | NOT INHIBITED |  |  |  |  |  | 确认 | JDT首次火灾探测记忆报警 | 主控室JDT显示屏 |
| 自动装置动作检查 | 2ZFSD0090A防火空间隔离（有可能关闭相关防火阀、启动泡沫喷淋系统，参见2SFZ600FH*），可能停运风机 |  |  |  |  |  |  |  | 2SFZ600FH* |
| 原因： （续上） - 在主储油罐上方的感烟探测器和火焰探测器动作 |  |  |  | 操作： （续上） - 将自动关闭防火阀、开启相关雨淋阀并关闭LHP主储油罐转运泵*（101PO，102PO）。 - 如果现场操作员确认未发生火灾：立即关闭消防管道隔离阀，清除JDT首次火灾探测报警（SFZ报警信号将被清除）；如果防火阀已关闭，立即打开防火阀，以恢复该防火空间的通风；如果需要则重新启动主储油罐转运泵。 - 如果火灾已被确认：确认防火空间边界的2个防火阀（DVD）已关闭及主储油罐的排风风机DVD005ZV已经停运，相关JPV雨淋阀已开启（在SFZ显示界面上查看SD流量开关状态），主储油罐转运泵*（101PO，102PO）已关闭（查看LHP显示界面）。如果防火阀未关闭，或相关JPV雨淋阀未开启，或LHP主储油罐转运泵未关闭，则通过KIC安全防火分区显示界面上的不同KG命令分别关闭防火阀和开启相关JPV雨淋阀，或通过LHP显示界面关闭LHP主储油罐转运泵。就地关闭输油阀门2LHP141VF。 其它操作： - 上述三种情况下，若JPV消防系统已经使用，则： 监视泡沫喷淋灭火系统并且在火灾扑灭后，隔离消防给水管道； 火灾扑灭之后，检查雨淋阀的状态、用SAT吹干雨淋阀的下游管道、复位雨淋阀并打开消防管道隔离阀、管道排气。 |  |  |  |  | 2SFZ600FH* |

| 2SFZ600KA |  | 白 | 隔离防火空间2ZFSD0090A |  |  |  | 传感器 | 无 | 3/3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Safety Fire Zoning of Volume 2ZFSD0090A |  |  |  | 正常值 | 不适用 |  |
| A 2 SFZ 043 | 执行 | 002 01 | 位置：KIC |  | 供电列：不适用 | 分区：G | 报警值 | 不适用 |  |
| 有效工况 | 适用所有标准工况 |  |  |  |  |  | 第二报警值 | 不适用 | 2JDT §6.2 SH079 |
|  |  |  |  |  |  |  | 跳闸值 | 不适用 |  |
| 抑制信号 | NOT INHIBITED |  |  |  |  |  | 确认 | JDT首次火灾探测记忆报警 | 主控室JDT显示屏 |
| 自动装置动作检查 | 2ZFSD0090A防火空间隔离（有可能关闭相关防火阀、启动泡沫喷淋系统，参见2SFZ600FH*），可能停运风机 |  |  |  |  |  |  |  | 2SFZ600FH* |
| 逻辑简图： |  |  |  | 后果： - 火灾未被确认：无；火灾已被确认：参见下文。 - 主储油罐间失去通风。 - 主储油罐间失去通风。主储油罐间消防系统启动并且主储油罐转运泵停运（LHP柴油发电机若在火灾探测之前处于“启动”状态，则停运该柴油发电机）。 说明：1. * LHP主储油罐转运泵将自动停运（工艺系统要求）。 |  |  |  |  | 2SFZ600FH* |

| 2SFZ601KA |  | 白 | 隔离防火空间2SFSD0091B |  |  |  | 传感器 | 无 | 1/2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Safety Fire Zoning of Volume 2ZFSD0091B |  |  |  | 正常值 | 不适用 |  |
| A 2 SFZ 044 | 执行 | 002 01 | 位置：KIC |  | 供电列：不适用 | 分区：G | 报警值 | 不适用 |  |
| 有效工况 | 适用所有标准工况 |  |  |  |  |  | 第二报警值 | 不适用 | 2JDT §6.2 SH080 |
|  |  |  |  |  |  |  | 跳闸值 | 不适用 |  |
| 抑制信号 | NOT INHIBITED |  |  |  |  |  | 确认 | JDT首次火灾探测记忆报警 | 主控室JDT显示屏 |
| 自动装置动作检查 | 2ZFSD0091B防火空间隔离（有可能关闭相关防火阀、启动泡沫喷淋系统，参见2SFZ601FH*），可能停运风机 |  |  |  |  |  |  |  | 2SFZ601FH* |
| 原因： JDT首次火灾探测记忆 在2ZFSD0091B空间（4DB主储油罐间）内探测到火灾 三种情况： - （仅仅）1个感烟探测器或火焰探测器动作 - 2个或2个以上同一类型探测器（感烟探测器或火焰探测器）动作 （待续） |  |  |  | 操作： - 无动作。 - 如果现场操作员确认未发生火灾：则清除JDT首次火灾探测报警（SFZ报警信号将被清除）。 - 如果火灾已被确认：通过KIC安全防火分区显示界面上的不同KG命令分别关闭防火空间边界的2个防火阀（DVD）和开启相关JPV雨淋阀（在SFZ显示界面上查看SD流量开关状态）；并通过LHQ显示界面关闭LHQ主储油罐转运泵*（101PO，102PO）。就地关闭输油阀门2LHQ141VF。 - 将自动关闭相关防火阀，同时停运风机DVD010ZV，无其它动作。 - 如果现场操作员确认未发生火灾：清除JDT首次火灾探测报警（SFZ报警信号将被清除）；如果防火阀已关闭，立即复位防火阀、再次开启风机（停运信号发自防火阀的限位开关）以便恢复该防火空间的通风。 - 如果火灾已被确认：首先确认防火空间边界的2个防火阀（DVD）已关闭、主储油罐的排风风机DVD010ZV已经停运。如果防火阀未关闭，则通过KIC安全防火分区显示界面上的KG命令关闭防火阀；然后，通过KIC显示界面上的KG命令打开相关JPV雨淋阀（在SFZ显示界面上查看SD流量开关状态）；并通过LHQ显示界面关闭LHQ主储油罐转运泵*（101PO，102PO）。就地关闭输油阀门2LHQ141VF。 （待续） |  |  |  |  | 2SFZ601FH* |

| 2SFZ601KA |  | 白 | 隔离防火空间2ZFSD0091B |  |  |  | 传感器 | 无 | 2/2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Safety Fire Zoning of Volume 2ZFSD0091B |  |  |  | 正常值 | 不适用 |  |
| A 2 SFZ 044 | 执行 | 002 01 | 位置：KIC |  | 供电列：不适用 | 分区：G | 报警值 | 不适用 |  |
| 有效工况 | 适用所有标准工况 |  |  |  |  |  | 第二报警值 | 不适用 | 2JDT §6.2 SH080 |
|  |  |  |  |  |  |  | 跳闸值 | 不适用 |  |
| 抑制信号 | NOT INHIBITED |  |  |  |  |  | 确认 | JDT首次火灾探测记忆报警 | 主控室JDT显示屏 |
| 自动装置动作检查 | 2ZFSD0091B防火空间隔离（有可能关闭相关防火阀、启动泡沫喷淋系统，参见2SFZ601FH*），可能停运风机 |  |  |  |  |  |  |  | 2SFZ601FH* |
| 原因： （续上） - 在主储油罐上方的感烟探测器和火焰探测器动作 |  |  |  | 操作： （续上） - 将自动关闭防火阀、开启相关雨淋阀并关闭LHQ主储油罐转运泵*（101PO，102PO）。 - 如果现场操作员确认未发生火灾：立即关闭消防管道隔离阀，清除JDT首次火灾探测报警（SFZ报警信号清除）；如果防火阀已关闭，立即打开防火阀，以恢复该防火空间的通风；如果需要则重新启动主储油罐转运泵。 - 如果火灾已被确认：确认防火空间边界的2个防火阀（DVD）已关闭及主储油罐的排风风机DVD010ZV已经停运，相关JPV雨淋阀已开启（在SFZ显示界面上查看SD流量开关状态），主储油罐转运泵*（101PO，102PO）已关闭（查看LHQ显示界面）。如果防火阀未关闭，或相关JPV雨淋阀未开启，或LHQ主储油罐转运泵未关闭，则通过KIC安全防火分区显示界面上的不同KG命令分别关闭防火阀和开启相关JPV雨淋阀，或通过LHQ显示界面关闭LHQ主储油罐转运泵。就地关闭输油阀门2LHQ141VF。 其它操作： - 上述三种情况下，若JPV消防系统已经使用，则： 监视泡沫喷淋灭火系统并且在火灾扑灭后，隔离消防给水管道。 火灾扑灭之后，检查雨淋阀的状态、用SAT吹干雨淋阀的下游管道、复位雨淋阀并打开消防管道隔离阀、管道排气。 |  |  |  |  | 2SFZ601FH* |
| 逻辑简图： |  |  |  | 后果： - 火灾未被确认：无；火灾已被确认：参见下文。 - 主储油罐间失去通风。 - 主储油罐间失去通风。主储油罐间启动消防系统启动并且主储油罐转运泵停运（LHQ柴油发电机若在火灾探测之前处于“启动”状态，则停运该柴油发电机）。 说明：1. * LHQ主储油罐转运泵将自动停运（工艺系统要求）。 |  |  |  |  | 2SFZ601FH* |

| 2SFZ610KA |  | 白 | 隔离防火空间2ZFSD0190A |  |  |  | 传感器 | 无 | 1/3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Safety Fire Zoning of Volume 2ZFSD0190A |  |  |  | 正常值 | 不适用 |  |
| A 2 SFZ 045 | 执行 | 002 01 | 位置：KIC |  | 供电列：不适用 | 分区：G | 报警值 | 不适用 |  |
| 有效工况 | 适用所有标准工况 |  |  |  |  |  | 第二报警值 | 不适用 | 2JDT §6.2 SH081 |
|  |  |  |  |  |  |  | 跳闸值 | 不适用 |  |
| 抑制信号 | NOT INHIBITED |  |  |  |  |  | 确认 | JDT首次火灾探测记忆报警 | 主控室JDT显示屏 |
| 自动装置动作检查 | 2ZFSD0190A防火空间隔离（有可能关闭相关防火阀、启动泡沫喷淋系统，参见2SFZ610FH*），可能停运风机 |  |  |  |  |  |  |  | 2SFZ610FH* |
| 原因： JDT首次火灾探测记忆 在2ZFSD0190A空间（2DA主柴油发电机间）内探测到火灾 三种情况： - （仅仅）1个感烟探测器或火焰探测器动作 - 2个或2个以上同一类型探测器（感烟探测器或火焰探测器）动作 （待续） |  |  |  | 操作： - 无动作。 - 如果现场操作员确认未发生火灾，则清除JDT首次火灾探测报警（SFZ报警信号将被清除）。 - 如果火灾已被确认，通过KIC安全防火分区显示界面上的不同KG命令分别关闭防火空间边界的2个防火阀（DVD）和开启相关JPV雨淋阀（在SFZ显示界面上查看SD流量开关状态）；并通过LHP显示界面关闭LHP主储油罐转运泵*（101PO，102PO）。就地打开阀门2LHP140VF，以便将燃油从日用油罐排至主储油罐。 - 将自动关闭相关防火阀，同时停运风机DVD005ZV，无其它动作。 - 如果现场操作员确认未发生火灾：清除JDT首次火灾探测报警（SFZ报警信号将被清除）；如果防火阀已关闭，立即复位防火阀，再次开启风机（停运信号发自防火阀的限位开关），以便恢复该防火空间的通风。 - 如果火灾已被确认：首先确认防火空间边界的2个防火阀（DVD）已关闭、主储油罐的排风风机DVD005ZV已经停运。如果防火阀未关闭，则通过KIC安全防火分区显示界面上的KG命令关闭防火阀；然后，通过KIC显示界面上的KG命令打开相关JPV雨淋阀（在SFZ显示界面上查看SD流量开关状态）；并通过LHP显示界面关闭LHP主储油罐转运泵*（101PO，102PO）。就地打开阀门2LHP140VF，以便将燃油从日用油罐排至主储油罐。 （待续） |  |  |  |  | 2SFZ610FH* |

| 2SFZ610KA |  | 白 | 隔离防火空间2ZFSD0190A |  |  |  | 传感器 | 无 | 2/3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Safety Fire Zoning of Volume 2ZFSD0190A |  |  |  | 正常值 | 不适用 |  |
| A 2 SFZ 045 | 执行 | 002 01 | 位置：KIC |  | 供电列：不适用 | 分区：G | 报警值 | 不适用 |  |
| 有效工况 | 适用所有标准工况 |  |  |  |  |  | 第二报警值 | 不适用 | 2JDT §6.2 SH081 |
|  |  |  |  |  |  |  | 跳闸值 | 不适用 |  |
| 抑制信号 | NOT INHIBITED |  |  |  |  |  | 确认 | JDT首次火灾探测记忆报警 | 主控室JDT显示屏 |
| 自动装置动作检查 | 2ZFSD0190A防火空间隔离（有可能关闭相关防火阀、启动泡沫喷淋系统，参见2SFZ610FH*），可能停运风机 |  |  |  |  |  |  |  | 2SFZ610FH* |
| 原因： （续上） - 在主柴油发电机、润滑油罐或日用油罐上方的感烟探测器和火焰探测器动作 |  |  |  | 操作： - 将自动关闭防火阀、开启相关雨淋阀并关闭LHP主储油罐转运泵*（101PO，102PO）。 - 如果现场操作员确认未发生火灾：立即关闭消防管道隔离阀，清除JDT首次火灾探测报警（SFZ报警信号将被清除）；如果防火阀已关闭，立即打开防火阀，以恢复该防火空间的通风；如果需要则重新启动主储油罐转运泵。 - 如果火灾已被确认：确认防火空间边界的2个防火阀（DVD）已关闭及主储油罐的排风风机DVD005ZV已经停运，相关JPV雨淋阀已开启（在SFZ显示界面上查看SD流量开关状态），主储油罐转运泵*（101PO，102PO）已关闭（查看LHP显示界面）。如果防火阀未关闭，或相关JPV雨淋阀未开启，或LHP主储油罐转运泵未关闭，则通过KIC安全防火分区显示界面上的不同KG命令分别关闭防火阀和开启相关JPV雨淋阀，或通过LHP显示界面关闭LHP主储油罐转运泵。就地打开阀门2LHP140VF，以便将燃油从日用油罐排至主储油罐。 其它操作： - 上述三种情况下，若JPV消防系统已经使用，则： 监视泡沫喷淋灭火系统，在火灾扑灭后隔离消防给水管道。注意地面积水不超过防水淹门槛高度。 检查雨淋阀的状态、检查喷头状态并更换已用的喷头，用SAT吹干雨淋阀的下游管道、复位雨淋阀并打开消防管道隔离阀、管道排气。 |  |  |  |  | 2SFZ610FH* |

| 2SFZ610KA |  | 白 | 隔离防火空间2ZFSD0190A |  |  |  | 传感器 | 无 | 3/3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Safety Fire Zoning of Volume 2ZFSD0190A |  |  |  | 正常值 | 不适用 |  |
| A 2 SFZ 045 | 执行 | 002 01 | 位置：KIC |  | 供电列：不适用 | 分区：G | 报警值 | 不适用 |  |
| 有效工况 | 适用所有标准工况 |  |  |  |  |  | 第二报警值 | 不适用 | 2JDT §6.2 SH081 |
|  |  |  |  |  |  |  | 跳闸值 | 不适用 |  |
| 抑制信号 | NOT INHIBITED |  |  |  |  |  | 确认 | JDT首次火灾探测记忆报警 | 主控室JDT显示屏 |
| 自动装置动作检查 | 2ZFSD0190A防火空间隔离（有可能关闭相关防火阀、启动泡沫喷淋系统，参见2SFZ610FH*），可能停运风机 |  |  |  |  |  |  |  | 2SFZ610FH* |
| 逻辑简图： |  |  |  | 后果： - 火灾未被确认：无；火灾已被确认：参见下文。 - 主储油罐间失去通风。 - 主储油罐间失去通风。柴油发电机间消防系统启动并且主储油罐转运泵停运（LHP柴油发电机若在火灾探测之前处于“启动”状态，则停运该柴油发电机）。 说明： 1. * LHP主储油罐转运泵将自动停运（工艺系统要求）。 |  |  |  |  | 2SFZ610FH* |

| 2SFZ611KA |  | 白 | 隔离防火空间2ZFSD0191B |  |  |  | 传感器 | 无 | 1/2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Safety Fire Zoning of Volume 2ZFSD0191B |  |  |  | 正常值 | 不适用 |  |
| A 2 SFZ 046 | 执行 | 002 01 | 位置：KIC |  | 供电列：不适用 | 分区：G | 报警值 | 不适用 |  |
| 有效工况 | 适用所有标准工况 |  |  |  |  |  | 第二报警值 | 不适用 | 2JDT §6.2 SH082 |
|  |  |  |  |  |  |  | 跳闸值 | 不适用 |  |
| 抑制信号 | NOT INHIBITED |  |  |  |  |  | 确认 | JDT首次火灾探测记忆报警 | 主控室JDT显示屏 |
| 自动装置动作检查 | 2ZFSD0191B防火空间隔离（有可能关闭相关防火阀、启动泡沫喷淋系统，参见2SFZ611FH*），可能停运风机 |  |  |  |  |  |  |  | 2SFZ611FH* |
| 原因： JDT首次火灾探测记忆 在2ZFSD0191B空间（2DB主柴油发电机间）内探测到火灾 三种情况： - 仅仅）1个感烟探测器或火焰探测器动作 - 2个或2个以上同一类型探测器（感烟探测器或火焰探测器）动作 （待续） |  |  |  | 操作： - 无动作。 - 如果现场操作员确认未发生火灾，则清除JDT首次火灾探测报警（SFZ报警信号将被清除）。 - 如果火灾已被确认，通过KIC安全防火分区显示界面上的不同KG命令分别关闭防火空间边界的2个防火阀（DVD）和开启相关JPV雨淋阀（在SFZ显示界面上查看SD流量开关状态）；并通过LHQ显示界面关闭LHQ主储油罐转运泵*（101PO，102PO）。就地打开阀门2LHQ140VF，以便将燃油从日用油罐排至主储油罐。 - 将自动关闭相关防火阀，同时停运风机DVD010ZV，无其它动作。 - 如果现场操作员确认未发生火灾：清除JDT首次火灾探测报警（SFZ报警信号将被清除）；如果防火阀已关闭，立即复位防火阀，再次开启风机（停运信号发自防火阀的限位开关），以便恢复该防火空间的通风。 - 如果火灾已被确认：首先确认防火空间边界的2个防火阀（DVD）已关闭、主储油罐的排风风机DVD010ZV已经停运。如果防火阀未关闭，则通过KIC安全防火分区显示界面上的KG命令关闭防火阀；然后，通过KIC显示界面上的KG命令打开相关JPV雨淋阀（在SFZ显示界面上查看SD流量开关状态）；并通过LHQ显示界面关闭LHQ主储油罐转运泵*（101PO，102PO）。就地打开阀门2LHQ140VF，以便将燃油从日用油罐排至主储油罐。 （待续） |  |  |  |  | 2SFZ611FH* |

| 2SFZ611KA |  | 白 | 隔离防火空间2ZFSD0191B |  |  |  | 传感器 | 无 | 2/2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Safety Fire Zoning of Volume 2ZFSD0191B |  |  |  | 正常值 | 不适用 |  |
| A 2 SFZ 046 | 执行 | 002 01 | 位置：KIC |  | 供电列：不适用 | 分区：G | 报警值 | 不适用 |  |
| 有效工况 | 适用所有标准工况 |  |  |  |  |  | 第二报警值 | 不适用 | 2JDT §6.2 SH082 |
|  |  |  |  |  |  |  | 跳闸值 | 不适用 |  |
| 抑制信号 | NOT INHIBITED |  |  |  |  |  | 确认 | JDT首次火灾探测记忆报警 | 主控室JDT显示屏 |
| 自动装置动作检查 | 2ZFSD0191B防火空间隔离（有可能关闭相关防火阀、启动泡沫喷淋系统，参见2SFZ611FH*），可能停运风机 |  |  |  |  |  |  |  | 2SFZ611FH* |
| 原因： （续上） - 在主柴油发电机、润滑油罐或日用油罐上方的感烟探测器和火焰探测器动作 |  |  |  | 操作： （续上） - 将自动关闭防火阀、开启相关雨淋阀并关闭LHQ发电机油罐转运泵*（101PO，102PO）。 - 如果现场操作员确认未发生火灾：立即关闭消防管道隔离阀，清除JDT首次火灾探测报警（SFZ报警信号将被清除）；如果防火阀已关闭，立即打开防火阀，以恢复该防火空间的通风；如果需要则重新启动主储油罐转运泵。 - 如果火灾已被确认：确认防火空间边界的2个防火阀（DVD）已关闭及主储油罐的排风风机DVD010ZV已经停运，相关JPV雨淋阀已开启（在SFZ显示界面上查看SD流量开关状态），主储油罐转运泵*（101PO，102PO）已关闭（查看LHQ显示界面）。如果防火阀未关闭，或相关JPV雨淋阀未开启，或LHQ主储油罐转运泵未关闭，则通过KIC安全防火分区显示界面上的不同KG命令分别关闭防火阀和开启相关JPV雨淋阀，或通过LHQ显示界面关闭LHQ主储油罐转运泵。就地打开阀门2LHQ140VF，以便将燃油从日用油罐排至主储油罐。 其它操作： - 上述三种情况下，若JPV消防系统已经使用，则： 监视泡沫喷淋灭火系统，并且在火灾扑灭后隔离消防给水管道。注意地面积水不超过防水淹门槛高度。火灾扑灭后，检查雨淋阀的状态、检查喷头状态并更换已用的喷头，用SAT吹干雨淋阀的下游管道、复位雨淋阀并打开消防管道隔离阀、管道排气。 |  |  |  |  | 2SFZ611FH* |
| 逻辑简图： |  |  |  | 后果： - 火灾未被确认：无；火灾已被确认：参见下文。 - 主储油罐间失去通风。 - 主储油罐间失去通风。柴油发电机间消防系统启动并且主储油罐转运泵停运（LHQ柴油发电机若在火灾探测之前处于“启动”状态，则停运该柴油发电机）。 说明： 1. * LHQ主储油罐转运泵将自动停运（工艺系统要求）。 |  |  |  |  | 2SFZ611FH* |

| 2SFZ110KA |  | 白 | 隔离防火空间2ZFSR0190B |  |  |  | 传感器 | 无 | 1/1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Safety Fire Zoning of Volume 2ZFSR0190B |  |  |  | 正常值 | 不适用 |  |
| A 2 SFZ 047 | 执行 | 002 01 | 位置：KIC |  | 供电列：不适用 | 分区：G | 报警值 | 不适用 |  |
| 有效工况 | 适用所有标准工况 |  |  |  |  |  | 第二报警值 | 不适用 | 2JDT §6.2 SH098 |
|  |  |  |  |  |  |  | 跳闸值 | 不适用 |  |
| 抑制信号 | NOT INHIBITED |  |  |  |  |  | 确认 | JDT首次火灾探测记忆报警 | 主控室JDT显示屏 |
| 自动装置动作检查 | 2ZFSR0190B防火空间隔离（有可能关闭相关防火阀，参见2SFZ110FH*） |  |  |  |  |  |  |  | 2SFZ110FH* |
| 原因： JDT首次火灾探测记忆 在2ZFSR0190B空间（RX主防火小区）内探测到火灾 两种情况： - （仅仅）1个探测器动作 - 2个或2个以上探测器动作 |  |  |  | 操作： - 无动作。 - 如果现场操作员确认未发生火灾：清除JDT首次火灾探测报警（SFZ报警信号将被清除）。 - 如果火灾已被确认：通过KIC安全防火分区显示界面上的KG命令关闭EVF碘吸附器防火空间边界的4个防火阀（EVF）；并按照“其它操作”栏进行操作。 - 将自动关闭相关防火阀，无其它动作。 - 如果现场操作员确认未发生火灾：清除JDT首次火灾探测报警（SFZ报警信号将被清除）；如果防火阀已关闭，立即复位防火阀。 - 如果火灾已被确认：确认EVF碘吸附器防火空间边界的4个防火阀（EVF）已关闭，如果防火阀未关闭，则通过KIC安全防火分区显示界面上的KG命令关闭防火阀；并按照“其它操作”栏进行操作。 其它操作： - 在主控制室通过EVR显示界面手动关闭EVR通风。 - 如果EBA系统已经连接，则关闭EBA系统（手动关闭EBA安全壳隔离阀）。 - 如果ETY系统在运行，则停运ETY系统（手动关闭ETY安全壳隔离阀）。 |  |  |  |  | 2SFZ110FH* |
| 逻辑简图： |  |  |  | 后果： - 火灾未被确认：无；火灾已被确认：参见下文。 - 可能失去EVF过滤功能（碘吸附器被隔离）。 此外，火灾已被确认情况下由于手动动作：失去EVR通风、EBA通风、ETY功能。 说明： 1. 一旦火灾被扑灭并且没有热气流风险时，如果需要，可使用EBA系统清除安全壳内的冷烟。 |  |  |  |  | 2SFZ110FH* |

| 2SFZ120KA |  | 白 | 隔离防火空间2ZFSR0190A |  |  |  | 传感器 | 无 | 1/1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Safety Fire Zoning of Volume 2ZFSR0190A |  |  |  | 正常值 | 不适用 |  |
| A 2 SFZ 048 | 执行 | 002 01 | 位置：KIC |  | 供电列：不适用 | 分区：G | 报警值 | 不适用 |  |
| 有效工况 | 适用所有标准工况 |  |  |  |  |  | 第二报警值 | 不适用 | 2JDT §6.2 SH099 |
|  |  |  |  |  |  |  | 跳闸值 | 不适用 |  |
| 抑制信号 | NOT INHIBITED |  |  |  |  |  | 确认 | JDT首次火灾探测记忆报警 | 主控室JDT显示屏 |
| 自动装置动作检查 | 2ZFSR0190A防火空间隔离（有可能关闭相关防火阀，参见2SFZ120FH*） |  |  |  |  |  |  |  | 2SFZ120FH* |
| 原因： JDT首次火灾探测记忆 在2ZFSR0190A空间（RX-3.40m的2EVF001PI碘吸附器）内探测到火灾 两种情况： - （仅仅）1个探测器动作 - 2个或2个以上探测器动作 |  |  |  | 操作： - 无动作。 - 如果现场操作员确认未发生火灾：清除JDT首次火灾探测报警（SFZ报警信号将被清除）。 - 如果火灾已被确认：通过KIC安全防火分区显示界面上的KG命令关闭EVF碘吸附器防火空间边界的2个防火阀（EVF）；并按照其它操作栏进行操作。 - 将自动关闭相关防火阀，无其它动作。 - 如果现场操作员确认未发生火灾：清除JDT首次火灾探测报警（SFZ报警信号将被清除）；如果防火阀已关闭，立即复位防火阀。 - 如果火灾已被确认：确认EVF碘吸附器防火空间边界的2个防火阀（EVF）已关闭，如果防火阀未关闭，则通过KIC安全防火分区显示界面上的KG命令关闭防火阀；并按照其它操作栏进行操作。 其它操作： - 2EVF001PI正在运行：隔离2EVF001PI，并在现场组织灭火（详细参见消防行动卡）； - 2EVF001PI未运行：现场组织灭火（详细参见消防行动卡）并确保2EVF002PI可用。 上述两种情况下：注意地面积水不超过防水淹门槛高度。消防过后用便携装置将水排出。 |  |  |  |  | 2SFZ120FH* |
| 逻辑简图： |  |  |  | 后果： - 火灾未被确认：无；火灾已被确认：参见下文。 - 2EVF001PI过滤装置不可用。 说明： 1. 人员安全：如果火灾被确认的同时EVF碘过滤系统正在运行，则现场操纵员和消防队员应当佩戴空气呼吸器以防受到污染（除了火灾和烟气的危害之外）。 |  |  |  |  | 2SFZ120FH* |

| 2SFZ121KA |  | 白 | 隔离防火空间2ZFSR0191A |  |  |  | 传感器 | 无 | 1/1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Safety Fire Zoning of Volume 2ZFSR0191A |  |  |  | 正常值 | 不适用 |  |
| A 2 SFZ 049 | 执行 | 002 01 | 位置：KIC |  | 供电列：不适用 | 分区：G | 报警值 | 不适用 |  |
| 有效工况 | 适用所有标准工况 |  |  |  |  |  | 第二报警值 | 不适用 | 2JDT §6.2 SH100 |
|  |  |  |  |  |  |  | 跳闸值 | 不适用 |  |
| 抑制信号 | NOT INHIBITED |  |  |  |  |  | 确认 | JDT首次火灾探测记忆报警 | 主控室JDT显示屏 |
| 自动装置动作检查 | 2ZFSR0191A防火空间隔离（有可能关闭相关防火阀，参见2SFZ121FH*） |  |  |  |  |  |  |  | 2SFZ121FH* |
| 原因： JDT首次火灾探测记忆 在2ZFSR0191A空间（RX-3.40m的2EVF002PI碘吸附器）内探测到火灾 两种情况： - （仅仅）1个探测器动作 - 2个或2个以上探测器动作 |  |  |  | 操作： - 无动作。 - 如果现场操作员确认未发生火灾：清除JDT首次火灾探测报警（SFZ报警信号将被清除）。 - 如果火灾已被确认：通过KIC安全防火分区显示界面上的KG命令关闭EVF碘吸附器防火空间边界的2个防火阀（EVF）；并按照其它操作栏进行操作。 - 将自动关闭相关防火阀，无其它动作。 - 如果现场操作员确认未发生火灾：清除JDT首次火灾探测报警（SFZ报警信号将被清除）；如果防火阀已关闭，立即复位防火阀。 - 如果火灾已被确认：确认EVF碘吸附器防火空间边界的2个防火阀（EVF）已关闭，如果防火阀未关闭，则通过KIC安全防火分区显示界面上的KG命令关闭防火阀；并按照其它操作栏进行操作。 其它操作： - 2EVF002PI正在运行：隔离2EVF002PI，并现场组织灭火（详细参见消防行动卡）； - 2EVF002PI未运行：现场组织灭火（详细参见消防行动卡）并确保2EVF001PI可用。 上述两种情况下：注意地面积水不超过防水淹门槛高度。消防过后用便携装置将水排出。 |  |  |  |  | 2SFZ121FH* |
| 逻辑简图： |  |  |  | 后果： - 火灾未被确认：无；火灾已被确认：参见下文。 - 2EVF002PI过滤装置不可用。 说明： 1. 人员安全：如果火灾被确认的同时EVF碘过滤系统正在运行，则现场操纵员和消防队员应当佩戴空气呼吸器以防受到污染（除了火灾和烟气的危害之外）。 |  |  |  |  | 2SFZ121FH* |

| 2SFZ130KA |  | 红 | 隔离防火空间2ZFSR0390A |  |  |  | 传感器 | 无 | 1/1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Safety Fire Zoning of Volume 2ZFSR0390A |  |  |  | 正常值 | 不适用 |  |
| A 2 SFZ 050 | 执行 | 002 01 | 位置：KIC |  | 供电列：不适用 | 分区：G | 报警值 | 不适用 |  |
| 有效工况 | 适用所有标准工况 |  |  |  |  |  | 第二报警值 | 不适用 | 2JDT §6.2 SH101 |
|  |  |  |  |  |  |  | 跳闸值 | 不适用 |  |
| 抑制信号 | NOT INHIBITED |  |  |  |  |  | 确认 | JDT首次火灾探测记忆报警 | 主控室JDT显示屏 |
| 自动装置动作检查 | 无 |  |  |  |  |  |  |  | 2SFZ130FH* |
| 原因： JDT首次火灾探测记忆 在2ZFSR0390A空间（RX厂房RCP一环路主要设备）内探测到火灾 |  |  |  | 操作： 1. RCP泵区发生的火灾属于润滑油快速蔓延火灾，应当使用DTL系统在主控制室的视频显示以及RCP泵的润滑油液位信息尽快确认该火灾。 - 一旦火灾被确认，则在KIC显示界面上手动启动JPI第一阶段消防（开启卸压阀2JPI040VG）（或从位于NB423房间的模拟盘2JDT 012CR上手动启动）。从主控制室的KIC显示界面（或JDT模拟盘）上检查消防系统是否启动。 - 通过KIC命令停止EVR通风。（如果EBA系统正在运行，则停运EBA系统并关闭EBA安全壳隔离阀）。 - 若第一阶段消防系统启动之后（3分钟），火灾还没有被扑灭，则从主控制室的SFZ显示界面或模拟盘2JDT 012CR上打开2JPI070VE和2JPI028VE以启动第二阶段消防。注意地面积水不超过防水淹门槛高度。 - 火灾被扑灭之后，应当排干不锈钢管道中的水并吹干，将JPI罐重新充满水，为二氧化碳加压装置充装二氧化碳，并更换相应的爆破膜。 |  |  |  |  | 2SFZ130FH* |
| 逻辑简图： |  |  |  | 后果： 1. 失去EVR（或EBA）通风。 说明：不适用。 |  |  |  |  | 2SFZ130FH* |

| 2SFZ131KA |  | 红 | 隔离防火空间2ZFSR0391A |  |  |  | 传感器 | 无 | 1/1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Safety Fire Zoning of Volume 2ZFSR0391A |  |  |  | 正常值 | 不适用 |  |
| A 2 SFZ 051 | 执行 | 002 01 | 位置：KIC |  | 供电列：不适用 | 分区：G | 报警值 | 不适用 |  |
| 有效工况 | 适用所有标准工况 |  |  |  |  |  | 第二报警值 | 不适用 | 2JDT §6.2 SH102 |
|  |  |  |  |  |  |  | 跳闸值 | 不适用 |  |
| 抑制信号 | NOT INHIBITED |  |  |  |  |  | 确认 | JDT首次火灾探测记忆报警 | 主控室JDT显示屏 |
| 自动装置动作检查 | 无 |  |  |  |  |  |  |  | 2SFZ131FH* |
| 原因： JDT首次火灾探测记忆 在2ZFSR0391A空间（RX厂房RCP二环路主要设备）内探测到火灾 |  |  |  | 操作： 1. RCP泵区发生的火灾属于润滑油快速蔓延火灾，应当使用DTL系统在主控制室的视频显示以及RCP泵润滑油液位信息尽快确认该火灾。 - 一旦火灾被确认，则在KIC显示界面上手动启动JPI第一阶段消防（开启卸压阀2JPI042VG）（或从位于NB423房间的模拟盘2JDT012CR上手动启动）。从主控制室的KIC显示界面（或JDT模拟盘）上检查消防系统是否启动。 - 通过KIC命令停止EVR通风。（如果EBA系统正在运行，则停运EBA系统并关闭EBA安全壳隔离阀）。 - 若第一阶段消防系统启动之后（3分钟），火灾还没有被扑灭，则从主控制室的SFZ显示界面或模拟盘2JDT012CR上打开2JPI070VE和2JPI029VE以启动第二阶段消防。注意地面积水不超过防水淹门槛高度。 - 火灾被扑灭之后，应当排干不锈钢管道中的水并吹干，将JPI罐重新充满水，为二氧化碳加压装置充装二氧化碳，并更换相应的爆破膜。 |  |  |  |  | 2SFZ131FH* |
| 逻辑简图： |  |  |  | 后果： 1. 失去EVR（或EBA）通风。 说明：不适用。 |  |  |  |  | 2SFZ131FH* |

| 2SFZ700KA |  | 黄 | 隔离2MX厂房的防火空间 |  |  |  | 传感器 | 无 | 1/3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Safety Fire Zoning of Volume in 2MX |  |  |  | 正常值 | 不适用 |  |
| A 2 SFZ 052 | 执行 | 002 01 | 位置：KIC |  | 供电列：不适用 | 分区：G | 报警值 | 不适用 |  |
| 有效工况 | 适用所有标准工况 |  |  |  |  |  | 第二报警值 | 不适用 | 2JDT §6.2 SH120 |
|  |  |  |  |  |  |  | 跳闸值 | 不适用 |  |
| 抑制信号 | NOT INHIBITED |  |  |  |  |  | 确认 | JDT首次火灾探测记忆报警 | 主控室JDT显示屏 |
| 自动装置动作检查 | 无 |  |  |  |  |  |  |  | 无显示 |
| 原因： JDT首次火灾探测记忆 在2MX空间（2MX厂房火灾探测）内探测到火灾 两种情况 - （仅仅）1个探测器动作 - 2个或2个以上探测器动作 |  |  |  | 操作： - 无动作 - 如果现场操作员确认未发生火灾：则清除JDT首次火灾探测报警（SFZ报警信号将被清除）。 - 如果火灾已被确认：通过KIC安全防火分区显示界面（1号和2号机组主控制室）上的KG命令关闭MX厂房和NI厂房边界的3个防火阀： 1SFZ332FH*显示界面（在1号机组主控制室）上1DVE081VAF和082VAF； 2SFZ331FH*显示界面上2DVE073VAF。 并且，根据火灾发展情况执行相应操作（参见其它操作栏）。 - 将自动关闭相关防火阀，无其它动作。 - 如果现场操作员确认未发生火灾：则清除JDT首次火灾探测报警（SFZ报警信号将被清除）；如果防火阀已关闭，立即复位防火阀，以恢复该防火空间的通风。 - 如果火灾已被确认：首先确认MX厂房和NI厂房边界的如下3个防火阀已关闭。如果防火阀未关闭，则通过KIC安全防火分区显示界面（1号和2号机组主控制室）上的KG命令关闭这些防火阀： 1SFZ332FH*显示界面（在1号机组主控制室）上1DVE081VAF和082VAF； 2SFZ331FH*显示界面上2DVE073VAF。 并且，根据火灾发展情况执行相应操作（参见其它操作栏）。 |  |  |  |  | 无显示 |

| 2SFZ700KA |  | 黄 | 隔离2MX厂房的防火空间 |  |  |  | 传感器 | 无 | 2/3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Safety Fire Zoning of Volume in 2MX |  |  |  | 正常值 | 不适用 |  |
| A 2 SFZ 052 | 执行 | 002 01 | 位置：KIC |  | 供电列：不适用 | 分区：G | 报警值 | 不适用 |  |
| 有效工况 | 适用所有标准工况 |  |  |  |  |  | 第二报警值 | 不适用 | 2JDT §6.2 SH120 |
|  |  |  |  |  |  |  | 跳闸值 | 不适用 |  |
| 抑制信号 | NOT INHIBITED |  |  |  |  |  | 确认 | JDT首次火灾探测记忆报警 | 主控室JDT显示屏 |
| 自动装置动作检查 | 无 |  |  |  |  |  |  |  | 无显示 |
| 原因： |  |  |  | 其它操作： - 如果MX厂房火灾被扑灭并且没有对LX边界墙造成危害： 当2MX厂房内火灾被扑灭之后开启防火阀。 - 如果MX厂房火灾扩散并且可能由于热气流扩散和热辐射而对LX边界墙造成危害： 为了保证核岛和常规岛之间的边界并避免热气流进入LX厂房（通过新风输入口或VVP、ARE的开口），需要执行数个保护动作： - 就地手动关闭新风输入口防火阀：1DVC089VAF、2DVC051VAF、2DVC099VAF、2DVL506VAF、2DVL303VAF、2DVL304VAF。 - 使用DVF系统清除烟气：若有烟气从2MX扩散到LX厂房，则在关闭上述防火阀后，根据情况启动DVF系统以排出这些烟气。 - 启动VVP/ARE开口处的水幕：如果2MX火灾扩散，手动打开2JPL952/953VE阀门（L541）以避免热气流进入VVP、ARE的开口。并在2MX厂房火灾扑灭之前一直保持水幕喷水。火灾扑灭之后应当用SAT气体排干不锈钢管道中的水并吹干。 - DEL房间保护：如果2MX火灾扩散，则手动启动2DVL003ZV，以避免热气流进入2DEL房间（2ZFSL0190A和2ZFSL0290B）。 - 2DVC1和2DVC2排风口未设防火阀，因此排风机2DVC006ZV和2DVC009ZV应当保持开启状态。 |  |  |  |  | 无显示 |

| 2SFZ700KA |  | 黄 | 隔离2MX厂房的防火空间 |  |  |  | 传感器 | 无 | 3/3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Safety Fire Zoning of Volume in 2MX |  |  |  | 正常值 | 不适用 |  |
| A 2 SFZ 052 | 执行 | 002 01 | 位置：KIC |  | 供电列：不适用 | 分区：G | 报警值 | 不适用 |  |
| 有效工况 | 适用所有标准工况 |  |  |  |  |  | 第二报警值 | 不适用 | 2JDT §6.2 SH120 |
|  |  |  |  |  |  |  | 跳闸值 | 不适用 |  |
| 抑制信号 | NOT INHIBITED |  |  |  |  |  | 确认 | JDT首次火灾探测记忆报警 | 主控室JDT显示屏 |
| 自动装置动作检查 | 无 |  |  |  |  |  |  |  | 无显示 |
| 逻辑简图： |  |  |  | 后果： 1-2： - 火灾未被确认：无；火灾已被确认：参见下文。 - 由于防火阀自动关闭 - 1DVE：2MX的火灾将自动关闭保护蓄电池房间L311的防火阀，因此在2MX发生火灾后长期阶段需要监测L311房间内H2浓度。一旦火灾扑灭之后应当复位该房间有关的防火阀。 - 2DVE：2号机组B列电缆廊道房间（L146和L150）和+3.80m层电缆桥架房间（L348）失去新风输入，必须长期监视这些房间的温度，暂时打开进入1、2号机组的门以便新鲜空气进入2号机组。一旦火灾扑灭之后应当复位防火阀。 - 其它操作：由于手动动作 - 关闭2DVL303、304VAF将中断2ZFAL0041、1ZFSL0180A、2ZFSL0190A 、2ZNSL0241的DVL通风，手动停运2DVL101ZV和2DVL102ZV，因为送风和排风均中断情况下风机没有必要再运行。 - 关闭2DVL506VAF将中断DEL B系列的新风输入，启动2DVL003ZV将改变新风输入速率，监视房间L241（若DEL系统A系列在运行）或L243（若DEL系统B系列在运行）的温度，当温度过高时切换至另一列DEL和RRI系统。 - 关闭2DVC099VAF，LX厂房+11.50m和15.50m层由2DVC1系统通风的所有A系列安全防火空间的新风输入将中断。 - 关闭1DVC089VAF和2DVC051VAF，1/2DVC1碘吸附器管线的进风将中断。 2MX火灾被扑灭之后，需在高温情况下立即复位某些防火阀： - 复位1DVC089VAF和2DVC051VAF，以便恢复1号和2号机组碘吸附器管线的新风输入； - 复位2DVC099VAF，以便恢复2号机组A系列安全防火空间的2DVC1新风输入。 说明：1. 在KIC上没有针对2MX厂房火灾报警2SFZ700KA的专门显示（FH*） 2MX厂房发生扩散性火灾时，某些保护动作需要在1号机组主控制室执行。 |  |  |  |  | 无显示 |

| 2SFZ701KA |  | 白 | 定期试验期间2ZFSL0190A熔断阀开启命令被抑制 |  |  |  | 传感器 | 无 | 1/1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Deluge valve control inhibited in 2ZFSL0190A for Periodic Tests |  |  |  | 正常值 | 不适用 |  |
| A 2 SFZ 053 | 执行 | 002 01 | 位置：KIC |  | 供电列：不适用 | 分区：G | 报警值 | 不适用 |  |
| 有效工况 | 适用所有标准工况 |  |  |  |  |  | 第二报警值 | 不适用 | 不适用 |
|  |  |  |  |  |  |  | 跳闸值 | 不适用 |  |
| 抑制信号 | NOT INHIBITED |  |  |  |  |  | 确认 | 无 | 无 |
| 自动装置动作检查 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 原因： KIC显示界面上的熔断阀定期试验指令（包括 “JPL TO按钮试验”指令和“熔断阀试验”指令）处于“开启”状态超过0.5小时，且熔断阀的开启命令被抑制。 两种情况： - 定期试验未结束，且操作员完全意识到熔断阀的开启命令处于抑制状态； - 定期试验已完全结束，但该试验的KG命令仍处于“开启”状态。 |  |  |  | 操作： - 完成本防火空间的JPL熔断阀定期试验，并将KIC显示界面上的定期试验指令复位到“关闭”位置（包括“JPL TO按钮试验”的指令和“熔断阀试验”的指令）。 - 将KIC显示界面上的定期试验指令复位到“关闭”位置（包括“JPL TO按钮试验”的指令和“熔断阀试验”的指令）。 |  |  |  |  |  |
| 逻辑简图： |  |  |  | 后果： 1-2: 针对以上两种情况：KIC显示界面上的定期试验命令处于“开启”状态，因此所有熔断阀的“开启”命令均被抑制（此时熔断阀还可通过熔断丝的自动熔断来开启）。 说明： 无。 |  |  |  |  |  |

| 2SFZ702KA |  | 白 | 定期试验期间2SFSL0191B熔断阀开启命令被抑制 |  |  |  | 传感器 | 无 | 1/1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Deluge valve control inhibited in 2SFSL0191B for Periodic Tests |  |  |  | 正常值 | 不适用 |  |
| A 2 SFZ 054 | 执行 | 002 01 | 位置：KIC |  | 供电列：不适用 | 分区：G | 报警值 | 不适用 |  |
| 有效工况 | 适用所有标准工况 |  |  |  |  |  | 第二报警值 | 不适用 | 不适用 |
|  |  |  |  |  |  |  | 跳闸值 | 不适用 |  |
| 抑制信号 | NOT INHIBITED |  |  |  |  |  | 确认 | 无 | 无 |
| 自动装置动作检查 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 原因： KIC显示界面上的熔断阀定期试验指令（包括 “JPL TO按钮试验”指令和“熔断阀试验”指令）处于“开启”状态超过0.5小时，且熔断阀的开启命令被抑制。 两种情况： - 定期试验未结束，且操作员完全意识到熔断阀的开启命令处于抑制状态； - 定期试验已完全结束，但该试验的KG命令仍处于“开启”状态。 |  |  |  | 操作： - 完成本防火空间的JPL熔断阀定期试验，并将KIC显示界面上的定期试验指令复位到“关闭”位置（包括“JPL TO按钮试验”的指令和“熔断阀试验”的指令）。 - 将KIC显示界面上的定期试验指令复位到“关闭”位置（包括“JPL TO按钮试验”的指令和“熔断阀试验”的指令）。 |  |  |  |  |  |
| 逻辑简图： |  |  |  | 后果： 1-2: 针对以上两种情况：KIC显示界面上的定期试验命令处于“开启”状态，因此所有熔断阀的“开启”命令均被抑制（此时熔断阀还可通过熔断丝的自动熔断来开启）。 说明： 无。 |  |  |  |  |  |

| 2SFZ703KA |  | 白 | 定期试验期间2SFSL0390A熔断阀开启命令被抑制 |  |  |  | 传感器 | 无 | 1/1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Deluge valve control inhibited in 2SFSL0390A for Periodic Tests |  |  |  | 正常值 | 不适用 |  |
| A 2 SFZ 055 | 执行 | 002 01 | 位置：KIC |  | 供电列：不适用 | 分区：G | 报警值 | 不适用 |  |
| 有效工况 | 适用所有标准工况 |  |  |  |  |  | 第二报警值 | 不适用 | 不适用 |
|  |  |  |  |  |  |  | 跳闸值 | 不适用 |  |
| 抑制信号 | NOT INHIBITED |  |  |  |  |  | 确认 | 无 | 无 |
| 自动装置动作检查 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 原因： KIC显示界面上的熔断阀定期试验指令（包括 “JPL TO按钮试验”指令和“熔断阀试验”指令）处于“开启”状态超过0.5小时，且熔断阀的开启命令被抑制。 两种情况： - 定期试验未结束，且操作员完全意识到熔断阀的开启命令处于抑制状态； - 定期试验已完全结束，但该试验的KG命令仍处于“开启”状态。 |  |  |  | 操作： - 完成本防火空间的JPL熔断阀定期试验，并将KIC显示界面上的定期试验指令复位到“关闭”位置（包括“JPL TO按钮试验”的指令和“熔断阀试验”的指令）。 - 将KIC显示界面上的定期试验指令复位到“关闭”位置（包括“JPL TO按钮试验”的指令和“熔断阀试验”的指令）。 |  |  |  |  |  |
| 逻辑简图： |  |  |  | 后果： 1-2：针对以上两种情况：KIC显示界面上的定期试验命令处于“开启”状态，因此所有熔断阀的“开启”命令均被抑制（此时熔断阀还可通过熔断丝的自动熔断来开启）。 说明： 无。 |  |  |  |  |  |

| 2SFZ704KA |  | 白 | 定期试验期间2SFSL0391B熔断阀开启命令被抑制 |  |  |  | 传感器 | 无 | 1/1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Deluge valve control inhibited in 2SFSL0391B for Periodic Tests |  |  |  | 正常值 | 不适用 |  |
| A 2 SFZ 056 | 执行 | 002 01 | 位置：KIC |  | 供电列：不适用 | 分区：G | 报警值 | 不适用 |  |
| 有效工况 | 适用所有标准工况 |  |  |  |  |  | 第二报警值 | 不适用 | 不适用 |
|  |  |  |  |  |  |  | 跳闸值 | 不适用 |  |
| 抑制信号 | NOT INHIBITED |  |  |  |  |  | 确认 | 无 | 无 |
| 自动装置动作检查 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 原因： KIC显示界面上的熔断阀定期试验指令（包括 “JPL TO按钮试验”指令和“熔断阀试验”指令）处于“开启”状态超过0.5小时，且熔断阀的开启命令被抑制。 两种情况： - 定期试验未结束，且操作员完全意识到熔断阀的开启命令处于抑制状态； - 定期试验已完全结束，但该试验的KG命令仍处于“开启”状态。 |  |  |  | 操作： - 完成本防火空间的JPL熔断阀定期试验，并将KIC显示界面上的定期试验指令复位到“关闭”位置（包括“JPL TO按钮试验”的指令和“熔断阀试验”的指令）。 - 将KIC显示界面上的定期试验指令复位到“关闭”位置（包括“JPL TO按钮试验”的指令和“熔断阀试验”的指令）。 |  |  |  |  |  |
| 逻辑简图： |  |  |  | 后果： 1-2：针对以上两种情况：KIC显示界面上的定期试验命令处于“开启”状态，因此所有熔断阀的“开启”命令均被抑制（此时熔断阀还可通过熔断丝的自动熔断来开启）。 说明： 无。 |  |  |  |  |  |

| 2SFZ811KA |  | 白 | 隔离防火空间2SFSG0191A |  |  |  | 传感器 | 无 | 1/1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Safety Fire Zoning of Volume 2SFSG0191A |  |  |  | 正常值 | 不适用 |  |
| A 2 SFZ 057 | 执行 | 002 01 | 位置：KIC |  | 供电列：不适用 | 分区：G | 报警值 | 不适用 |  |
| 有效工况 | 适用所有标准工况 |  |  |  |  |  | 第二报警值 | 不适用 | 2JDT §6.2 SH133 |
|  |  |  |  |  |  |  | 跳闸值 | 不适用 |  |
| 抑制信号 | NOT INHIBITED |  |  |  |  |  | 确认 | JDT首次火灾探测记忆报警 | 主控室JDT显示屏 |
| 自动装置动作检查 | 2SFSG0191A防火空间隔离（有可能开启水喷淋系统，参见2SFZ811FH*） |  |  |  |  |  |  |  | 2SFZ811FH* |
| 原因： JDT首次火灾探测记忆 在2SFSG0191A空间（SEC廊道A系列）内探测到火灾 |  |  |  | 操作： 1a. 如果火灾没有被现场操纵员确认：清除JDT首次火灾报警（SFZ报警信号被清除）； 1b. 如果火灾已经被确认：无动作。 其它操作： - 若上述情况下使用了JPI消防系统，则： 监视自动喷淋灭火情况，并在火灾被扑灭之后隔离消防给水管道。 如果消防系统已经被使用，吹干管道、检查喷头状态并更换已经使用的喷头，管道充水并排气。 |  |  |  |  | 2SFZ811FH* |
| 逻辑简图： |  |  |  | 后果： 无。 说明： 1. 本防火空间的现场操纵员可以通过以下路径（以竖爬梯为主）进行逃生，反之，则为消防队员的灭火进攻路径： N191→N091→NB168→L021→L152→L148→L144→L143→L142→L141→L153→L242→室外。 |  |  |  |  | 2SFZ811FH* |

| 2SFZ812KA |  | 白 | 隔离防火空间2SFSG0192B |  |  |  | 传感器 | 无 | 1/1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Safety Fire Zoning of Volume 2SFSG0192B |  |  |  | 正常值 | 不适用 |  |
| A 2 SFZ 058 | 执行 | 002 01 | 位置：KIC |  | 供电列：不适用 | 分区：G | 报警值 | 不适用 |  |
| 有效工况 | 适用所有标准工况 |  |  |  |  |  | 第二报警值 | 不适用 | 2JDT §6.2 SH134 |
|  |  |  |  |  |  |  | 跳闸值 | 不适用 |  |
| 抑制信号 | NOT INHIBITED |  |  |  |  |  | 确认 | JDT首次火灾探测记忆报警 | 主控室JDT显示屏 |
| 自动装置动作检查 | 2SFSG0192B防火空间隔离（关闭相关防火阀，参见2SFZ812FH*） |  |  |  |  |  |  |  | 2SFZ812FH* |
| 原因： JDT首次火灾探测记忆 在2SFSG0192B空间（SEC廊道B系列）内探测到火灾 |  |  |  | 操作： 1a. 如果火灾没有被现场操纵员确认：清除JDT首次火灾报警（SFZ报警信号被清除）； 1b. 如果火灾已经被确认：无动作。 其它操作： - 若上述情况下使用了JPI消防系统，则： 监视自动喷淋灭火情况，并在火灾被扑灭之后隔离消防给水管道。 如果消防系统已经被使用，吹干管道、检查喷头状态并更换已经使用的喷头，管道充水并排气。 |  |  |  |  | 2SFZ812FH* |
| 逻辑简图： |  |  |  | 后果： 无。 说明： 1. 本防火空间的现场操纵员可以通过以下路径（以竖爬梯为主）进行逃生，反之，则为消防队员的灭火进攻路径： N190→N090→L022→L151→L147→L143→L142→L141→L153→L242→室外。 |  |  |  |  | 2SFZ812FH* |