	HNPC
	QSR
	反应堆冷却剂卸压
	版次：1.2
	2/20

	
	
	
	1 D 04





	[image: image1.png]2 sEmeERsE

mEEE
CNEF HaiNan Nuclear Power Co.,Ltd.




	运行规程


	硼伴热系统

	HN编码:A9 RRB 000
	版次：002 00
	 正文页数：37
 附件页数：1


	编写
	校核
	审核/部门会签
	领导会签

	姓名
	日期
	姓名
	日期
	部门代码
	姓名
	日期
	姓名
	日期

	毛海江
	
	王涛
	
	OP
	施卫华
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	          批准实施：吴雪松                 生效日期：


	规程类型：已数字化[√ ]  未数字化[  ]  后 备 盘[  ]   现 场  [  ]

	报警卡数目：    KIC[ 32 ]      现场[ 0 ]      BUP[ 0 ]

	质量级别：  QSR[]   QR[√ ]   NQR[  ]
	下次审查升版时间： 2020年9月

	分发范围：运行处、培训处

	编制部门：运行处


此文件知识产权属海南核电有限公司，未经许可，外单位不得复制或有其它侵权行为。
程序编制/修订跟踪
	版次
	编写人
	批准人
	生效日期
	编制/修订说明

	0.1
	田雷雷
	吴雪松
	
	初版

	1.0
	程军
	吴雪松
	
	升版

	1.1
	程军
	吴雪松
	
	升版

	2.0
	刘岩
	吴雪松
	
	升版

	001 04
	夏斌
	吴雪松
	
	升版

	002 00
	毛海江
	吴雪松
	
	生效

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


目  录

	报警卡编码
	报警号
	报警描述
	页码

	A 9 RRB 001
	9 RRB 101 KA
	9RRB100AR 1号机组220V AC失电
	5

	A 9 RRB 002
	9 RRB 102 KA
	1RRB001TB馈线断路器跳闸或绝缘故障
	6

	A 9 RRB 003
	9 RRB 103 KA
	9RRB 101 AR断路器跳闸
	8

	A 9 RRB 004
	9 RRB 203 KA
	9RRB 201 AR断路器跳闸
	9

	A 9 RRB 005
	9 RRB 204 KA
	NE204房间管道温度过高
	10

	A 9 RRB 006
	9 RRB 205 KA
	NE204房间管道温度过低
	11

	A 9 RRB 007
	9 RRB 223 KA
	NB224房间管道温度过低
	12

	A 9 RRB 008
	9 RRB 224 KA
	NB224房间管道温度过高
	13

	A 9 RRB 009
	9 RRB 249 KA
	ND250房间管道温度过低
	14

	A 9 RRB 010
	9 RRB 250 KA
	ND250房间管道温度过高
	15

	A 9 RRB 011
	9 RRB 307 KA
	ND308房间管道温度过低
	16

	A 9 RRB 012
	9 RRB 308 KA
	ND308房间管道温度过高
	17

	A 9 RRB 013
	9 RRB 323 KA
	ND324房间管道温度过低
	18

	A 9 RRB 014
	9 RRB 324 KA
	ND324房间管道温度过高
	19

	A 9 RRB 015
	9 RRB 384 KA
	NB385房间管道温度过低
	20

	A 9 RRB 016
	9 RRB 385 KA
	NB385房间管道温度过高
	21

	A 9 RRB 017
	9 RRB 401 KA
	ND402房间管道温度过低
	22

	A 9 RRB 018
	9 RRB 402 KA
	ND402房间管道温度过高
	23

	A 9 RRB 019
	9 RRB 403 KA
	ND403房间管道温度过高
	24

	A 9 RRB 020
	9 RRB 404 KA
	ND403房间管道温度过低
	25

	A 9 RRB 021
	9 RRB 470 KA
	ND471房间管道温度过低
	26

	A 9 RRB 022
	9 RRB 471 KA
	ND471房间管道温度过高
	27

	A 9 RRB 023
	9 RRB 560 KA
	9RRB005TB绝缘故障
	28

	A 9 RRB 024
	9 RRB 580 KA
	9RRB005TB馈线断路器跳闸
	29

	A 9 RRB 025
	9 RRB 590 KA
	9RRB 501 AR断路器跳闸
	30

	A 9 RRB 026
	9 RRB 730 KA
	1RRB003TB绝缘故障
	31

	A 9 RRB 027
	9 RRB 740 KA
	1RRB003TB馈线断路器跳闸
	32

	A 9 RRB 028
	9 RRB 780 KA
	9RRB 701-703 AR断路器跳闸
	33

	A 9 RRB 029
	9 RRB 790 KA
	9RRB005TB 48V DC失电
	34

	A 9 RRB 030
	9 RRB 850 KA
	切换到备用回路伴热（BNI部分）
	35

	A 9 RRB 031
	9 RRB 880 KA
	9RRB 801-803 AR断路器跳闸
	36

	A 9 RRB 032
	9 RRB 998 KA
	切换到备用回路伴热（NSSS部分）
	37


	9RRB101KA
	黄
	9RRB100AR 1号机组220V AC失电
	传感器
	无
	1/1

	
	
	9RRB100AR UNIT1 220V AC FAULT
	正常值
	无
	

	A 9 RRB 001
	执行
	
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：
	报警值
	无
	

	有效工况
	
	第二报警值
	无
	RRB§6.2SH6

	
	
	跳闸值
	无
	

	抑制信号
	                              
	确认
	KIC&PLC操作员站
	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：

报警机柜9RRB100AR失去220V供电；

配电柜1RRB001TB开关100JA跳闸。

1LLA配电柜内LLA3-EC失电。

	操作：

确保控制机柜9RRB100AR的断路器F8可用；

确保配电柜1RRB001TB开关已合上；

确保LLA3-EC已为配电盘1RRB001TB供电；

如电源不能恢复，通知维修部门。


	

	逻辑简图：
[image: image2.emf]
	
	

	
	后果：

1.9RRB100AR送往KIC和操作员站的报警和数据无效:
2.操作员站对正常回路信息的监控和记录无效:
3.失去对正常加热回路运行的控制:

4.控制机柜9RRB100AR机柜门上的指示灯灭:

5.系统由伴热回路保证。

说明：

    RRB操作员站可以通过备用回路对需伴热回路进行监视和记录；当被伴热管道温度下降并达到备用加热回路启动整定值时，系统备用加热回路自动投入。
	

	9RRB102KA
	黄
	1RRB001TB馈线断路器跳闸或绝缘故障
	传感器
	无
	1/2

	
	
	1RRB001TB FDR BREAKER TRIP OR INSULN FLT
	正常值
	无
	

	A 9 RRB 002
	执行
	2.0
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：
	报警值
	无
	

	有效工况
	
	第二报警值
	无
	RRB§6.2SH6

	
	
	跳闸值
	无
	

	抑制信号
	                              
	确认
	KIC&PLC操作员站
	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：

供加热电路盘9RRB101AR的配电盘1RRB001TB的断路器开关111JA跳闸；

1RRB001TB绝缘故障。
	操作：

检查操作员站以确定故障；

对于1RRB001TB的绝缘故障请同时参考“XRRB104KA报警卡”；

监测故障下正常加热回路的温度，通过KIC和操作员站确保备用加热回路运行正常；

采取适当补救措施并就地消除故障；

如电源不能恢复，通知维修部门。
	

	逻辑简图：
[image: image3.emf]
	
	

	
	后果：

开关跳闸导致：

配电盘1RRB001TB相应电源中断，对应的“9RRB101AR电源”指示灯灭；

供相应加热电路盘9RRB101AR的电源中断，对应的“380V AC电源”指示灯灭；

操作员站中“XRRB001TB配电盘中断路器跳闸”信号报警

系统加热由备用加热回路保证。

（见下页）


	


	9RRB102KA
	黄
	1RRB001TB馈线断路器跳闸或绝缘故障
	传感器
	9RRB100AR内100XR，101XR
	2/2

	
	
	1RRB001TB FDR BREAKER TRIP OR INSULN FLT
	正常值
	无
	

	A 9 RRB 002
	执行
	2.0
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：
	报警值
	无
	

	有效工况
	
	第二报警值
	无
	RRB§6.2SH6

	
	
	跳闸值
	无
	

	抑制信号
	                              
	确认
	KIC&PLC操作员站
	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：

（见上页）
	操作：


	

	逻辑简图：
      （见上页）
	
	

	
	后果：

（续上页）

绝缘故障导致：

一个或几个正常加热回路可能退出运行（接地电阻）；

操作员站中“1RRB001TB绝缘故障”信号报警；

相应配电盘1RRB101TB“绝缘指示器380V AC电源”指示灯亮并给出实测电阻值；

系统加热由备用加热回路保证。

说明：

在正常加热回路故障情况下，当故障加热回路温度下降并达到备用加热回路启动整定值时系统自动切换到备用运行状态。
	

	9RRB103KA
	黄
	9RRB 101 AR断路器跳闸
	传感器
	无
	1/1

	
	
	9RRB 101AR BREAKER TRIP
	正常值
	无
	

	A 9 RRB 003
	执行
	2.0
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：
	报警值
	无
	

	有效工况
	
	第二报警值
	无
	RRB§6.2SH6

	
	
	跳闸值
	无
	

	抑制信号
	                              
	确认
	KIC&PLC操作员站
	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：

加热电路盘9RRB101AR断路器跳闸
	操作：

1.检查操作员站以确定故障；

2.通过KIC和操作员站监测故障下正常加热回路的温度，确保备用加热回路运行正常；

3.采取适当补救措施并就地消除故障；

4.如电源不能恢复，通知维修部门。


	

	逻辑简图：
[image: image4.emf]
	
	

	
	后果：

由加热电路盘9RRB101AR供电的加热回路XXXRS失电，故而对应于受影响回路“XXXRS”的灯熄灭；

操作员站上“XRRB101AR断路器跳闸”信号报警；

系统加热由备用加热回路保证。 

说明：

在正常加热回路故障情况下，当故障加热回路温度下降并达到备用加热回路启动整定值时系统自动切换到备用运行状态。


	

	9RRB203KA
	黄
	9RRB 201 AR断路器跳闸
	传感器
	无
	1/1

	
	
	9RRB 201AR BREAKER TRIP
	正常值
	无
	

	A 9 RRB 004
	执行
	2.0
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：
	报警值
	无
	

	有效工况
	
	第二报警值
	无
	RRB§6.2SH7

	
	
	跳闸值
	无
	

	抑制信号
	                              
	确认
	KIC&PLC操作员站
	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：

加热电路盘9RRB201AR断路器跳闸
	操作：

1.检查操作员站以确定故障；

2.通过KIC和操作员站监测故障下正常加热回路的温度，如有硼析出的危险，受影响的系统必须排空；

3.采取适当补救措施并就地消除故障；

4.如电源不能恢复，通知维修部门。


	

	逻辑简图：
[image: image5.emf]
	
	

	
	后果：

9RRB201AR供电的加热回路XXXRS失电，对应的“XXXRS”指示灯熄灭；

操作员站上“9RRB201AR加热电路盘断路器跳闸”信号报警；

如正常加热回路不可用，则失去全部加热。 

说明：

严重性：备用回路为最后的备用伴热措施。

如果13000-15000ppm系统管道内温度低于报警值50℃或40000-45000ppm(浓跚水已经过中和处理)系统管道内温度低于45℃或7000-7700ppm系统管道内温度低于29℃或2100-2300ppm系统的管道内

温度低于7℃，请参照技术规范处理。
	

	9RRB204KA
	黄
	NE204房间管道温度过高
	传感器
	9RRB521～523MT
	1/1

	
	
	HEAT TRACE CIRCUITS IN NE204 TEMP HI
	正常值
	*
	

	A 9 RRB 005
	执行
	2.0
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：
	报警值
	*
	

	有效工况
	
	第二报警值
	无
	 RRB§6.3SH3-5

	
	
	跳闸值
	无
	

	抑制信号
	
	确认
	KIC&操作员站
	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：

NE204 房间部分管段伴热回路发生故障


	操作：

根据KIC、操作员站信息，确认报警回路；

通过KIC和操作员站监测故障加热回路的温度；

采取适当补救措施，就地消除故障；

如故障无法消除，通知维修部门。


	

	逻辑简图：
[image: image6.emf]
	
	

	
	后果：

故障伴热回路失去控制。

说明：

无。


	

	9RRB205KA
	黄
	NE204房间管道温度过低
	传感器
	9RRB521～523MT
	1/1

	
	
	HEAT TRACE CIRCUITS IN NE204 TEMP LO
	正常值
	*
	

	A 9 RRB 006
	执行
	2.0
	位置：KIC
	供电列：A
	
	报警值
	*
	

	有效工况
	
	第二报警值
	无
	RRB§6.3SH3-5

	
	
	跳闸值
	无
	

	抑制信号
	
	确认
	KIC&操作员站
	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：

NE204房间部分管道伴热回路发生故障


	操作：

根据KIC、操作员站信息，确认报警回路；

通过KIC和操作员站监测故障加热回路的温度，如果有硼析出的危险，受影响的系统必须排空；

采取适当补救措施，就地消除故障；

如故障无法消除，通知维修部门。


	

	逻辑简图：
[image: image7.emf]
	
	

	
	后果：

故障回路失去所有伴热。

说明：

无。


	

	9RRB223KA
	黄
	NB224房间管道温度过低
	传感器
	9RRB713MT
	1/1

	
	
	HEAT TRACE CIRCUITS IN NB224 TEMP LO
	正常值
	37℃
	

	A 9 RRB 007
	执行
	2.0
	位置：KIC
	供电列：A
	
	报警值
	29℃
	

	有效工况
	
	第二报警值
	无
	RRB§6.3SH3-5

	
	
	跳闸值
	无
	

	抑制信号
	
	确认
	KIC&操纵员站
	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：

NB224房间部分管道伴热回路发生故障


	操作：
根据KIC、操作员站信息，确认报警回路；

通过KIC和操作员站监测故障加热回路的温度，如果有硼析出的危险，受影响的系统必须排空；

采取适当补救措施，就地消除故障；

如故障无法消除，通知维修部门。
	

	逻辑简图：
[image: image8.emf]
	
	

	
	后果：

故障回路失去所有伴热。

说明：

无。


	

	9RRB224KA
	黄
	NB224房间管道温度过高
	传感器
	9RRB713MT
	1/1

	
	
	HEAT TRACE CIRCUITS IN NB224 TEMP HI
	正常值
	37℃
	

	A 9 RRB 008
	执行
	2.0
	位置：KIC
	供电列：A
	
	报警值
	50℃
	

	有效工况
	
	第二报警值
	无
	RRB§6.3SH3-5

	
	
	跳闸值
	无
	

	抑制信号
	
	确认
	9RRB500ID&KIC
	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：

NB224房间部分管道伴热回路发生故障


	操作：
根据KIC、操作员站信息，确认报警回路；

通过KIC和操作员站监测故障加热回路的温度；

采取适当补救措施，就地消除故障；

如故障无法消除，通知维修部门。


	

	逻辑简图：
[image: image9.emf]
	
	

	
	后果：

故障回路失去所有伴热。

说明：

无。


	

	9RRB249KA
	黄
	ND250房间管道温度过低
	传感器
	9RRB711~712-729~734-736-744MT
	1/1

	
	
	HEAT TRACE CIRCUITS IN ND250 TEMP LO
	正常值
	*
	

	A 9 RRB 009
	执行
	2.0
	位置：KIC
	供电列：A
	
	报警值
	*
	

	有效工况
	
	第二报警值
	无
	RRB§6.3SH3-5

	
	
	跳闸值
	无
	

	抑制信号
	
	确认
	KIC&操作员站
	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：

ND250房间部分管道伴热回路发生故障


	操作：
根据KIC、操作员站信息，确认报警回路；

通过KIC和操作员站监测故障加热回路的温度，如果有硼析出的危险，受影响的系统必须排空；

采取适当补救措施，就地消除故障；

如故障无法消除，通知维修部门。


	

	逻辑简图：
[image: image10.emf]
	
	

	
	后果：

故障回路失去所有伴热。

说明：

无。


	

	9RRB250KA
	黄
	ND250房间管道温度过高
	传感器
	9RRB711~712-729~734-736-744MT
	1/1

	
	
	HEAT TRACE CIRCUITS IN ND250 TEMP HI
	正常值
	*
	

	A 9 RRB 010
	执行
	2.0
	位置：KIC
	供电列：A
	
	报警值
	*
	

	有效工况
	
	第二报警值
	无
	RRB§6.3SH3-5

	
	
	跳闸值
	无
	

	抑制信号
	
	确认
	KIC&操作员站
	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：

NE204房间部分管道伴热回路发生故障


	操作：
根据KIC、操作员站信息，确认报警回路；

通过KIC和操作员站监测故障加热回路的温度；

采取适当补救措施，就地消除故障；

如故障无法消除，通知维修部门。
	

	逻辑简图：
[image: image11.emf]
	
	

	
	后果：

故障回路失去所有伴热。

说明：

无。


	

	9RRB307KA
	黄
	ND308房间管道温度过低
	传感器
	9RRB524～526MT
	1/1

	
	
	HEAT TRACE CIRCUITS IN ND308 TEMP LO
	正常值
	*
	

	A 9 RRB 011
	执行
	2.0
	位置：KIC
	供电列：A
	
	
	
	

	有效工况
	
	第二报警值
	无
	RRB§6.3SH3-5

	
	
	跳闸值
	无
	

	抑制信号
	
	确认
	KIC&操作员站
	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：

ND308房间部分管道伴热回路发生故障


	操作：
根据KIC、操作员站信息，确认报警回路；

通过KIC和操作员站监测故障加热回路的温度，如果有硼析出的危险，受影响的系统必须排空；

采取适当补救措施，就地消除故障；

如故障无法消除，通知维修部门。
	

	逻辑简图：
[image: image12.emf]
	
	

	
	后果：

故障回路失去所有伴热。

说明：

无。


	

	9RRB308KA
	黄
	ND308房间管道温度过高
	传感器
	9RRB524～526MT
	1/1

	
	
	HEAT TRACE CIRCUITS IN ND308TEMP HI
	正常值
	*
	

	A 9 RRB 012
	执行
	2.0
	位置：KIC
	供电列：A 
	分区：
	报警值
	*
	

	有效工况
	
	第二报警值
	无
	RRB§6.3SH3-5

	
	
	跳闸值
	无
	

	抑制信号
	
	确认
	KIC&操作员站
	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：

ND308房间部分管道伴热回路发生故障


	操作：

根据KIC、操作员站信息，确认报警回路；

通过KIC和操作员站监测故障加热回路的温度，如果有硼析出的危险，受影响的系统必须排空；

采取适当补救措施，就地消除故障；

如故障无法消除，通知维修部门。


	

	逻辑简图：
[image: image13.emf]
	
	

	
	后果：

故障伴热回路失去控制。

说明：

无。


	

	9RRB323KA
	黄
	ND324房间管道温度过低
	传感器
	9RRB701-718～720MT
	1/1

	
	
	HEAT TRACE CIRCUITS IN ND324 TEMP LO
	正常值
	*
	

	A 9 RRB 013
	执行
	2.0
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：
	报警值
	*
	

	有效工况
	
	第二报警值
	无
	 RRB§6.3SH3-5

	
	
	跳闸值
	无
	

	抑制信号
	
	确认
	KIC&操作员站
	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：

ND324房间部分管道伴热回路发生故障


	操作：

根据KIC、操作员站信息，确认报警回路；

通过KIC和操作员站监测故障加热回路的温度，如果有硼析出的危险，受影响的系统必须排空；

采取适当补救措施，就地消除故障；

如故障无法消除，通知维修部门。


	

	逻辑简图：
[image: image14.emf]
	
	

	
	后果：

故障回路失去所有伴热。

说明：

无。


	

	9RRB324KA
	黄
	ND324房间管道温度过高
	传感器
	9RRB701-718～720MT
	1/1

	
	
	HEAT TRACE CIRCUITS IN ND324 TEMP HI
	正常值
	*
	

	A 9 RRB 014
	执行
	2.0
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：
	报警值
	*
	

	有效工况
	
	第二报警值
	无
	 RRB§6.3SH3-5

	
	
	跳闸值
	无
	

	抑制信号
	
	确认
	KIC&操作员站
	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：

ND324房间部分管道伴热回路发生故障


	操作：

根据KIC、操作员站信息，确认报警回路；

通过KIC和操作员站监测故障加热回路的温度；

采取适当补救措施，就地消除故障；

如故障无法消除，通知维修部门。


	

	逻辑简图：
[image: image15.emf]
	
	

	
	后果：

故障伴热回路失去控制。

说明：

无。


	

	9RRB384KA
	黄
	NB385房间管道温度过低
	传感器
	9RRB001~007-721~723-728MT
	1/1

	
	
	HEAT TRACE CIRCUITS IN NB385 TEMP LO
	正常值
	*
	

	A 9 RRB 015
	执行
	2.0
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：
	报警值
	*
	

	有效工况
	
	第二报警值
	无
	 RRB§6.3SH3-4,5

	
	
	跳闸值
	无
	

	抑制信号
	
	确认
	KIC&操作员站
	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：

NB385房间部分管道伴热回路发生故障


	操作：

根据KIC、操作员站信息，确认报警回路；

通过KIC和操作员站监测故障加热回路的温度，如果有硼析出的危险，受影响的系统必须排空；

采取适当补救措施，就地消除故障；

如故障无法消除，通知维修部门。


	

	逻辑简图：
[image: image16.emf]
	
	

	
	后果：

故障回路失去所有伴热。

说明：

无。


	

	9RRB385KA
	黄
	NB385房间管道温度过高
	传感器
	9RRB001~007-721~723-728MT
	1/1

	
	
	HEAT TRACE CIRCUITS IN NB385 TEMP HI
	正常值
	*
	

	A 9 RRB 016
	执行
	2.0
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：
	报警值
	*
	

	有效工况
	
	第二报警值
	无
	 RRB§6.3SH3-4,5

	
	
	跳闸值
	无
	

	抑制信号
	
	确认
	KIC&操作员站
	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：

NB385房间部分管道伴热回路发生故障


	操作：

根据KIC、操作员站信息，确认报警回路；

通过KIC和操作员站监测故障加热回路的温度；

采取适当补救措施，就地消除故障；

如故障无法消除，通知维修部门。


	

	逻辑简图：
[image: image17.emf]
	
	

	
	后果：

故障伴热回路失去控制。

说明：

无。


	

	9RRB401KA
	黄
	ND402房间管道温度过低
	传感器
	9RRB709~710-724~726-735MT
	1/1

	
	
	HEAT TRACE CIRCUITS IN ND402 TEMP LO
	正常值
	*
	

	A 9 RRB 017
	执行
	2.0
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：
	报警值
	*
	

	有效工况
	
	第二报警值
	无
	 RRB§6.3SH3-5

	
	
	跳闸值
	无
	

	抑制信号
	
	确认
	KIC&操作员站
	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：

ND402房间部分管道伴热回路发生故障


	操作：

根据KIC、操作员站信息，确认报警回路；

通过KIC和操作员站监测故障加热回路的温度，如果有硼析出的危险，受影响的系统必须排空；

采取适当补救措施，就地消除故障；

如故障无法消除，通知维修部门。


	

	逻辑简图：
[image: image18.emf]
	
	

	
	后果：

故障回路失去所有伴热。

说明：

无。


	

	9RRB402KA
	黄
	ND402房间管道温度过高
	传感器
	9RRB709～710-724～726 -735MT
	1/1

	
	
	HEAT TRACE CIRCUITS IN ND402 TEMP HI
	正常值
	*
	

	A 9 RRB 018
	执行
	2.0
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：
	报警值
	*
	

	有效工况
	
	第二报警值
	无
	 RRB§6.3SH3-5

	
	
	跳闸值
	无
	

	抑制信号
	
	确认
	KIC&操作员站
	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：

ND402房间部分管道伴热回路发生故障


	操作：

根据KIC、操作员站信息，确认报警回路；

通过KIC和操作员站监测故障加热回路的温度；

采取适当补救措施，就地消除故障；

如故障无法消除，通知维修部门。


	

	逻辑简图：
[image: image19.emf]
	
	

	
	后果：

故障伴热回路失去控制。

说明：

无。


	

	9RRB403KA
	黄
	ND403房间管道温度过高
	传感器
	9RRB705-714~717-739~742MT
	1/1

	
	
	HEAT TRACE CIRCUITS IN ND403 TEMP HI
	正常值
	*
	

	A 9 RRB 019
	执行
	2.0
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：
	报警值
	*
	

	有效工况
	
	第二报警值
	无
	 RRB§6.3SH3-5

	
	
	跳闸值
	无
	

	抑制信号
	
	确认
	KIC&操作员站
	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：

ND403 房间部分管段伴热回路发生故障


	操作：

根据KIC、操作员站信息，确认报警回路；

通过KIC和操作员站监测故障加热回路的温度；

采取适当补救措施，就地消除故障；

如故障无法消除，通知维修部门。


	

	逻辑简图：
[image: image20.emf]
	
	

	
	后果：

故障伴热回路失去控制。

说明：

无。


	

	9RRB404KA
	黄
	ND403房间管道温度过低
	传感器
	9RRB705-714~717-739~742MT
	1/1

	
	
	HEAT TRACE CIRCUITS IN ND403 TEMP LO
	正常值
	*
	

	A 9 RRB 020
	执行
	2.0
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：
	报警值
	*
	

	有效工况
	
	第二报警值
	无
	 RRB§6.3SH3-5

	
	
	跳闸值
	无
	

	抑制信号
	
	确认
	KIC&操作员站
	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：

ND403房间部分管道伴热回路发生故障


	操作：

根据KIC、操作员站信息，确认报警回路；

通过KIC和操作员站监测故障加热回路的温度，如果有硼析出的危险，受影响的系统必须排空；

采取适当补救措施，就地消除故障；

如故障无法消除，通知维修部门。


	

	逻辑简图：
[image: image21.emf]
	
	

	
	后果：

故障回路失去所有伴热。

说明：

无。


	

	9RRB470KA
	黄
	ND471房间管道温度过低
	传感器
	9RRB702～704-706～708-737MT
	1/1

	
	
	HEAT TRACE CIRCUITS IN ND471 TEMP LO
	正常值
	*
	

	A 9 RRB 021
	执行
	2.0
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：
	报警值
	*
	

	有效工况
	
	第二报警值
	无
	 RRB§6.3SH3-5

	
	
	跳闸值
	无
	

	抑制信号
	
	确认
	KIC&操作员站
	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：

ND471房间部分管道伴热回路发生故障


	操作：

根据KIC、操作员站信息，确认报警回路；

通过KIC和操作员站监测故障加热回路的温度，如果有硼析出的危险，受影响的系统必须排空；

采取适当补救措施，就地消除故障；

如故障无法消除，通知维修部门。


	

	逻辑简图：
[image: image22.emf]
	
	

	
	后果：

故障回路失去所有伴热。

说明：

无。


	

	9RRB471KA
	黄
	ND471房间管道温度过高
	传感器
	9RRB702～704-706～708-737MT
	1/1

	
	
	HEAT TRACE CIRCUITS IN ND471 TEMP HI
	正常值
	*
	

	A 9 RRB 022
	执行
	2.0
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：
	报警值
	*
	

	有效工况
	
	第二报警值
	无
	 RRB§6.3SH3-5

	
	
	跳闸值
	无
	

	抑制信号
	
	确认
	KIC&操作员站
	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：

ND471房间部分管道伴热回路发生故障


	操作：

 根据KIC、操作员站信息，确认报警回路；

通过KIC和操作员站监测故障加热回路的温度；

采取适当补救措施，就地消除故障；

如故障无法消除，通知维修部门。


	

	逻辑简图：
[image: image23.emf]
	
	

	
	后果：

故障伴热回路失去控制。

说明：

无。


	


	9RRB560KA 
	黄
	9RRB005TB绝缘故障
	传感器
	9RRB005TB 内051-052XK
	1/1

	
	
	9RRB005TB INSULATION FAULT
	正常值
	大于1MΩ
	

	A 9 RRB 023
	执行
	2.0
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：
	报警值
	小于1000Ω
	

	有效工况
	
	第二报警值
	无
	RRB§6.2SH8-1

	
	
	跳闸值
	无
	

	抑制信号
	
	确认
	KIC&PLC操作员站
	

	自动装置动作检查
	 无
	

	原因：
9RRB005TB绝缘故障。
	操作：

1.  检查操作员站以确定故障；
2.  通过KIC和操作员站监测故障加热回路的温度，如有硼析出的危险，受影响的系统必须排空；
3.  采取适当的补救措施，就地消除故障；
4.  如故障无法消除，通知维修部门。
	

	逻辑简图：

[image: image24.emf]
	
	

	
	后果：

1.  一个或几个正常加热回路可能退出运行(接地电阻)；
2.
操作员站中“9RRB005TB配电盘绝缘故障”信号报警；
3.
相应配电盘9RRB005TB “绝缘指示器380VAC电源”指示灯亮

并给出实测电阻值；
4.
此部分系统没应急备用。

说明：
如果浓度小于7000ppm的系统管道内温度低于报警阈值7℃，请参照《技术规范》处理。
	


	9RRB580KA 
	黄
	9RRB005TB馈线断路器跳闸
	传感器
	无
	1/1

	
	
	9RRB005TB FEEDER BREAKER TRIP
	正常值
	无
	

	A 9 RRB 024
	执行
	2.0
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：
	报警值
	无
	

	有效工况
	
	第二报警值
	无
	RRB§6.2SH8-1

	
	
	跳闸值
	无
	

	抑制信号
	
	确认
	KIC&PLC操作员站
	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：
供加热电路盘9RRB501AR的配电盘9RRB005TB的馈电断路器 (501JA)跳闸。
	操作：

1.  检查操作员站以确定故障；
2.  通过KIC和操作员站监测故障下的加热回路温度，如有硼析出的危险，受影响的系统必须排空；
3.  采取适当的补救措施，就地消除故障；
4.  如故障无法消除，通知维修部门。
	

	逻辑简图：

[image: image25.emf]
	
	

	
	后果：

1.  配电盘9RRB005TB相应电源中断，故而相应的“9RRB501AR电源”指示灯灭；
2.  供相应加热电路盘9RRB501AR的电源中断，相应的 “380V AC电源”指示灯灭；
    3.  操作员站中“9RRB005TB配电盘中050JA断路器跳闸”信号报警；
4.  此部分系统没有应急备用。

说明：
如果浓度小于7000ppm的系统管道内温度低于报警阈值7℃，请参照《技术规范》处理。
	


	9RRB590KA 
	黄
	9RRB501AR断路器跳闸
	传感器
	无
	1/1

	
	
	9RRB501AR BREAKER TRIP
	正常值
	无
	

	A 9 RRB 025
	执行
	2.0
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：
	报警值
	无
	

	有效工况
	
	第二报警值
	无
	RRB§6.2SH8-1

	
	
	跳闸值
	无
	

	抑制信号
	
	确认
	KIC&PLC操作员站
	

	自动装置动作检查
	 无
	

	原因：
加热电路盘9RRB501AR 断路器开关跳闸。
	操作：

1． 检查操作员站以确定故障；
2． 通过KIC和操作员站监测故障下的加热回路温度，如有硼析出的危险，受影响的系统必须排空；
3． 采取适当的补救措施，就地消除故障；
4． 如故障无法消除，通知维修部门。
	

	逻辑简图：

[image: image26.emf]
	
	

	
	后果：

1.  加热电路盘9RRB501AR失去加热回路XXXRS，因而对应于受影响回路的“XXXRS”指示灯灭；
2． 操作员站中 "9RRB501AR加热电路盘断路器跳闸"信号报警

3． 此部分系统没应急备用。

说明：
如果浓度小于7000ppm的系统管道内温度低于报警阈值7℃，请参照《技术规范》处理。
	


	9RRB730KA 
	黄
	1RRB003TB绝缘故障
	传感器
	1RRB003TB 内031-032XK
	1/1

	
	
	1RRB003TB INSULATION FAULT
	正常值
	大于1MΩ
	

	A 9 RRB 026
	执行
	2.0
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：
	报警值
	小于1000Ω
	

	有效工况
	
	第二报警值
	无
	RRB§6.2SH8-2

	
	
	跳闸值
	无
	

	抑制信号
	
	确认
	KIC&PLC操作员站
	

	自动装置动作检查
	 无
	

	原因：
1RRB003TB绝缘故障。
	操作：

1.  检查操作员站以确定故障；
2.  通过KIC和操作员站监测正常加热回路或故障回路的温度，确保备用加热回路运行正常；
3.  采取适当补救措施，消除故障；
4.  如故障无法消除，通知维修部门。
	

	逻辑简图：

[image: image27.emf]
	
	

	
	后果：

1.  一个或几个正常加热回路可能退出运行(接地电阻)；
2.
操作员站中“1RRB003TB绝缘故障”信号报警；
3.
相应配电盘1RRB003TB “绝缘指示器380V AC电源”指示灯亮并给出实测电阻值；340LA，031ID
4.
正常加热回路出现故障后由备用加热回路提供加热。

说明：
在正常加热回路出现故障的情况下，当故障加热回路温度下降并达到备用加热回路启动整定值时，故障加热回路将自动切换到备用系统运行。
	


	9RRB740KA 
	黄
	1RRB003TB馈线断路器跳闸
	传感器
	无
	1/1

	
	
	1RRB003TB FEEDER BREAKER TRIP
	正常值
	无
	

	A 9 RRB 027
	执行
	2.0
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：
	报警值
	无
	

	有效工况
	
	第二报警值
	无
	RRB§6.2SH8-2

	
	
	跳闸值
	无
	

	抑制信号
	
	确认
	KIC&PLC操作员站
	

	自动装置动作检查
	 无
	

	原因：
为加热电路盘9RRB701/702/703AR供电的配电盘1RRB003TB的馈电断路器开关（701/702/703JA）跳闸。
	操作：

1.  检查操作员站以确定故障；
2.  监测故障下正常加热回路的温度，通过KIC和操作员站确保备用加热回路运行正常；
3.  采取适当的补救措施并就地消除故障；
4.  如故障无法消除，通知维修部门。
	

	逻辑简图：

[image: image28.emf]
	
	

	
	后果：

1.  配电盘1RRB003TB相应电源中断，故而相应的“9RRB7XXAR电源”指示灯灭；
2.  供相应加热电路盘9RRB701或702或703AR的电源中断，相应的 “380V AC电源”指示灯灭；
    3.  操作员站中“9RRB003TB配电盘中XXXJA断路器跳闸”信号报警；
4.  系统加热由备用加热电路保证。

说明：
在正常加热回路出现故障的情况下，当故障加热回路温度下降并达到备用加热回路启动整定值时，故障加热回路将自动切换到备用系统运行。
	


	9RRB780KA 
	黄
	9RRB701~703AR断路器跳闸
	传感器
	无
	1/1

	
	
	9RRB701~703AR BREAKER TRIP
	正常值
	无
	

	A 9 RRB 028
	执行
	2.0
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：
	报警值
	无
	

	有效工况
	
	第二报警值
	无
	RRB§6.2SH8-2

	
	
	跳闸值
	无
	

	抑制信号
	
	确认
	KIC&PLC操作员站
	

	自动装置动作检查
	 无
	

	原因：
加热电路盘9RRB701或702或703AR断路器开关跳闸。
（加热保温：TEP；TES；TEU）
	操作：

1． 检查操作员站以确定故障；
2． 通过KIC和操作员站监测故障下正常加热回路的温度，确保备用加热回路运行正常；
3． 采取适当的补救措施，就地消除故障；
4． 如故障无法消除，通知维修部门。 
	

	逻辑简图：

[image: image29.emf]
	
	

	
	后果：

1.  加热电路盘9RRB701或702或703AR失去正常加热XXXRS，因而对应于受影响回路“9RRBXXXRS”指示灯灭（因短路）；
2． 操作员站中 "9RRBXXAR加热电路盘断路器跳闸"信号报警(9RRB781~783KA)
3． 系统加热由备用加热回路保证。

说明：
在正常加热回路出现故障的情况下，当故障加热回路温度下降并达到备用加热回路启动整定值时，故障加热回路将自动切换到备用系统运行。
	


	9RRB790KA 
	黄
	9RRB005TB 48V DC失电(BNI部分)
	传感器
	无
	1/1

	
	
	9RRB005TB 48VDC FAULT
(BNI)
	正常值
	无
	

	A 9 RRB 029
	执行
	2.0
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：
	报警值
	无
	

	有效工况
	
	第二报警值
	无
	RRB§6.2SH8-1

	
	
	跳闸值
	无
	

	抑制信号
	
	确认
	KIC&PLC操作员站
	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：
1.  配电盘9RRB005TB开关050JA跳闸；
2． LCD配电柜内LCD2-BD失电，导致LCD 48V DC 失电。
	操作：

1． 确保配电盘9RRB005TB开关050JA 已合上；
2.
确保LCD2-BD已供电。
	

	逻辑简图：

[image: image30.emf]
	
	

	
	后果：

1.
RRB005TB及相应的加热电路盘上的“48VDC 电源通”指示灯

熄灭；
2.
KIC及操作员站中的加热电路盘断路器跳闸信号及“9RRB005TB绝缘故障”报警信号无效；
3.
对加热回路运行无影响。

说明：
无
	


	9RRB850KA 
	黄
	切换到备用回路伴热(BNI部分)
	传感器
	无
	1/1

	
	
	9RRB SWITCHOVER TO STANDBY(BNI)
	正常值
	无
	

	A 9 RRB 030
	执行
	2.0
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：
	报警值
	无
	

	有效工况
	
	第二报警值
	无
	RRB§6.2SH9

	
	
	跳闸值
	无
	

	抑制信号
	
	确认
	KIC&PLC操作员站
	

	自动装置动作检查
	 无
	

	原因：
1.  正常加热回路运行故障；
2．加热电路盘9RRB801或802或803AR其中之一相应的备用加热回路自动启动。
	操作：

1． 从操作员站上确认备用加热回路XXXRS投运，并确定启动的原因（温度传感器故障，断路器跳闸，正常加热电缆故障）；
2.
通过KIC和操作员站监测这部分系统的温度；
3.
采取适当的补偿措施并就地消除故障；
4.
如故障无法消除，通知维修部门。
	

	逻辑简图：

[image: image31.emf]
	
	

	
	后果：

1.
这部分系统不再有备用加热设备；
2.
操作员站上“9RRBXXXRS投入运行”信号报警（9RRB831~837，839，841，842，844，845，851~879KA）。
说明：
如果13000~15000ppm系统管道内温度低于报警值50℃或40000~45000ppm（浓硼水已经过中和处理）系统管道内温度低于45℃或7000~7700ppm系统管道内温度低于29℃或2100~2300ppm系统的管道内温度低于7℃，请参照技术规范处理。
	


	9RRB880KA 
	黄
	9RRB801-803AR断路器跳闸
	传感器
	无
	1/1

	
	
	9RRB801-803AR BREAKER TRIP
	正常值
	无
	

	A 9 RRB 031
	执行
	2.0
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：
	报警值
	无
	

	有效工况
	
	第二报警值
	无
	RRB§6.2SH9

	
	
	跳闸值
	无
	

	抑制信号
	
	确认
	KIC&PLC操作员站
	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：
加热电路盘9RRB801或802或803AR断路器开关跳闸。

	操作：

1． 检查操作员站以确定故障；
2． 通过KIC和操作员站监测故障下正常加热回路的温度，如有硼析出的危险，受影响的系统必须排空；
3． 采取适当的补救措施，就地消除故障；
4． 如故障无法消除，通知维修部门。 
	

	逻辑简图：

[image: image32.emf]
	
	

	
	后果：

1.  加热电路盘9RRB801或802或803AR失去正常加热XXXRS，因而对应于受影响回路“9RRBXXXRS”指示灯灭（因短路）；
2．操作员站中 “9RRBXXAR断路器跳闸”信号报警(9RRB881~883KA)
3．如正常加热回路不可用，则失去全部加热。

说明：
严重性：备用加热回路是最后的备用设备。

如果13000~15000ppm系统管道内温度低于报警值50℃或40000~45000ppm(浓硼水已经过中和处理)系统管道内温度低于45℃或

7000~7700ppm系统管道内温度低于29℃或2100~2300ppm系统的管道内温度低于7℃，请参照技术规范处理。
	


	9RRB998KA
	黄
	切换到备用回路伴热（NSSS部分）


	传感器
	无
	1/1

	
	
	XRRB SWITCHOVER TO STANDBY (NSSS)
	正常值
	无
	

	A 9 RRB 032
	执行
	2.0
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：
	报警值
	无
	

	有效工况
	
	第二报警值
	无
	RRB§6.2SH7

	
	
	跳闸值
	无
	

	抑制信号
	                              
	确认
	KIC&操作员站
	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：

正常加热回路运行故障；

加热电路盘9RRB201AR相应的备用加热回路自动启动。


	操作：

从操作员站确认备用加热回路XXXRS投运，并确定启动的原因（温度自动调节故障，断路器跳闸，正常加热电缆缺陷）

通过KIC和操作员站监测此部分系统的温度；

书面汇报故障；

采取适当的补救措施就地消除故障；

如故障无法消除，通知维修部门。

	

	逻辑简图：
[image: image33.emf]
	
	

	
	后果：

此部分系统不再有备用回路。

操作员站上“备用电路投运”信号报警（9RRB601～607KA）;

说明：

    如果13000-15000ppm系统管道内温度低于报警值50℃或40000-45000ppm(浓跚水已经过中和处理)系统管道内温度低于45℃或7000-7700ppm系统管道内温度低于29℃或2100-2300ppm系统的管道内

温度低于7℃，请参照技术规范处理。
	


附录1：遗留问题跟踪单
	问题位置
	问题描述

	5/38页～38/38页
	位置：修改为：位置：KIC，添加报警卡所在的位置

	6/38页
	断路跳闸 修改为： 断路器跳闸

	13/38页
	NE204 修改为：  NB224

	18/38页
	718-720MT 修改为： 718~720MT

	19/38页
	718-720MT 修改为： 718~720MT

	34/38页
	XRRB003TB修改为： 1 RRB003TB

	3/38页
	9 RRB 201 KA/9 RRB 202 KA/9 RRB 830 KA/9 RRB 840 KA修改为： 删除，相应的修改其他报警卡编码，所在页码，以上修改记录所在的页码

	23/38页
	9RRB709~712-724-725MT修改为： 9RRB709~710-724~726 -735MT

	32/38页
	就地温度指示箱9RRB007AR修改为： 操作员站

	34/38页
	LCD3-DD修改为： LCD2-BD

	34/38页
	LCD3-DD修改为： LCD2-BD

	
	

	
	



