
	HNPC
	QSR
	反应堆冷却剂卸压
	版次：1.2
	2/20

	
	
	
	1 D 04





	[image: image1.png]2 sEmeERsE

mEEE
CNEF HaiNan Nuclear Power Co.,Ltd.




	运行规程


	DVQ通风系统

	HN编码：A 0 DVQ 000
	版次：002 01
	 正文页数：14
 附件页数：1


	编写
	校核
	审核/部门会签
	领导会签

	姓名
	日期
	姓名
	日期
	部门代码
	姓名
	日期
	姓名
	日期

	张士虎
	
	车晓东
	
	OP
	施卫华
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	              批准实施：吴雪松                 生效日期：

	规程类型：已数字化[√ ]  未数字化[  ]  后 备 盘[  ]   现 场  [  ]

	报警卡数目：    KIC[ 2 ]      现场[ 0 ]      BUP[ 0]

	质量级别：  QSR[  ]   QR[√ ]   NQR[  ]
	下次审查升版时间： 2021年1月

	分发范围：运行处、培训处

	编制部门：运行处


此文件知识产权属海南核电有限公司，未经许可，外单位不得复制或有其它侵权行为。
	程序编制/修订说明

	版次
	编写人
	批准人
	生效日期
	编制/修订说明

	1.0
	程军
	吴雪松
	2013/3/27
	初版

	1.3
	白庭宇
	吴雪松
	2014/5/6
	升版

	001 04
	白庭宇
	吴雪松
	2015/4/10
	升版

	002 00
	张士虎
	吴雪松
	2015/12/3
	生效

	002 01
	张士虎
	吴雪松
	
	升版

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


	目  录

	报警卡编码
	报警号
	报警描述
	页码

	A 0 DVQ 001
	0 DVQ 001 KA
	48V直流供电故障组信号
	4-10

	A 0 DVQ 002
	0 DVQ 201 KA
	48V直流供电故障组信号
	11-14

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


	0DVQ051KA
	黄
	48V直流供电故障组信号
	传感器
	010MT，001ST，001SD
	1/1

	
	
	48VDC SUP.GNL FAULT
	正常值
	010MT:15℃，001ST:＜70℃，001SD:1.5mbar
	

	A 0 DVQ 001
	执行
	002 01
	位置：KIC
	供电系列：
	分区：
	报警值
	010MT:T＜12或＞18℃，001ST:70℃，001SD:0.5mbar
	

	有效工况
	
	第二报警值
	无
	DVQ§6.2SH

	
	
	跳闸值
	无
	

	抑制信号
	                              
	确认
	001AR（Q304）:039LA/031LA/033LA/037LA或035LA
	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：

003RS电加热器故障（001AR）：

电气故障：熔断器熔断；
开关001JS位置错误；
空气流量不足001SD；
送风高温010MT（010XU1）或电加热器温度上限001ST；
送风低温010MT（010XU2）。
	操作：

在001AR（Q304）上检查状态灯：

通知维修人员检查电源并更换熔断器；

恢复空气流量；

检查电加热器调节器和电源调节器，复位开关003CC就地信号箱来重启电加热器；

复位001ST；

检查冷却器控制阀041VD
	

	
	后果：

     1-4．电加热器自动停运
5.无。
说明：

无
	

	逻辑简图：

	
	

	0DVQ051KA
	红
	48V直流供电故障组信号
	传感器
	011MT，008ST，002SD
	1/2

	
	
	48VDC SUP.GNL FAULT
	正常值
	011MT:15℃，008ST:＜70℃，002SD:0.4mbar
	

	A 0 DVQ 001
	执行
	002 01
	位置：KIC
	供电系列：
	分区：
	报警值
	011MT:T＜8或＞22℃，008ST:70℃，002SD:0.1mbar
	

	有效工况
	
	第二报警值
	无
	DVQ§6.2SH

	
	
	跳闸值
	无
	

	抑制信号
	                              
	确认
	001AR（Q304）:089LA/081LA/083LA/087LA或085LA
	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：

008RS电加热器故障（001AR）：

电气故障：熔断器熔断；
开关008JS位置错误；
空气流量不足002SD；
送风高温011MT（008XU1）或电加热器温度上限008ST；
送风低温011MT（008XU2）。
	操作：

在001AR（Q304）上检查状态灯：

通知维修人员检查电源并更换熔断器；

恢复空气流量；

检查电加热器调节器和电源调节器，复位开关008CC就地信号箱来重启电加热器；

复位008ST；

检查冷却器控制阀041VD
	

	
	后果：

     1-4．电加热器自动停运；

      5.无。
说明：

无
	

	逻辑简图：

	
	

	0DVQ051KA
	洋
	48V直流供电故障组信号
	传感器
	无
	2/2

	
	
	48VDC SUP.GNL FAULT
	正常值
	无
	

	A 0 DVQ 001
	执行
	002 01
	位置：KIC
	供电系列：
	分区：
	报警值
	无
	

	有效工况
	
	第二报警值
	无
	DVQ§6.2SH

	
	
	跳闸值
	无
	

	抑制信号
	                              
	确认
	无
	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：

通风故障：

送风机001ZV或排风机002ZV停运
	操作：

1a.在001CR(房间Q304)上检查009CC及010CC的开关位置，均应为“开”；

1b.在0LKS上检查两台风机的供电；

1c.若009CC及010CC为“开”，且0LKS供电正常，则为风机故障，应立即通知维修人员


	

	
	后果：

送排风机正常工况下连续运行，若两台风机或其中一台风机停运，则将出现以下情况：

无法确保操作人员及用电设备所需的室内温度；

换气不足；

无法确保密封区的密闭性（应在排风机跳闸的同时给送风机一个自动跳闸的指令以避免出现此种情况）。

说明：

无
	

	逻辑简图：

	
	

	0DVQ051KA
	黄
	48V直流供电故障组信号
	传感器
	无
	1/3

	
	
	48VDC SUP.GNL FAULT
	正常值
	无
	

	A 0 DVQ 001
	执行
	002 01
	位置：KIC
	供电系列：
	分区：
	报警值
	无
	

	有效工况
	
	第二报警值
	无
	DVQ§6.2SH

	
	
	跳闸值
	无
	

	抑制信号
	                              
	确认
	无
	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：

101GF冷水机组故障：

冷水机组两循环水路中任一环路的保护装置跳闸

       环路1                        环路2

压缩机断路器

010LA=001JA-001CO           020LA=003JA-003CO

011LA=002A-002CO

高压开关（报警值=28.90bar）

012LA=201SP-001CO           021LA=203SP-003CO

013A=202JA-002CO

低压开关（报警值=0.5bar）

014LA=204SP-001CO           022LA=205SP-003CO

低油压开关（报警值=0.70bar）

015LA=208SP-001CO           023LA=209SP-003CO

放气高温控制开关（报警值=146℃）

016LA=101ST-001CO           024LA=103ST-003CO

017LA=102ST-002CO

       （待续）
	操作：

水环路部分

复原环路断路器（确认可以重新启动之后）；
检查正确运行状态下冷凝器风机及冷冻水流量；
检查冷却环路泄露（203-204LP）；
检查油压；
检查冷却环路；
	


	0DVQ051KA
	黄
	48V直流供电故障组信号
	传感器
	无
	2/3

	
	
	48VDC SUP.GNL FAULT
	正常值
	无
	

	A 0 DVQ 001
	执行
	002 01
	位置：KIC
	供电系列：
	分区：
	报警值
	无
	

	有效工况
	
	第二报警值
	无
	DVQ§6.2SH

	
	
	跳闸值
	无
	

	抑制信号
	                              
	确认
	无
	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：

—续前页

防冻温度开关104ST（018LA）动作（报警值=+2℃）
101SD（019LA）控制冷冻水流量下限（＜25m³/h）
失去48V直流电源
失去220V直流电源
	操作：

—续前页

检查冷冻水回路、压力冷却环路，对防冻温度开关（延时130s）作一次复位

检查冷冻水环路

更换熔断丝（010AR处）。故障检查完毕，先将冷水机组“开-关”钮001CC（010AR处）拨回至“关”再拨至“开”，方可重启冷水机组

同4
	

	逻辑见图：
	
	

	
	后果：

若两环路之一发生故障，则冷水机组部分不可用；

2-5．冷水机组完全停运。

说明：

无
	

	0DVQ051KA
	黄
	48V直流供电故障组信号
	传感器
	028MT，028ST，028SD
	3/3

	
	
	48VDC SUP.GNL FAULT
	正常值
	028MT:18℃，028ST:＜70℃，028SD:0.2mbar
	

	A 0 DVQ 001
	执行
	002 01
	位置：KIC
	供电系列：
	分区：
	报警值
	028MT:T＜15或＞25℃，028ST:70℃，028SD:0.1mbar
	

	有效工况
	
	第二报警值
	无
	DVQ§6.2SH

	
	
	跳闸值
	无
	

	抑制信号
	                              
	确认
	028AR（Q304）:059LA/051LA/053LA/057LA或055LA
	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：

028RS电加热器故障（028AR）：

电气故障：熔断器熔断；
开关028JS位置错误；
空气流量不足028SD；
送风高温028MT（028XU1）或电加热器温度上限028ST；
送风低温028MT（028XU2）。
	操作：

在028AR（Q304）上检查状态灯：

通知维修人员检查电源并更换熔断器；

恢复空气流量；

检查电加热器调节器和电源调节器，复位开关028CC就地信号箱来重启电加热器；

复位028ST；

检查冷却器控制阀055VD
	

	
	后果：

     1-4．电加热器自动停运

     5.无

说明：

无
	

	逻辑简图：

	
	

	0DVQ061KA
	黄
	48V直流供电故障组信号
	传感器
	无
	1/1

	
	
	48VDC SUP.GNL FAULT
	正常值
	无
	

	A 0 DVQ 001
	执行
	002 01
	位置：KIC
	供电系列：
	分区：
	报警值
	无
	

	有效工况
	
	第二报警值
	无
	DVQ§6.2SH

	
	
	跳闸值
	无
	

	抑制信号
	                              
	确认
	无
	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：

控制电源开关001UP。
	操作：

1a.重新闭合001CR(Q304)上相应的电源开关

1b.检查上一级电源0LKS；若不能恢复控制电源，通知电气维修人员；若电力恢复，将系统置于正常运行状态，风机001ZV应重新启动。
	

	
	后果：

     1．系统失去控制及信号，送风机001ZV跳闸，排风机不能改变运行状态。

说明：

无
	

	逻辑简图：

	
	

	0DVQ071KA
	黄
	48V直流供电故障组信号
	传感器
	101SD，101ST
	1/1

	
	
	48VDC SUP.GNL FAULT
	正常值
	101ST：＜70℃，101SD：4.9mbar
	

	A 0 DVQ 002
	执行
	002 01
	位置：KIC
	供电系列：
	分区：
	报警值
	101ST： 70℃，101SD：1.47mbar
	

	有效工况
	
	第二报警值
	无
	DVQ§6.2SH

	
	
	跳闸值
	无
	

	抑制信号
	                              
	确认
	111CR(QT113):228LA
	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：

101CI组合式空调箱内电加热器（101RS）故障：

电气故障：熔断器熔断；

开关101JS位置错误；

空气流量不足101SD；

电加热器温度高101ST。
	操作：

在111CR（QT110）上检查状态灯；

通知维修人员检查电源并更换熔断器；

检查并恢复101JS正确位置；

恢复空气流量；

复位101ST。
	

	
	后果：

     1．电加热器自动停运。

说明：

无
	

	逻辑简图：

	
	


	0DVQ202KA
	黄
	48V直流供电故障组信号
	传感器
	201SD，201ST
	1/1

	
	
	48VDC SUP.GNL FAULT
	正常值
	201ST：＜70℃，201SD：4.9mbar
	

	A 0 DVQ 002
	执行
	002 01
	位置：KIC
	供电系列：
	分区：
	报警值
	201ST： 70℃，201SD：1.47mbar
	

	有效工况
	
	第二报警值
	无
	DVQ§6.2SH

	
	
	跳闸值
	无
	

	抑制信号
	                              
	确认
	112CR(QT113):228LA
	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：

201CI组合式空调箱内电加热器（201RS）故障：

电气故障：熔断器熔断；

开关201JS位置错误；

空气流量不足201SD；

电加热器温度高201ST。
	操作：

在112CR（QT110）上检查状态灯；

通知维修人员检查电源并更换熔断器；

检查并恢复201JS正确位置；

恢复空气流量；

复位201ST。
	

	
	后果：

     1．电加热器自动停运。

说明：

无
	

	逻辑简图：

	
	

	0DVQ203KA
	黄
	48V直流供电故障组信号
	传感器
	无
	1/1

	
	
	48VDC SUP.GNL FAULT
	正常值
	无
	

	A 0 DVQ 002
	执行
	002 01
	位置：KIC
	供电系列：
	分区：
	报警值
	无
	

	有效工况
	
	第二报警值
	无
	DVQ§6.2SH

	
	
	跳闸值
	无
	

	抑制信号
	                              
	确认
	101CR(QT110):226/202/204/208/210/214/218LA
	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：

通风故障：

组合式空调机组101CI送风机101ZV停运；

组合式空调机组201CI送风机201ZV停运；

排风机151ZV/152ZV停运；

排风机153ZV/154ZV停运。
	操作：

5-8．在101CR（QT110）上检查011CC、001CC及012CC的开关位置，均应为“开”；

检查各台风机的供电

若011CC、001CC及012CC为“开”，且风机电源供电正常，则为风机故障，应立即通知维修人员；


	

	
	后果：

     5-8．若201/202ZV（或203/204ZV）风机其一或同时停运（即无放射性物质泄漏时，排风机151/153ZV其一或同时停运；有放射性物质泄漏时，排风机152/154ZV其一或同时停运），则后果如下：换气不够；污染区的负压可能丧失（为了减少该风险，排风机151/153ZV或152/154ZV其一或同时停运应给101CI/102CI组合式空调机组内的送风机一个自动跳闸指令）

说明：

无
	

	逻辑简图：

	
	


	0DVQ204KA
	黄
	48V直流供电故障组信号
	传感器
	无
	1/1

	
	
	48VDC SUP.GNL FAULT
	正常值
	无
	

	A 0 DVQ 002
	执行
	002 01
	位置：KIC
	供电系列：
	分区：
	报警值
	无
	

	有效工况
	
	第二报警值
	无
	DVQ§6.2SH

	
	
	跳闸值
	无
	

	抑制信号
	                              
	确认
	无
	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：

控制电源开关101UP。
	操作：

1a.重新闭合101CR（QT110）上相应的电源开关；

1b.检查上一级电源；若不能恢复控制电源，通知电气维修人员；若电力恢复，则将系统置于正常运行状态，风机应重新启动。
	

	
	后果：

     1．系统失去控制及信号，排风机（151ZV～154ZV）及送风机（101ZV～201ZV）不能改变运行状态。 

说明：

无
	

	逻辑简图：

	
	


附    录

附录1: 遗留问题跟踪单
	问题位置
	问题描述

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	





