

	[image: image1.png]2 sEmeERsE

mEEE
CNEF HaiNan Nuclear Power Co.,Ltd.




	运行规程


	110V直流及220V交流不间断电源系统（0LBK和0LNK）

	HN编码： A 0 LBK 000
	版次：002 02
	 正文页数：11
 附件页数：1


	编写
	校核
	审核/部门会签
	领导会签

	姓名
	日期
	姓名
	日期
	部门代码
	姓名
	日期
	姓名
	日期

	刘广山
	2018/07/27
	张军
	2018/07/31
	OP
	王涛
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	          批准实施：吴雪松                 生效日期：

	规程类型：已数字化[ √ ]  未数字化[  ]  后 备 盘[  ]   现 场  [  ]

	报警卡数目：KIC[ 7 ]   现场[ 0 ]   BUP[ 0 ]

	质量级别：  QSR[   ]   QR[√ ]   NQR[  ]
	下次审查升版时间： 2023 年 7 月

	分发范围：运行处、培训处

	编制部门：运行处


此文件知识产权属海南核电有限公司，未经许可，外单位不得复制或有其它侵权行为。
程序编制/修订跟踪
	版次
	编写人
	批准人
	生效日期
	编制/修订说明

	0.1
	施卫华
	吴雪松
	2011/05/23
	初版

	1.0
	杨恕非
	吴雪松
	2012/01/11
	升版

	1.1
	刘利光
	吴雪松
	2012/05/25
	升版

	1.3
	张超
	吴雪松
	2013/05/16
	升版

	002 00
	张超
	吴雪松
	2015/05/08
	规程生效

	002 01
	李经锐
	吴雪松
	
	模板修改

	002 02
	刘广山
	吴雪松
	
	根据2018年CPO整改项目要求进行升版

	
	
	
	
	


目  录

	报警卡编码
	报警号
	报警描述
	页码

	A 0 LBK 001
	0 LBK 905 KA
	充电器001RD内部故障
	4

	A 0 LBK 002
	0 LBK 906 KA
	充电器002RD内部故障
	5

	A 0 LBK 003
	0 LBK 902 KA
	直流系统综合故障
	6

	A 0 LBK 004
	0 LBK 904 KA
	母线电压故障
	7

	A 0 LBK 005
	0 LBK 903 KA
	蓄电池开始放电
	8

	A 0 LBK 006
	0 LNK 903 KA
	母线电压故障
	9

	A 0 LBK 007
	0 LNK 902 KA
	综合故障
	10


	0LBK905KA
	黄
	充电器001RD内部故障
	传感器
	0LBK001RD
	1/1

	
	
	INTERNAL FAULT(001RD)
	正常值
	无
	

	A 0 LBK 001
	执行
	002 01
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：G
	报警值
	无
	

	有效工况
	适用所有标准工况
	第二报警值
	无
	LBK§6.2SH05

	
	
	跳闸值
	无
	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	0LBK001RD充电器前屏上红色报警灯亮
	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：

直流电压高

充电器关机

相序错误

交流电源故障


	操作：

检查充电器运行模式和输出电压设定值

检查充电器交流是否停电、内部控制电路是否故障或内部温度是否过高
检查输入电源相序
检查输入电源质量

	

	逻辑简图： 
[image: image2.png]K\ ,,%muo RO | {x]
I 905KA




	
	

	
	后果：

001RD充电器不可用

001RD充电器不可用

001RD充电器不可用

001RD充电器不可用
说明：

无。
	

	0LBK906KA
	黄
	充电器002RD内部故障
	传感器
	0LBK002RD
	1/1

	
	
	INTERNAL FAULT(002RD)
	正常值
	无
	

	A 0 LBK 002
	执行
	002 01
	位置：KIC
	供电列：B
	分区：G
	报警值
	无
	

	有效工况
	适用所有标准工况
	第二报警值
	无
	LBK§6.2SH05

	
	
	跳闸值
	无
	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	0LBK002RD充电器前屏上红色报警灯亮
	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：

直流电压高

充电器关机

相序错误

交流电源故障


	操作：

检查充电器运行模式和输出电压设定值

检查充电器交流是否停电、内部控制电路是否故障或内部温度是否过高
检查输入电源相序
检查输入电源质量

	

	逻辑简图： 
[image: image3.png]e |
/OLBK { mrtﬂﬁﬂQRD#xPi’ =
\QU/\RU/

‘]

S06KA




	
	

	
	后果：

002RD充电器不可用

002RD充电器不可用

002RD充电器不可用

002RD充电器不可用
说明：

无。
	


	0LBK902KA
	黄
	直流系统综合故障
	传感器
	0LBK001SY
	1/1

	
	
	001TR FAULT
	正常值
	无
	

	A 0 LBK 003
	执行
	002 01
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：G
	报警值
	无
	

	有效工况
	适用所有标准工况
	第二报警值
	无
	LBK§6.2SH05

	
	
	跳闸值
	无
	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	见“原因”栏
	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：
接地故障（就地001XU确认）

母线电压故障（0LBK904KA确认）

充电器001RD内部故障（0LBK905KA确认）

充电器002RD内部故障（0LBK906KA确认）

蓄电池回路熔断器熔断

母线分段开关断开

001RD进线开关故障

002RD进线开关故障

蓄电池开始放电
	操作：
通知电气维修，在绝缘监测仪上查明故障回路

执行“0LBK 904KA/母线电压故障”

执行“0LBK 905KA/001RD内部故障”

执行“0LBK 906KA/002RD内部故障”

检查0LBK 001FU、002FU

检查母线分段开关0LBK007JS
检查开关0LBK001JA，然后合上该开关

检查开关0LBK002JA，然后合上该开关

执行“0LBK903KA/蓄电池开始放电故障”


	

	逻辑简图： [image: image4.png][ oana

| e |





	后果：

0LBK系统失效

0LBK系统失效

0LBK系统失效

0LBK系统失效

0LBK系统失效

0LBK系统失效

0LBK系统失效

0LBK系统失效

0LBK系统失效
说明：
无。
	

	0LBK904KA
	黄
	母线电压故障
	传感器
	0LBK401ID
	1/1

	
	
	OVER AND UNDER VOLTAGE RELAY OF THE BUSBAR VOLTAGE
	正常值
	115V
	

	A 0 LBK 004
	执行
	002 01
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：G
	报警值
	<93.5V或者>121V
	

	有效工况
	适用所有标准工况
	第二报警值
	无
	LBK§6.2SH05

	
	
	跳闸值
	无
	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	母线电压表0LBK401ID
	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：
母线低电压

001TB蓄电池已单独向负载供电1小时

运行充电器故障且备用充电器不可用

母线过电压
充电器电压整定值过高
充电器不正确的“手动”运行
	操作：
母线低电压

通知电气维修

尽快检查排除两个充电器中的某一个的故障，并将其再次投入运行

母线过电压

通知电气维修

将在役的充电器置于“自动”模式


	

	逻辑简图： 
[image: image5.png]OLBK
011D

BAEERE

G04KA





	
	

	
	后果：
用户失去110V直流电源

过电压损坏用户设备

说明：
无。
	


	0LBK903KA
	黄
	蓄电池开始放电
	传感器
	0LBK001RG
	1/1

	
	
	48V AUX. POW. ABSENCE
	正常值
	无
	

	A 0 LBK 005
	执行
	002 01
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：G
	报警值
	>1A（延迟2min）
	

	有效工况
	适用所有标准工况
	第二报警值
	无
	LBK§6.2SH05

	
	
	跳闸值
	无
	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	302ID电流表显示为负值
	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：
蓄电池放电试验正在进行：母线分段开关0LBK007JS断开，放电试验开关0LBK006JA合闸

运行中的充电器或其交流电源故障（通常是002RD）

系统负载超出充电装置输出能力

瞬态负荷需求
	操作：
试验结束后，对蓄电池重新充电，母线分段开关0LBK007JS重新合闸
切换到备用充电器（通常是001RD），操作步骤参见“充电器故障”（905KA或906KA）
为瞬态负荷需求，对设备的运行无影响，可不进行任何操作
对设备的运行无影响，可不进行任何操作
	

	逻辑简图： [image: image6.png]Besht [

i

S03KA




	
	

	
	后果：
放电试验中001BT蓄电池和001RD充电装置与负荷隔离，由002RD对负荷供电

两套充电装置均故障或其交流电源故障，仅由001BT蓄电池向负载供电，供电时间为1小时

无
无

说明：
无。
	


	0LNK903KA
	黄
	母线电压故障
	传感器
	0LNK001XU
	1/1

	
	
	BUSBAR VOLTAGE FAULT
	正常值
	220V
	

	A 0 LBK 006
	执行
	002 01
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：G
	报警值
	<198V或者>242V
	

	有效工况
	适用所有标准工况
	第二报警值
	无
	LBK§6.2SH06

	
	
	跳闸值
	无
	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	001XU
	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：
逆变器故障或失去电源

变压器单独运行时故障或失去电源
	操作：
切换到旁路变压器运行

检查电源，切换至逆变器运行
	

	逻辑简图： 
[image: image7.png]BRERHM

903KA






	
	

	
	后果：

0LNK系统失效

0LNK系统失效
说明：
无。
	


	0LNK902KA
	黄
	综合故障
	传感器
	0LNK001SY2
	1/1

	
	
	FAULT GROUP 
	正常值
	无
	

	A 0 LBK 007
	执行
	002 01
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：G
	报警值
	无
	

	有效工况
	适用所有标准工况
	第二报警值
	无
	LBK§6.2SH06

	
	
	跳闸值
	无
	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	无
	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：
逆变器总报警
逆变器故障
旁路电源故障

母线电压故障
绝缘故障
断路器脱扣
旁路运行
	操作：
在001DL的LCD查明具体报警原因并排除异常

切换至变压器带负荷运行，在001DL的LCD查明具体报警原因并排除故障

检查380V交流开关0LKU541JA，检查001TR

见“0LNK903KA”
通知电气维修，在绝缘监测仪上查明故障回路并排除故障
母线进线断路器或旁路调压变的的进线断路器脱扣
在逆变器故障、过载或直流欠压的情况下静态开关会切换至旁路，查明具体原因并设法排除
	

	逻辑简图： 
[image: image8.png]o

(21 [Xi

—
}
F
I
—J,,,,

010 #488R%
00101 ¢x2a%

—
[
|
L

1

ERARER
)

REEN

(IR —

R




	
	

	
	后果：

可导致母线失压

自动切换至变压器运行，不再是不间断电源

失去备用电源

0LNK系统失效

可能存在系统接地

失去主电源或备用电源

失去主电源
说明：
无。
	


附录一：1版与0版的区别
	页码
	修改后1版内容
	变动内容
	作者

	1
	0.1
	版次从0修改为1
	杨恕非

	2
	0.1
	1.0
	杨恕非

	4
	1
	修改：执行版本全部都由0版改为1版
	杨恕非


附录二：1.1版与1版的区别
	页码
	修改后1.1版内容
	变动内容
	作者

	1
	1.1
	版次从1修改为1.1
	刘利光

	2
	1.1
	版次从1修改为1.1
	刘利光

	4
	1.1
	修改：执行版本全部都由1版改为1.1版
	刘利光

	4
	确认栏中，0LBK001RD充电器前屏上红色报警灯亮
	由原来的“0LBK001RD充电器前屏上报警灯亮”变为“0LBK001RD充电器前屏上红色报警灯亮”
	刘利光

	4
	
	原因和操作都进行了改动，逻辑简图也进行了改动
	刘利光

	5
	确认栏中，0LBK001RD充电器前屏上红色报警灯亮
	由原来的“0LBK001RD充电器前屏上报警灯亮”变为“0LBK001RD充电器前屏上红色报警灯亮”
	刘利光

	5
	
	原因和操作都进行了改动，逻辑简图也进行了改动
	刘利光

	6
	
	逻辑简图进行了改动
	刘利光

	8
	原因栏中，母线分段开关BK109JS断开，放电试验开关0LBK105JA合闸
	由原来的“母线分段开关BK109JS断开，放电试验开关0LBK105JA合闸”改为“母线分段开关BK007JS断开，放电试验开关0LBK006JA合闸”
	刘利光

	8
	
	逻辑简图进行了改动
	刘利光

	9
	报警栏内，＞242V
	由“＞246V”改为“＞242V”
	刘利光

	10
	
	原因和操作都进行了改动，逻辑简图也进行了改动
	刘利光





