
	1 RCP 556 KA 
	黄
	RCP142VY没有关闭
	传感器
	不适用
	1/1

	
	
	RCP 142 VY NOT CLOSED
	正常值
	不适用
	

	A 1 RCP 069
	执行
	003
	位置：1KIC
	供电列：A
	分区：P
	报警值
	不适用
	

	有效工况
	适用于所有工况
	第二报警值
	不适用
	1 RCP §6.2 SH23

	
	
	跳闸值
	不适用
	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	不适用
	

	自动装置动作检查
	
	<1RCP001HXT>



	原因：
1.   当探测到压力容器密封环泄漏后，104 BA正在进行排水。

2.   142 VY的阀杆关闭限位开关故障。
	操作：

1. 一旦104 BA排完水，立即关闭142VY。

2. 调整142VY阀杆的限位开关。 

	<1RCP004HXT>



	
	后果：
1. 若一回路已加压，压力容器密封环泄漏探测系统没有投入运行。

2. 无。


	

	逻辑简图：


[image: image1.emf]556KA

142 SM5 

限位开关

FC


	
	


	1 RCP 609 KA 1
	红
	RCP 001 PO振动高高
	传感器
	RCP106MV  RCP666XU2
	1/1

	
	
	RCP 001 PO VIBRATIONS H-H
	正常值
	<64μm
	

	A 1 RCP 070
	执行
	003
	位置：1KIC
	供电列：A
	分区：P
	报警值
	76.2μm
	

	有效工况
	适用于所有工况
	第二报警值
	不适用
	1 RCP §6.3 SH10

	
	
	跳闸值
	不适用
	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	RCP106MV
	

	自动装置动作检查
	
	

	原因：

1.轴封故障或损坏。

2.因为润滑问题导致轴封损坏。

3.电机在支座上的安装不正确。
	操作：

1-3. 执行I RCP 2相应章节。


	

	逻辑简图：


[image: image2.emf]XU2

666

601

609KA1

AM

106

MV


	后果：

1-3. 可能导致整个泵电机和泵组件的损坏。

说明：


	


	1 RCP 498 KA 
	红
	RCP 压力变化率高
	传感器
	RCP 037 MP   RCP 483 XU2 
	1/1

	
	
	RCP PRESSURE GRADIENT HIGH 
	正常值
	-0.4 MPa /min~+0.4 MPa /min

)
	

	A 1 RCP 042
	执行
	003
	位置：1KIC
	供电列：A
	分区：P
	报警值
	+0.4 MPa /min
	

	有效工况
	适用于所有工况
	第二报警值
	不适用
	1 RCP §6.3 SH2

	
	
	跳闸值
	不适用
	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	RCP 037 MP
	<1RCP001HXT>

	自动装置动作检查
	
	

	原因：
1． 安注误动。

2． RCP 满水：

a. 有压力峰值（主泵启动）。

b. RCV 013 VP运行不正常（上充流量＞下泄流量）。

   3.  控制回路运行不正常。
	操作：

1． 安注误动：

a． 隔离或确认RIS 004 BA隔离。

b． 手动调节RCV 046 VP，减少上充流量。

2． RCP满水：

a． 用RCV 013 VP把一回路压力调回其正常值（若有必要的话用手动）。

b． 在一回路压力控制上确保RCV 013 VP置于自动调节，如果RCV 013 VP运行不正常，进行检修。 

   3.   检查并修复控制回路故障。
	<1RCV001HXT>

<1RCP003HXT>

	逻辑简图：


	后果：
1. RCP双相

a. 稳压器水位上升。

b. 若RRA未连接，稳压器安全阀可能开。

2. RCP满水或与RRA连接的双相，RRA安全阀可能开。

3. 无

说明：

· 该报警仅在0～4.0 MPa范围内可用：信号由037 MP窄量程送出。
	


	1CFI914KA
	黄
	012DG 或014DG格栅除污机故障
	传感器
	121SM1,121SM2,124SX,122SM,123SX,126SX,125SX1,125SX2
	1/2

	
	
	CFI 012DG or CFI 014DG Trash Rake Defect
	正常值
	
	

	A 1 CFI 016
	执行
	002 04
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：S
	报警值
	
	

	有效工况
	适用所有标准工况
	第二报警值
	无
	

	
	
	跳闸值
	无
	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	812LA7在“开”位置上，814LA7在“关”位置上
	<1RCP013HXT>

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：
1． 钢丝绳松绳。

2． 耙斗上升越过正常位置。

3． 电机故障

4． 限位开关故障。

	操作：
1． 重新启动自动循环状态。

2． 手动控制调整耙斗回到正常的位置，重新启动自动循环状态。

3． 复位后，重新启动自动循环状态。

4． 重新启动自动循环状态。


	

	逻辑简图： 


[image: image3.emf]914 SY

012 DG

故障

014 DG

故障

914KA

≥

1


	
	

	
	后果：
1． 耙斗会不在正常位置和正常状态。

2． 格栅除污机不起作用，格栅前后压差高增大。

3． 格栅除污机不起作用，格栅前后压差高增大。

4． 格栅除污机不起作用，格栅前后压差高增大。
说明：
无。
	


	1CFI914KA
	黄
	012DG 或014DG格栅除污机故障
	传感器
	141SM1,141SM2,144SX,142SM,143SX,146SX,145SX1,145SX2
	2/2

	
	
	CFI 012DG or CFI 014DG Trash Rake Defect
	正常值
	
	

	A 1 CFI 016
	执行
	002 04
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：S
	报警值
	
	

	有效工况
	适用所有标准工况
	第二报警值
	无
	

	
	
	跳闸值
	无
	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	812LA7在“开”位置上，814LA7在“关”位置上
	<1RCP012HXT>

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：
1． 钢丝绳松绳。

2． 耙斗上升越过正常位置。

3． 电机故障

4． 限位开关故障。

	操作：
1． 重新启动自动循环状态。

2． 手动控制调整耙斗回到正常的位置，重新启动自动循环状态。

3． 复位后，重新启动自动循环状态。

4． 重新启动自动循环状态。


	<1RCP014HXT>

	逻辑简图： 


[image: image4.emf]914 SY

012 DG

故障

014 DG

故障

914KA

≥

1


	
	

	
	后果：
1． 耙斗会不在正常位置和正常状态。

2． 格栅除污机不起作用，格栅前后压差高增大。

3． 格栅除污机不起作用，格栅前后压差高增大。

4． 格栅除污机不起作用，格栅前后压差高增大。
说明：
无。
	


	1 RCP 609 KA
	红
	RCP 001 PO或002 PO主泵振动或轴位移高高
	页码
	1/2

	
	
	GMPP HIGH VIBRATION OR SHAFT DISPLACEMENT
	正常值
	<64μm或150μm

	A 1 RCP 930
	执行
	003
	位置：KIC
	供电列：A
	模拟图：1 RCP §6.3 SH10
	报警值
	76.2μm或381μm

	有效工况
	适用于所有工况
	抑制信号
	NOT INHIBITED
	第二报警值
	不适用

	
	
	
	
	跳闸值
	不适用

	传感器
	RCP 106/107 MV 150/151/152/153 MM  

RCP666XU2/602XU2/609XU2/607XU2/502XU2/507XU2
	确认
	RCP 404EN1/2 RCP 411EN1/2 RCP 420EN1/2

	自动装置动作检查
	 

	原因：

1． 轴封故障或损坏。

2． 由于润滑问题可能导致轴承损坏。

3． 轴中心线没有对齐。

4． 旋转部件不平衡。

5． 某个轴承或推力轴承已损坏。
	操作：
1-5. 参考I RCP 2相应章节。

502


	逻辑简图：


[image: image5.emf]XU2

666

601

609KA1

AM

106

MV

XU2

602

602

609KA2

AM

MV

107

XU2

502

603

609KAa

AM

MM

152

XU2

507

604

609KAb

AM

MM

153

XU2

607

605

609KA4

AM

MM

151

XU2

609

606

609KA3

AM

MM

150

≥1

609AA


	

	
	后果：

1-2.      导致整个泵电机和泵组件的损坏。

3-5.    轴封、轴承或推力轴承会严重损坏。

说明：




	1 RCP 609 KA
	红
	RCP 001 PO或002 PO主泵振动或轴位移高高
	页码
	2/2

	
	
	GMPP HIGH VIBRATION OR SHAFT DISPLACEMENT
	正常值
	<64μm或150μm

	A 1 RCP 930
	执行
	003
	位置：KIC
	供电列：A
	模拟图：1 RCP §6.3 SH10
	报警值
	76.2μm或381μm

	有效工况
	适用于所有工况
	抑制信号
	NOT INHIBITED
	第二报警值
	不适用

	
	
	
	
	跳闸值
	不适用

	传感器
	RCP 206/207 MV 250/251/252/253 MM  

RCP603XU2/604XU2/610XU2/608XU2/513XU2/514XU2
	确认
	RCP 404EN3/4 RCP 411EN3/4 RCP 420EN3/4

	自动装置动作检查
	 

	原因：

1． 轴封故障或损坏。

2． 由于润滑问题可能导致轴承损坏。

3． 轴中心线没有对齐。

4． 旋转部件不平衡。

5． 某个轴承或推力轴承已损坏。
	操作：
1-5. 参考I RCP 2相应章节。

	逻辑简图：


[image: image6.emf]XU2

603

701

609KA5

AM

206

MV

XU2

604

702

609KA6

AM

MV

207

XU2

513

703

609KAc

AM

MM

252

XU2

514

704

609KAd

AM

MM

253

XU2

608

705

609KA8

AM

MM

251

XU2

610

706

609KA7

AM

MM

250

≥1

609AA


	后果：

1-2. 导致整个泵电机和泵组件的损坏。

3-5. 轴封、轴承或推力轴承会严重损坏。

说明：




	1 RCP 497 KA 
	红
	RCP 压力变化率低
	传感器
	RCP 037 MP  RCP483 XU1
	1/2

	
	
	RCP PRESSURE GRADIENT LOW
	正常值
	-0.4 MPa /min~+0.4 MPa /min
	

	A 1 RCP 041
	执行
	003
	位置：1KIC
	供电列：A
	分区：P
	报警值
	-0.4 MPa /min
	

	有效工况
	适用于所有工况
	第二报警值
	不适用
	1 RCP §6.3 SH2

	
	
	跳闸值
	不适用
	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	RCP 037 MP
	<1RCP001HXT>

	自动装置动作检查
	
	

	原因：

1． RCP满水

a. 回路压力下降。

b. RCV 013 VP运行不正常（上充流量＜下泄流量）。

c. RCP 泄漏。

2． RCP 为汽水双相

a. 稳压器安全阀开启。

b. LOCA。

c. 二回路功率＞一回路功率。

d. 在降一回路参数时，稳压器喷淋水流量太大。

3． 控制回路运行不正常。
	操作：

1. RCP满水

a/b. 对于回路压力下降和RCV013 VP运行不正常

· 稳定一回路压力并把它调回到正常值。

· 在1KIC上监视RCP压力变化率和在1KIC上监视压力变化趋势。

c.   RCP泄漏时执行A10。（RRA连接时冷却剂丧失）。

2. RCP汽水双相。

a. 检查下列压力读数的一致性：

037 MP RCP压力。
005 MP稳压器压力
006 MP稳压器压力
013 MP稳压器压力
014 MP稳压器压力
b. 执行A0。

（待续）
	<1RCP002HXT>



	逻辑简图：


	
	


	1 RCP 497 KA 
	红
	RCP 压力变化率低
	传感器
	RCP 037 MP  RCP483 XU1
	2/2

	
	
	RCP PRESSURE GRADIENT LOW
	正常值
	-0.4 MPa /min~+0.4 MPa /min
	

	A 1 RCP 041
	执行
	003
	位置：1KIC
	供电列：A
	分区：P
	报警值
	-0.4 MPa /min
	

	有效工况
	适用于所有工况
	第二报警值
	不适用
	1 RCP §6.3 SH2

	
	
	跳闸值
	不适用
	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	RCP 037 MP
	<1RCP001HXT>

	自动装置动作检查
	
	

	
	（续上）
3.   检查并修复控制回路故障。
	<1RCP002HXT>



	
	后果：

1. 可能超出规定的P.T区运行范围；
RCP满水：RCP低压，可控泄漏流量低，失去冷却剂。

2. 可能超出规定的P.T区运行范围；
RCP汽水双相。

a.  002 BA温度压力增加。

b.  失去冷却剂。

a. 稳压器水位下降。

b. 有可能达到反应堆保护阈值的危险。

3. 可能超出规定的P.T区运行范围。

说明：

· 该报警仅在0～4.0 MPa范围可用：信号由037 MP窄量程送出。
	


21/53

_1399208144.vsd

_1400486737.vsd

_1441780567.vsd

_1399208354.vsd

_1376401624.vsd
012 DG故障


014 DG故障


914 KA


≥1


914  SY



_1376401672.vsd
012 DG故障


014 DG故障


914 KA


≥1


914  SY



