
	1GPA502KA1
	黄
	主变非电量异常
	传感器
	无
	1/2

	
	
	MT NON-ELECTRIC ABNORMAL
	正常值
	无
	

	A 2 GPA 023
	执行
	002 00
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：G
	报警值
	无
	

	有效工况
	所有工况
	第二报警值
	无
	GPA§6.2SH109

	
	
	跳闸值
	无
	

	抑制信号
	无
	确认
	见“操作”栏
	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：

1. 主变A/B/C相轻瓦斯报警。

2. 主变A/B/C相油温高报警。

3. 主变A/B/C相绕组温度高报警。

4. 主变A/B/C相油位异常报警。


	操作：

1. 取油样进行色谱分析。并检查密封和变压器冷却和过热情况。

2. 检查冷却器的运行情况，变压器的负载情况：如冷却器只有部分投入，可将冷却器全部投入；经过此操作后如仍出现变压器油面温度报警，应按照现场运行规程调整变压器的负载至允许运行温度下的容量。

3. 检查冷却器的运行情况，变压器的负载情况：经过此操作后如仍出现变压器绕组温度报警，应按照现场运行规程调整变压器的负载至允许运行温度下的容量。

4. 检查油位计，是否出现假油位；当确认变压器油位超过储油柜的最高油位时，此时应将油放至与当时油温相对应的高度；若发现变压器油位低于储油柜的最低油位，检查油箱是否存在漏油，将中瓦斯改接信号并进行补油。
	

	1GPA502KA1
	黄
	主变非电量异常
	传感器
	无
	2/2

	
	
	MT NON-ELECTRIC ABNORMAL
	正常值
	无
	

	A 2 GPA 023
	执行
	002 00
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：G
	报警值
	无
	

	有效工况
	所有工况
	第二报警值
	无
	GPA§6.2SH109

	
	
	跳闸值
	无
	

	抑制信号
	无
	确认
	见“操作”栏
	

	自动装置动作检查
	无
	

	逻辑简图：DCS内：

[image: image1.png]CHHATOOLM €57 I'ue; RPEFEAREE, |
Nt s R R I ot a1 oot

(¥GPAICSLM 5] TEE BRI ET ISR RNAT |,
S T R Nh JELECRIC AG. CABL T PHASE 3 ok BUCHHOLZ AARW

'F,u« BRFE LECHET AR |
iirich SLLLC I G Pl ¢ ug wenieL s

{KGRATOSLM €J5% _tsl,x 4 B
— R_Noh CLCGR

AHATHE |,
PRC AT T FIAGE 8 OL TN 1 ARy
{(RCPATCSLM O f»—'F,ﬁN'F-*i!%**L S3HE

e

AAT
TS Can. T P 3 91 TP W as
(KGHAI0SLM Gk FEEESRATESONEARAE | FELERAY
e R 1 ITCRIG P, G T PIBSE G o Trv 11 a1 e N RON T ATIORWS

((GPEIGELM CISTy—=Je e BlaBRax S TAns a2 AAT
e R_NCh ELECTRIC PRC.CAB MT PHASE & W IING TEM. H AARN

‘Iwh BRI SCSHELERARY |,
i Hn ORI S G NI bRt 4 WG 1 b s

(ROPAIDSLM CUSO e EREBRAA= SCRR AR NF |,
e R._NCh CLCCTRIC PAC. CAR. MT PIASE C WNDING TCW. | ALARM

{RGHATDOLM

g B
"

(XCPATGSLM L.

(KEPMOSLM CI60 = o R BFm AL EEA MRS RRT l,
— 3. CAB. T PHASE A Gl _Fvil_ranoRma. & 4RW

LU RRPE EEHECRANE l
SHTCTHE T Cat, M1 RS 4 el 1. aowa_a fa

ERERREPA ERCHE IR AR
F_NGh ELECTRIC PC, CAB YT PHASE C Ol LEVE. MGNDRWAL ALERY

(oratosLm

(GPAIOSLM CJ52)}





	1. 后果：

2. 当气体继电器内部聚集的气体达到200-300cm3时报警，取油样进行色谱分析，若氧和氮含量较高，则可能为渗漏所致，应重点检查密封情况；若属放电或过热性质，应进一步跟踪检查分析。

3. 变压器油的顶层温升达到（85-环境温度）°C时报警，可能导致变压器降负荷运行。

4. 变压器的绕组温升达到（105-环境温度）°C时报警，可能导致变压器降负荷运行。

5. 当油位计指针超过刻度“1”时，油位偏高报警；当油位计指针偏于刻度“0”时，油位偏低报警。油位偏高可能导致变压器油箱压力急剧上升；油位偏低可能影响变压器安全运行，变压器失去冷却，变压器引线可能部分暴露于空气中，降低绝缘强度，有火灾的危险。

说明：

无。
	


21/53

