
	9SFZ522KA
	白
	隔离防火空间9ZFAN0202
	传感器
	无
	1/1

	
	
	Safety Fire Zoning of Volume 9ZFAN0202
	正常值
	不适用
	

	A 9 SFZ 002
	执行
	002 03
	位置：KIC
	供电列：不适用
	分区：G
	报警值
	不适用
	

	有效工况
	适用所有标准工况
	第二报警值
	不适用
	9JDT §6.2 SH110

	
	
	跳闸值
	不适用
	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	JDT首次火灾探测记忆报警
	主控室JDT显示屏

	自动装置动作检查
	9ZFAN0202防火空间隔离（关闭相关安全防火阀，参见9SFZ522FH*）
	9SFZ522FH*

	原因：
1. JDT首次火灾探测记忆。
2. 在9ZFAN0202空间（ND厂房内的楼梯间）内探测到火灾。
	操作：
1-2:
1) 首先确认该分区边界的2个安全防火阀（2DVN通风系统）已关闭。如果未关闭，则通过KIC安全防火分区显示界面上的KG命令关闭这些阀门。
2) 如果火灾没有被现场操纵员确认：清除JDT首次火灾报警（SFZ报警信号被清除），立即复位安全防火阀以便恢复通风。
3) 如果火灾已经被确认：无动作。
4) 由于这些安全防火阀属于2号机组，注意通知2号机组操纵员。
	9SFZ522FH*

	逻辑图：
	
	

	
	后果：
1-2:
失去该分区的DVN通风。
说明：
1. 现场操纵员和消防队员可以通过NC厂房一侧的9ZFAN0201分区进入NX厂房的上一层。
	


	9SFZ524KA
	白
	隔离防火空间9ZFAN0204
	传感器
	无
	1/2

	
	
	Safety Fire Zoning of Volume 9ZFAN0204
	正常值
	不适用
	

	A 9 SFZ 004
	执行
	002 03
	位置：KIC
	供电列：不适用
	分区：G
	报警值
	不适用
	


	有效工况
	适用所有标准工况
	第二报警值
	不适用
	9JDT §6.2 SH112

	
	
	跳闸值
	不适用
	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	JDT首次火灾探测记忆报警
	主控室JDT显示屏

	自动装置动作检查
	9ZFAN0204防火空间隔离（关闭相关安全防火阀，参见9SFZ524FH*）
	9SFZ524FH*

	原因：
1. JDT首次火灾探测记忆。
2. 在9ZFAN0204空间（NX厂房0.00m层主要火灾疏散区域）内探测到火灾。
	操作：
1-2:
1) 首先确认该防火空间边界的7个安全防火阀（DVN）已关闭，如果未关闭，则通过KIC安全防火分区显示界面上的KG命令关闭这些阀门，同时通过广播系统发送警告，要求立即撤离死胡同房间ND242，并且：
2) 如果现场操作员确认未发生火灾：清除JDT首次火灾报警（SFZ报警将被清除），立即复位安全防火阀以便恢复该防火空间的通风。
3) 如果火灾已经被确认：
a、 通过DTV系统发出警告，通知控制区（NX、KX和RX厂房）内的人员将不能通过NX厂房0.00m层ZFA区域回到热更衣室。建议他们等待安全疏散信号（当ZFA区内的火灾被扑灭并且烟气被清除之后），或者依次通过KX厂房楼梯间、ET更衣室疏散到厂房外。随后若有必要，可在2个ET厂房内组织人员疏散。
b、 通知2号机组主控室操纵员，2DVN通风中断（随后参见RCV房间通风后果）。
4) 一旦火灾被扑灭，通知消防队员检查是否有人员受困于死胡同房间ND242。
	

	
	后果：
1-2:
1) 本防火分区的房间失去DVN通风（火灾影响）
2) 1号机组的以下区域仅失去新风输入：
a、
电气间（NC245、NC247）；
b、
1ZFSN0280A部分失去新风输入。（待续）
	


	9SFZ524KA
	白
	隔离防火空间9ZFAN0204
	传感器
	无
	2/2

	
	
	Safety Fire Zoning of Volume 9ZFAN0204
	正常值
	不适用
	

	A 9 SFZ 004
	执行
	002 03
	位置：KIC
	供电列：不适用
	分区：G
	报警值
	不适用
	

	有效工况
	适用所有标准工况
	第二报警值
	不适用
	9JDT §6.2 SH112

	
	
	跳闸值
	不适用
	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	JDT首次火灾探测记忆报警
	主控室JDT显示屏

	自动装置动作检查
	9ZFAN0204防火空间隔离（关闭相关安全防火阀，参见9SFZ524FH*）
	9SFZ524FH*


	逻辑简图：

	后果：
3) 人员安全保障：
a、如果火灾扩散，则NX厂房控制室（ND246）内的操纵员只能通过TES区域疏散，因此建议通知NX厂房现场操纵员尽快撤离该房间
b、由于LX厂房的更衣间可能存在烟气，现场操纵员应当佩戴空气呼吸器。如果通过LX更衣间进行疏散比较困难，则可以由NE264房间开向厂房外面的门进行疏散。
4) 清除烟气以便通过9ZFAN0204分区进行疏散：
当且仅当火灾被扑灭之后（没有热气流风险），通过以下方法清除ZFA内的烟气：打开NC245和NC234之间的门并保持开启，从主控室KIC安全防火空间9ZNSN0200显示界面上的命令启动烟气控制风机1DVN035ZV和2DVN036ZV，然后打开L214和NA234之间的门以便新风输入。
说明：
1. 警告：本防火分区驱动机构状态显示在位于该分区内的9JDT016CR模拟盘上，火灾情况下现场操纵员无法使用，只能通过主控室KIC显示界面对火灾确认和消防进行监视和控制（主控室内应当存有本防火分区的消防行动卡）。

	


	9SFZ520KA
	白
	隔离防火空间9ZNSN0200
	传感器
	无
	1/5

	
	
	Safety Fire Zoning of Volume 9ZNSN0200
	正常值
	不适用
	

	A 9 SFZ 005
	执行
	002 03
	位置：KIC
	供电列：不适用
	分区：G
	报警值
	不适用
	

	有效工况
	适用所有标准工况
	第二报警值
	不适用
	9JDT §6.2 SH114

	
	
	跳闸值
	不适用
	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	JDT首次火灾探测记忆报警
	主控室JDT显示屏

	自动装置动作检查
	9 ZNSN0200防火空间隔离（关闭相关安全防火阀，参见9SFZ520FH*）
	9SFZ520FH*

	原因：
1. JDT首次火灾探测记忆。
2. 在9ZNSN0200空间（NX厂房主要的非安全防火小区）内探测到火灾。包括可能在DVN、DVW或TEG的碘吸附器内探测到的火灾。
	操作：
1-2:
首先确认该防火空间边界的59个安全防火阀（1/2/9DVN、1/2DVW和9LLS）已关闭，如果未关闭，则通过KIC安全防火分区显示界面上的KG命令关闭这些阀门，然后：
1) 如果现场操作员确认未发生火灾：清除JDT首次火灾报警（SFZ报警将被清除），立即复位安全防火阀以便恢复该防火空间的通风。通知2号机组主控制室操纵员关于2号机组一侧的后果（参见下面后果一栏）；

2) 如果火灾已被确认：立即通知2号机组主控制室操纵员关于2号机组通风的后果（特别是DVH替代DVN对2RCV泵房进行通风，参见下面的后果一栏），然后：

人员安全：通过DTV系统发出撤离NX和KX的命令。如果反应堆处于停堆状态，也需要撤离RX厂房（警告：如果8.00m层人员出入闸门外的NA413/NC415 [NB423/ND425] 内存在烟气，则只能通过ET（0.00m层的人员应急闸门W234[W274]）撤离RX）。

NX厂房死胡同区域的人员安全：ZNSN0200分区包括若干死胡同房间，应在JDT工作站上核实首次火灾探测是否产生于人员安全风险较大的区域内（附录中A房间）。对于这些区域，除了一般疏散命令外，还要发出相关房间的特定疏散命令。然后，一旦火灾被扑灭，消防队员应当立即确认是否有人受困于死胡同房间（附录中B房间）。

人员安全：由于安全防火阀关闭，下列房间内的碘排风中止，因此现场操纵员和消防队员应当佩戴空气呼吸器：

· NA215和NB225（RCV交换器），

· NA213和NB223（REA硼酸泵），

· NB281和NB283（RPE坑）                  （待续）
	9SFZ520FH*

	逻辑图：
	
	


	9SFZ520KA
	白
	隔离防火空间9ZNSN0200
	传感器
	无
	2/5

	
	
	Safety Fire Zoning of Volume 9ZNSN0200
	正常值
	不适用
	

	A 9 SFZ 005
	执行
	002 03
	位置：KIC
	供电列：不适用
	分区：G
	报警值
	不适用
	

	有效工况
	适用所有标准工况
	第二报警值
	不适用
	9JDT §6.2 SH114

	
	
	跳闸值
	不适用
	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	JDT首次火灾探测记忆报警
	主控室JDT显示屏

	自动装置动作检查
	9 ZNSN0200防火空间隔离（关闭相关安全防火阀，参见9SFZ520FH*）
	9SFZ520FH*

	原因：
1. JDT首次火灾探测记忆。
2. 在9ZNSN0200空间（NX厂房主要的非安全防火小区）内探测到火灾。包括可能在DVN、DVW或TEG的碘吸附器内探测到的火灾。
	操作：
（续上）
若碘吸附器内探测到火灾（在JDT工作站上察看首次火灾记忆的详细信息），操作如下：
若火灾发生在：
· 1TEG001PI，或
· 2TEG002PI碘吸附器箱体或小室内，
· 9DVN001PI，或
· 9DVN002PI，或
· 1DVW001PI，或
· 2DVW001PI；
则要求现场操纵员就地关闭碘吸附器上下游安全防火阀（KIC上无显示），并考虑手动启动碘吸附器消防系统（详情参见消防行动卡）。
NX厂房电气房间、仪控房间和控制室的烟气控制：
1DVF035ZV [2DVF036ZV (*)]以及相关排烟阀可用来控制下列房间内可能存在的烟气（与LX厂房内的DVF系统类似）。可从主控室的显示界面或位于NA234房间内的就地模拟盘9JDT016CR上进行如下操作：
· 9DVN120VAF控制NC245 (NC247)内的烟气，
· 9DVN121VAF控制ND248 内的烟气，
· 9DVN122VAF控制ND246内的烟气。
	9SFZ520FH*

	逻辑图：
	
	

	9SFZ520KA
	白
	隔离防火空间9ZNSN0200
	传感器
	无
	3/5

	
	
	Safety Fire Zoning of Volume 9ZNSN0200
	正常值
	不适用
	

	A 9 SFZ 005
	执行
	002 03
	位置：KIC
	供电列：不适用
	分区：G
	报警值
	不适用
	

	有效工况
	适用所有标准工况
	第二报警值
	不适用
	9JDT §6.2 SH114

	
	
	跳闸值
	不适用
	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	JDT首次火灾探测记忆报警
	主控室JDT显示屏

	自动装置动作检查
	9 ZNSN0200防火空间隔离（关闭相关安全防火阀，参见9SFZ520FH*）
	9SFZ520FH*

	原因：
1. JDT首次火灾探测记忆。
2. 在9ZNSN0200空间（NX厂房主要的非安全防火小区）内探测到火灾。包括可能在DVN、DVW或TEG的碘吸附器内探测到的火灾。

	操作：
火灾扑灭后并且没有热气流风险时，消防队员根据需要使用上述排烟阀。
(*)  2DVN036ZV的控制在1号机组主控室KIC中9SFZ520FH*界面上实现。(也可从NA234房间内的就地模拟盘9JDT016CR上启动)。
	9SFZ520FH*

	
	后果：1-2:
NX和WX厂房的后果如下：
· ND196、ND193/194和ND195失去9DWL新风输入和排风；
· 0.00m层9ZFAN0204失去DVN新风输入和排风；
· 1号机组侧的9ZFAN0201失去DVN新风输入和排风；
· 2号机组侧的9ZFAN0202失去DVN新风输入和排风；
· ND区域的9ZFAN0203失去DVN新风输入和排风；
· 1ZFSN0281A和2ZFSN0291A失去DVN新风输入、碘排风和正常排风；
· 1ZNSN0201和2ZNSN0202失去DVN新风输入和正常排风，碘排风保持运行；
· 1ZFSN0280A和2ZFSN0290A失去DVN新风输入，DVW排风保持运行；
· 1ZFSW0281B和2ZFSW0291B失去DVN新风转输，DVW排风保持运行；
· NC245和NC247失去DVN新风输入和排风；
· ND246和ND248失去DVN新风输入和排风；
· RCV泵房1SFSN0282A/0283B/0284B和2SFSN0292A/0293B/0294B分区失去DVN新风输入和排风，DVH通风将自动启动，1、2号机组操纵员应当对DVH启动进行监控；
· RCV交换器房间1ZFSN0286A/2ZFSN0296A失去DVN新风输入和碘排风；（待续）
	

	逻辑图：
	
	


	9SFZ520KA
	白
	隔离防火空间9ZNSN0200
	传感器
	无
	4/5

	
	
	Safety Fire Zoning of Volume 9ZNSN0200
	正常值
	不适用
	

	A 9 SFZ 005
	执行
	002 03
	位置：KIC
	供电列：不适用
	分区：G
	报警值
	不适用
	

	有效工况
	适用所有标准工况
	第二报警值
	不适用
	9JDT §6.2 SH114

	
	
	跳闸值
	不适用
	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	JDT首次火灾探测记忆报警
	主控室JDT显示屏

	自动装置动作检查
	9 ZNSN0200防火空间隔离（关闭相关安全防火阀，参见9SFZ520FH*）
	9SFZ520FH*

	原因：
1. JDT首次火灾探测记忆。
2. 在9ZNSN0200空间（NX厂房主要的非安全防火小区）内探测到火灾。包括可能在DVN、DVW或TEG的碘吸附器内探测到的火灾。
	后果：
    （续上）
· 9ZNSN0200分区内的RCV水压试验泵房间失去DVN新风输入和排风；
· RPE地坑房间NB281/NB283失去DVN新风输入和碘排风；
· 1ZFSN0381A（RIS 硼酸注入箱）、1ZFSN0382A (RCV容控箱)、2ZFSN0391A (RIS 硼酸注入箱)、2ZFSN0392A (RCV容控箱)失去DVN新风输入和正常排风，注意RCV容控箱房间NA315和NB325的碘排风保持运行。
若有可能，一旦消防队员扑灭火灾并且该防火空间内没有热气流风险时，建议复位下列防火阀以便恢复碘排风功能：
· 1DVN220VAF（NA215）、2DVN230VAF（NB225）；
· 1DVN466VAF（NA213）、2DVN483VAF（NB223）；
· 2DVN492VAF（NB327）。
说明： 
1. 关于RCV试验泵（NA396）周围LLS安全防火阀的说明：
9LLS020VA.F和9LLS021VA.F是用来在全厂断电事故下替代9DVN130VA.F和9DVN131VA.F的。该事故情况下DVN已经失去，LLS仪控和9RCV011PO泵房间NA396由9LLS011ZV进行通风。RCV011PO泵含有大量油并构成扩散型火灾区域，9LLS020VA.F和9LLS021VA保护NX厂房免受该区域发生火灾时引起的危害。9LLS011ZV由LLS供电，但是防火阀却不是由LLS供电，因此无法由JDT火灾探测信号自动关闭、或从主控室和JDT模拟盘上手动关闭。
因此，关于阀门关闭需要考虑两种情况：（待续）
	9SFZ520FH*

	逻辑图：
	
	


	9SFZ520KA
	白
	隔离防火空间9ZNSN0200
	传感器
	无
	5/5

	
	
	Safety Fire Zoning of Volume 9ZNSN0200
	正常值
	不适用
	

	A 9 SFZ 005
	执行
	002 03
	位置：KIC
	供电列：不适用
	分区：G
	报警值
	不适用
	

	有效工况
	适用所有标准工况
	第二报警值
	不适用
	9JDT §6.2 SH114

	
	
	跳闸值
	不适用
	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	JDT首次火灾探测记忆报警
	主控室JDT显示屏

	自动装置动作检查
	9 ZNSN0200防火空间隔离（关闭相关安全防火阀，参见9SFZ520FH*）
	9SFZ520FH*

	原因：
1. JDT首次火灾探测记忆。
2. 在9ZNSN0200空间（NX厂房主要的非安全防火小区）内探测到火灾。包括可能在DVN、DVW或TEG的碘吸附器内探测到的火灾。
	说明：
（续上）
情况1：LLS停运并且厂外电源可用 --> 通过DCS关闭防火阀9LLS020/021VAF（也包括9DVN130、131VAF），就如其他防火阀一样。
情况2：LLS运行，并且由于失去厂外电源LLS011ZV启动 --> 此种情况下，防火阀LLS020、021VAF 以及DVN130、131VAF无法从DCS关闭（DCS失电），仅能通过熔断丝自动关闭。操作员需要在现场检查防火阀是否正确关闭。
· 防火阀1DVN454VAF（NA211）和2DVN456VAF（NB221）是截断型防火阀，未配置复位装置，因此需要在现场手动复位。
· 9ZNSN0200与9ZNSN0001、9ZNSN0201、9ZNSN0202、2ZFSN0380A和2ZFSN0390A连通，因此这些防火空间也有可能发出火灾探测信号，但通常没有火灾或热气流风险。
附录：死胡同房间（见后页）。
	9SFZ520FH*

	逻辑图：
	
	


20/37

