
	[image: image1.png]2 sEmeERsE

mEEE
CNEF HaiNan Nuclear Power Co.,Ltd.




	运行规程


	循环水过滤系统

	HN编码：：A 1 CFI 000
	版次：002 04
	 正文页数：37
 附件页数：0


	编写
	校核
	审核/部门会签
	领导会签

	姓名
	日期
	姓名
	日期
	部门代码
	姓名
	日期
	姓名
	日期

	刘广山
	
	张军
	
	OP
	王涛
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	          批准实施：吴雪松              生效日期：



	规程类型：已数字化[√ ]  未数字化[ ]  后 备 盘[  ]   现 场  [  ]

	报警卡数目：KIC[ 22 ]   现场[ 0 ]   BUP[ 2 ]

	质量级别：  QSR[√]   QR[  ]   NQR[  ]
	下次审查升版时间： 2023年 10 月

	分发范围：运行处、培训处

	编制部门：


此文件知识产权属海南核电有限公司，未经许可，外单位不得复制或有其它侵权行为。

程序编制/修订跟踪
	版次
	编写人
	批准人
	生效日期
	编制/修订说明

	0.1
	虞伟才
	
	
	生效

	1.0
	王宇鸣
	
	
	升版

	1.1
	王宇鸣
	
	
	升版

	1.3
	隋学文
	
	
	升版

	001 02
	卢士升
	吴雪松
	2015/04/08
	升版

	002 00
	刘洋
	吴雪松
	2016/01/18
	升版

	002 01
	沈晰
	吴雪松
	
	将报警的原因、操作、后果描述对应；根据设计变更修改611/612SP压力定值

	002 02
	沈晰
	吴雪松
	
	增加最后四页内容

	002 03
	沈晰
	吴雪松
	
	在31页后增加两页鼓网停运

	002 04
	刘广山
	吴雪松
	
	根据2018年CPO整改项目要求进行升版；添加有效工况、抑制信号和分区。

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


目  录
	报警卡编码
	报警号
	报警描述
	页码

	A 1 CFI 001
	1 CFI 901 KA1
	031TF鼓网前后差压高3
	4

	A 1 CFI 002
	1 CFI 901 KA2
	031TF鼓网前后差压高4
	5

	A 1 CFI 003
	1 CFI 901 KA3
	031TF鼓网前后液位测量仪表失电
	6

	A 1 CFI 004
	1 CFI 902 KA1
	032TF鼓网前后差压高3
	7

	A 1 CFI 005
	1 CFI 902 KA2
	032TF鼓网前后差压高4
	8

	A 1 CFI 006
	1 CFI 902 KA3
	032TF鼓网前后水位测量仪表失电
	9

	A 1 CFI 007
	1 CFI 311 KA
	031TF鼓网左轴油箱311BA液位低
	10

	A 1 CFI 008
	1 CFI 313 KA
	031TF鼓网右轴油箱313BA液位低
	11

	A 1 CFI 009
	1 CFI 312 KA
	032TF鼓网左轴油箱322BA液位低
	12

	A 1 CFI 010
	1 CFI 314 KA
	032TF鼓网右轴油箱324BA液位低
	13

	A 1 CFI 011
	1 CFI 611 KA
	031TF鼓网反冲洗压力低
	14

	A 1 CFI 012
	1 CFI 612 KA
	032TF鼓网反冲洗压力低
	15

	A 1 CFI 013
	1 CFI 911 KA
	011DG或013DG前后压差高2
	16

	A 1 CFI 014
	1 CFI 912 KA
	012DG或014DG前后压差高2
	17

	A 1 CFI 015
	1 CFI 913 KA
	011DG 或013DG格栅除污机故障
	18

	A 1 CFI 016
	1 CFI 914 KA
	012DG 或014DG格栅除污机故障
	20

	A 1 CFI 017
	1 CFI 917 KA
	011DG或013DG失去220VAC 
	22

	A 1 CFI 018
	1 CFI 918 KA
	012DG或014DG失去220VAC
	23

	A 1 CFI 019
	1 CFI 701 KA
	101PO轴承温度
	24

	A 1 CFI 020
	1 CFI 703 KA
	103PO轴承温度
	25

	A 1 CFI 021
	1 CFI 702 KA
	102PO轴承温度
	26

	A 1 CFI 022
	1 CFI 704 KA
	1014PO轴承温度
	27

	A 1 CFI 023
	1 CFI 901 AA
	031TF鼓网前后差压高3
	28

	A 1 CFI 024
A 1 CFI 025

A 1 CFI 026

A 1 CFI 027

A 1 CFI 028
	1 CFI 902 AA
1 CFI 001KA
1 CFI 002KA
1 CFI 801KA1
1 CFI 802 KA1
	032TF鼓网前后差压高3
031TF鼓网停运
032TF鼓网停运
031TF鼓网前后液位差压高1
032TF鼓网前后液位差压高1
	30
32

33

34

35

	A 1 CFI 029
	1 CFI 801 KA2
	031TF鼓网前后液位差压高2
	36

	A 1 CFI 030
	1 CFI 802 KA2
	032TF鼓网前后液位差压高2
	37


	1CFI901KA1
	黄
	031TF鼓网前后差压高3
	传感器
	311MN，313MN，315MN
	1/1

	
	
	CFI031 TF LOSS OF HEAD MAX 3
	正常值
	＜0.30mWC
	

	A 1 CFI 001
	执行
	002 04
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：S
	报警值
	≥0.3mWC
	

	有效工况
	适用所有标准工况
	第二报警值
	无
	<1CFI001HXT>

	
	
	跳闸值
	无
	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	无
	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：
1． 鼓网堵塞
2． 运行的冲洗管线失效
3． 旋转滤网转速不正常
4． 传感器故障
	操作：
1． 检查鼓网。

2． 检查冲洗管路

3． 检查鼓网转速

4． 检查传感器
	<1CFI002HXT>

	逻辑简图： 


[image: image2.emf]311

XU3

313

XU3

315

XU3

≥

1

901 AA

901 KA1


	
	

	
	后果：
1． 压差继续增加到高4报警值后将触发循环水泵脱扣

2． 其中一列冲洗管路不可用，切换至另一列，否则压差继续增加

3． 鼓网保持高速运行

4． 若传感器故障（可要求仪控人员确认），引起误报警
说明：
无。
	


	1CFI901KA3
	白
	031TF鼓网前后水位测量仪表失电
	传感器
	311XR，313XR，315XR
	1/1

	
	
	LOSS OF POWER ON SENSORS
	正常值
	220V
	

	A 1 CFI 003
	执行
	002 04
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：S
	报警值
	0V
	

	有效工况
	适用所有标准工况
	第二报警值
	无
	

	
	
	跳闸值
	无
	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	无
	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：
1. 传感器失电。
	操作：
1. 维修传感器。
	

	逻辑简图： 


[image: image3.emf]311

XR

313

XR

315

XR

&

901 AA

901 KA3

1


	
	

	
	后果：
1. 鼓网低速运行。鼓网运行速度不随鼓网前后液位差变化。
说明：
无。
	


	1CFI902KA2
	红
	032TF鼓网前后差压高4
	传感器
	322MN，324MN，326MN
	1/1

	
	
	CFI032 TF LOSS OF HEAD MAX 4
	正常值
	＜0.80mWC
	

	A 1 CFI 005
	执行
	002 04
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：S
	报警值
	≥0.8mWC
	

	有效工况
	适用所有标准工况
	第二报警值
	无
	<1CFI003HXT>

	
	
	跳闸值
	无
	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	无
	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：
1． 鼓网堵塞。
2． 运行的冲洗管线失效
3． 旋转滤网转速不正常
4． 传感器故障
	操作：
1． 检查鼓网
2． 检查冲洗管路

3． 检查鼓网转速

4． 检查传感器
	

	逻辑简图： 


[image: image4.emf]322

XU4

324

XU4

326

XU4

2/3

902AA

902KA2


	
	

	
	后果：
1． 任意两个传感器第二次报警，对应循环水泵脱扣
2． 其中一列冲洗管路不可用，切换至另一列，压差高对应循环水泵脱扣

3． 鼓网保持高速运行

4． 压差高4满足2/3，对应循环水泵脱扣
说明：
无。
	


	1CFI311KA
	绿
	031TF鼓网前轴油箱311BA液位低
	传感器
	311SN
	1/1

	
	
	CFI031 TF LOW OIL LEVEL
	正常值
	＞50%
	

	A 1 CFI 007
	执行
	002 04
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：S
	报警值
	≤50%
	

	有效工况
	适用所有标准工况
	第二报警值
	无
	<1CFI004HXT>

	
	
	跳闸值
	无
	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	无
	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：
1. CFI031TF鼓网左轴承油箱油位低。
	操作：
1． 检查油路是否漏油。给CFI031TF鼓网左轴承油箱加油。
	<1CFI005HXT>

	逻辑简图： 


[image: image5.emf]311

SN

311BA

油位低

311 KA


	
	

	
	后果：
1. 鼓网左轴承故障。
说明：
无。
	


	1CFI913KA
	洋
	011DG 或013DG格栅除污机故障
	传感器
	111SM1,111SM2,114SX,112SM,113SX,116SX,115SX1,115SX2
	1/2

	
	
	CFIO11DG or CFI013DG Trash Rake Defect
	正常值
	
	

	A 1 CFI 015
	执行
	002 04
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：S
	报警值
	
	

	有效工况
	适用所有标准工况
	第二报警值
	无
	

	
	
	跳闸值
	无
	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	811LA7在“开”位置上，813LA7在“关”位置上
	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：
1． 钢丝绳松绳。

2． 耙斗上升越过正常位置。

3． 电机故障

4． 限位开关故障。

	操作：
1． 重新启动自动循环状态。

2． 手动控制调整耙斗回到正常的位置，重新启动自动循环状态。

3． 复位后，重新启动自动循环状态。

4． 重新启动自动循环状态。


	

	逻辑简图： 


[image: image6.emf]913 SY

011DG

故障

013DG

故障

913KA

≥

1


	
	

	
	后果：
1． 耙斗会不在正常位置和正常状态。

2． 格栅除污机不起作用，格栅前后压差高增大。

3． 格栅除污机不起作用，格栅前后压差高增大。

4． 格栅除污机不起作用，格栅前后压差高增大。
说明：
无。
	


	1CFI913KA
	洋
	011DG 或013DG格栅除污机故障
	传感器
	131SM1,131SM2,134SX,132SM,133SX,136SX,135SX1,135SX2
	2/2

	
	
	CFIO11DG or CFI013DG Trash Rake Defect
	正常值
	
	

	A 1 CFI 015
	执行
	002 04
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：S
	报警值
	
	

	有效工况
	适用所有标准工况
	第二报警值
	无
	

	
	
	跳闸值
	无
	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	811LA7在“开”位置上，813LA7在“关”位置上
	<1CFI002HXT>

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：
1． 钢丝绳松绳。

2． 耙斗上升越过正常位置。

3． 电机故障

4． 限位开关故障。

	操作：
1． 重新启动自动循环状态。

2． 手动控制调整耙斗回到正常的位置，重新启动自动循环状态。

3． 复位后，重新启动自动循环状态。

4． 重新启动自动循环状态。


	<1CFI001HXT>

	逻辑简图： 


[image: image7.emf]913 SY

011DG

故障

013DG

故障

913KA

≥

1


	
	

	
	后果：
1． 耙斗会不在正常位置和正常状态。

2． 格栅除污机不起作用，格栅前后压差高增大。

3． 格栅除污机不起作用，格栅前后压差高增大。

4． 格栅除污机不起作用，格栅前后压差高增大。
说明：
无。
	


	1CFI914KA
	紫
	012DG 或014DG格栅除污机故障
	传感器
	121SM1,121SM2,124SX,122SM,123SX,126SX,125SX1,125SX2
	1/2

	
	
	CFI 012DG or CFI 014DG Trash Rake Defect
	正常值
	
	

	A 1 CFI 016
	执行
	002 04
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：S
	报警值
	
	

	有效工况
	适用所有标准工况
	第二报警值
	无
	<1CFI003HXT>

	
	
	跳闸值
	无
	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	812LA7在“开”位置上，814LA7在“关”位置上
	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：
1． 钢丝绳松绳。

2． 耙斗上升越过正常位置。

3． 电机故障

4． 限位开关故障。

	操作：
1． 重新启动自动循环状态。

2． 手动控制调整耙斗回到正常的位置，重新启动自动循环状态。

3． 复位后，重新启动自动循环状态。

4． 重新启动自动循环状态。


	

	逻辑简图： 


[image: image8.emf]914 SY

012 DG

故障

014 DG

故障

914KA

≥

1


	
	

	
	后果：
1． 耙斗会不在正常位置和正常状态。

2． 格栅除污机不起作用，格栅前后压差高增大。

3． 格栅除污机不起作用，格栅前后压差高增大。

4． 格栅除污机不起作用，格栅前后压差高增大。
说明：
无。
	


	1CFI914KA
	橙
	012DG 或014DG格栅除污机故障
	传感器
	141SM1,141SM2,144SX,142SM,143SX,146SX,145SX1,145SX2
	2/2

	
	
	CFI 012DG or CFI 014DG Trash Rake Defect
	正常值
	
	

	A 1 CFI 016
	执行
	002 04
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：S
	报警值
	
	

	有效工况
	适用所有标准工况
	第二报警值
	无
	

	
	
	跳闸值
	无
	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	812LA7在“开”位置上，814LA7在“关”位置上
	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：
1． 钢丝绳松绳。

2． 耙斗上升越过正常位置。

3． 电机故障

4． 限位开关故障。

	操作：
1． 重新启动自动循环状态。

2． 手动控制调整耙斗回到正常的位置，重新启动自动循环状态。

3． 复位后，重新启动自动循环状态。

4． 重新启动自动循环状态。


	

	逻辑简图： 


[image: image9.emf]914 SY

012 DG

故障

014 DG

故障

914KA

≥

1


	
	

	
	后果：
1． 耙斗会不在正常位置和正常状态。

2． 格栅除污机不起作用，格栅前后压差高增大。

3． 格栅除污机不起作用，格栅前后压差高增大。

4． 格栅除污机不起作用，格栅前后压差高增大。
说明：
无。
	


	1CFI702KA
	黑
	CFI 102PO轴承温度
	传感器
	702MT
	1/1

	
	
	CFI 102PO Bearing Temperature
	正常值
	＜75℃
	

	A 1 CFI 021
	执行
	002 04
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：S
	报警值
	≥75℃
	

	有效工况
	适用所有标准工况
	第二报警值
	无
	

	
	
	跳闸值
	无
	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	无
	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：
1、CFI102PO泵轴承温度超高。
	操作：
1、检查CFI 102PO泵。
	

	逻辑简图： 


[image: image10.emf]温度高

702 MT 702 KA


	
	

	
	后果：
1、轴承温度过高会损坏水泵，导致水泵无法运行。
说明：
无。
	


	1 RCP 609 KA
	蓝
	RCP 001 PO或002 PO主泵振动或轴位移高高
	页码
	1/2

	
	
	GMPP HIGH VIBRATION OR SHAFT DISPLACEMENT
	正常值
	<64μm或150μm

	A 1 RCP 930
	执行
	003
	位置：KIC
	供电列：A
	模拟图：1 RCP §6.3 SH10
	报警值
	76.2μm或381μm

	有效工况
	适用于所有工况
	抑制信号
	NOT INHIBITED
	第二报警值
	不适用

	
	
	
	
	跳闸值
	不适用

	传感器
	RCP 106/107 MV 150/151/152/153 MM  

RCP666XU2/602XU2/609XU2/607XU2/502XU2/507XU2
	确认
	RCP 404EN1/2 RCP 411EN1/2 RCP 420EN1/2

	自动装置动作检查
	 

	原因：

1． 轴封故障或损坏。

2． 由于润滑问题可能导致轴承损坏。

3． 轴中心线没有对齐。

4． 旋转部件不平衡。

5． 某个轴承或推力轴承已损坏。
	操作：
1-5. 参考I RCP 2相应章节。

502


	逻辑简图：


[image: image11.emf]XU2

666

601

609KA1

AM

106

MV

XU2

602

602

609KA2

AM

MV

107

XU2

502

603

609KAa

AM

MM

152

XU2

507

604

609KAb

AM

MM

153

XU2

607

605

609KA4

AM

MM

151

XU2

609

606

609KA3

AM

MM

150

≥1

609AA


	

	
	后果：

1-2.      导致整个泵电机和泵组件的损坏。

3-5.    轴封、轴承或推力轴承会严重损坏。

说明：




	1 RCP 609 KA
	蓝
	RCP 001 PO或002 PO主泵振动或轴位移高高
	页码
	2/2

	
	
	GMPP HIGH VIBRATION OR SHAFT DISPLACEMENT
	正常值
	<64μm或150μm

	A 1 RCP 930
	执行
	003
	位置：KIC
	供电列：A
	模拟图：1 RCP §6.3 SH10
	报警值
	76.2μm或381μm

	有效工况
	适用于所有工况
	抑制信号
	NOT INHIBITED
	第二报警值
	不适用

	
	
	
	
	跳闸值
	不适用

	传感器
	RCP 206/207 MV 250/251/252/253 MM  

RCP603XU2/604XU2/610XU2/608XU2/513XU2/514XU2
	确认
	RCP 404EN3/4 RCP 411EN3/4 RCP 420EN3/4

	自动装置动作检查
	 

	原因：

1． 轴封故障或损坏。

2． 由于润滑问题可能导致轴承损坏。

3． 轴中心线没有对齐。

4． 旋转部件不平衡。

5． 某个轴承或推力轴承已损坏。
	操作：
1-5. 参考I RCP 2相应章节。

	逻辑简图：


[image: image12.emf]XU2

603

701

609KA5

AM

206

MV

XU2

604

702

609KA6

AM

MV

207

XU2

513

703

609KAc

AM

MM

252

XU2

514

704

609KAd

AM

MM

253

XU2

608

705

609KA8

AM

MM

251

XU2

610

706

609KA7

AM

MM

250

≥1

609AA


	后果：

1-2. 导致整个泵电机和泵组件的损坏。

3-5. 轴封、轴承或推力轴承会严重损坏。

说明：





_1376315762.vsd
311
SN


311BA油位低


311 KA



_1376401158.vsd
011DG故障


013DG故障


913 KA


≥1


913 SY



_1376401672.vsd
012 DG故障


014 DG故障


914 KA


≥1


914  SY



_1400486737.vsd

_1441780567.vsd

_1376402984.vsd
温度高


702 MT


702 KA



_1376401624.vsd
012 DG故障


014 DG故障


914 KA


≥1


914  SY



_1376400883.vsd
011DG故障


013DG故障


913 KA


≥1


913 SY



_1376221530.vsd
311
XR


313
XR


315
XR


&


901 AA


901 KA3


1



_1376312495.vsd
322
XU4


324
XU4


326
XU4


2/3


902 AA


902 KA2



_1376219179.vsd
311
XU3


313
XU3


315
XU3


≥1


901 AA


901 KA1



