
	[image: image1.png]2 sEmeERsE

mEEE
CNEF HaiNan Nuclear Power Co.,Ltd.




	运行规程


	循环水过滤系统

	HN编码：：A 1 CFI 000
	版次：002 04
	 正文页数：37
 附件页数：0


	编写
	校核
	审核/部门会签
	领导会签

	姓名
	日期
	姓名
	日期
	部门代码
	姓名
	日期
	姓名
	日期

	刘广山
	
	张军
	
	OP
	王涛
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	          批准实施：吴雪松              生效日期：



	规程类型：已数字化[√ ]  未数字化[ ]  后 备 盘[  ]   现 场  [  ]

	报警卡数目：KIC[ 22 ]   现场[ 0 ]   BUP[ 2 ]

	质量级别：  QSR[√]   QR[  ]   NQR[  ]
	下次审查升版时间： 2023年 10 月

	分发范围：运行处、培训处

	编制部门：


此文件知识产权属海南核电有限公司，未经许可，外单位不得复制或有其它侵权行为。

程序编制/修订跟踪
	版次
	编写人
	批准人
	生效日期
	编制/修订说明

	0.1
	虞伟才
	
	
	生效

	1.0
	王宇鸣
	
	
	升版

	1.1
	王宇鸣
	
	
	升版

	1.3
	隋学文
	
	
	升版

	001 02
	卢士升
	吴雪松
	2015/04/08
	升版

	002 00
	刘洋
	吴雪松
	2016/01/18
	升版

	002 01
	沈晰
	吴雪松
	
	将报警的原因、操作、后果描述对应；根据设计变更修改611/612SP压力定值

	002 02
	沈晰
	吴雪松
	
	增加最后四页内容

	002 03
	沈晰
	吴雪松
	
	在31页后增加两页鼓网停运

	002 04
	刘广山
	吴雪松
	
	根据2018年CPO整改项目要求进行升版；添加有效工况、抑制信号和分区。

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


目  录
	报警卡编码
	报警号
	报警描述
	页码

	A 1 CFI 001
	1 CFI 901 KA1
	031TF鼓网前后差压高3
	4

	A 1 CFI 002
	1 CFI 901 KA2
	031TF鼓网前后差压高4
	5

	A 1 CFI 003
	1 CFI 901 KA3
	031TF鼓网前后液位测量仪表失电
	6

	A 1 CFI 004
	1 CFI 902 KA1
	032TF鼓网前后差压高3
	7

	A 1 CFI 005
	1 CFI 902 KA2
	032TF鼓网前后差压高4
	8

	A 1 CFI 006
	1 CFI 902 KA3
	032TF鼓网前后水位测量仪表失电
	9

	A 1 CFI 007
	1 CFI 311 KA
	031TF鼓网左轴油箱311BA液位低
	10

	A 1 CFI 008
	1 CFI 313 KA
	031TF鼓网右轴油箱313BA液位低
	11

	A 1 CFI 009
	1 CFI 312 KA
	032TF鼓网左轴油箱322BA液位低
	12

	A 1 CFI 010
	1 CFI 314 KA
	032TF鼓网右轴油箱324BA液位低
	13

	A 1 CFI 011
	1 CFI 611 KA
	031TF鼓网反冲洗压力低
	14

	A 1 CFI 012
	1 CFI 612 KA
	032TF鼓网反冲洗压力低
	15

	A 1 CFI 013
	1 CFI 911 KA
	011DG或013DG前后压差高2
	16

	A 1 CFI 014
	1 CFI 912 KA
	012DG或014DG前后压差高2
	17

	A 1 CFI 015
	1 CFI 913 KA
	011DG 或013DG格栅除污机故障
	18

	A 1 CFI 016
	1 CFI 914 KA
	012DG 或014DG格栅除污机故障
	20

	A 1 CFI 017
	1 CFI 917 KA
	011DG或013DG失去220VAC 
	22

	A 1 CFI 018
	1 CFI 918 KA
	012DG或014DG失去220VAC
	23

	A 1 CFI 019
	1 CFI 701 KA
	101PO轴承温度
	24

	A 1 CFI 020
	1 CFI 703 KA
	103PO轴承温度
	25

	A 1 CFI 021
	1 CFI 702 KA
	102PO轴承温度
	26

	A 1 CFI 022
	1 CFI 704 KA
	1014PO轴承温度
	27

	A 1 CFI 023
	1 CFI 901 AA
	031TF鼓网前后差压高3
	28

	A 1 CFI 024
A 1 CFI 025

A 1 CFI 026

A 1 CFI 027

A 1 CFI 028
	1 CFI 902 AA
1 CFI 001KA
1 CFI 002KA
1 CFI 801KA1
1 CFI 802 KA1
	032TF鼓网前后差压高3
031TF鼓网停运
032TF鼓网停运
031TF鼓网前后液位差压高1
032TF鼓网前后液位差压高1
	30
32

33

34

35

	A 1 CFI 029
	1 CFI 801 KA2
	031TF鼓网前后液位差压高2
	36

	A 1 CFI 030
	1 CFI 802 KA2
	032TF鼓网前后液位差压高2
	37


	1 RCP 449 KA 
	白
	稳压器水位低3
	传感器
	RCP 007/008/011 MN RCP 489 XU1
	1/1

	
	
	PRESSURIZER LOW 3 LEVEL
	正常值
	0 m（59.6%，20.82m3）
	DEC

	A 1 RCP 016
	执行
	003
	位置：1KIC
	供电列：A
	分区：P
	报警值
	-4.213 m（10%，6.23m3）
	

	有效工况
	适用于所有工况
	第二报警值
	不适用
	1 RCP §6.2 SH56

	
	
	跳闸值
	不适用
	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	RCP 007/008/011 MN
	<1RCP002HXT>



	自动装置动作检查
	
	

	原因：
1. RCP冷却剂体积减少：

a. 一回路冷却快，平均温度下降。

b. 控制棒（束）误插入。

c. 上充流低于下泄流。（稳压器水位控制运行故障）

d. 一回路冷却剂大量流失/LOCA

2. 水位控制回路运行异常。


	操作：

1-2 . 执行DEC。
	<CEOP-DEC>

<1RCP002HXT>

<1RCV001HXT>

	逻辑简图：


[image: image2.emf]XU1

489

VT403

011

MN

008

MN

007

MN

449KA

449AA


403VT：选择器输出是有效模拟输出信号的平均值。当有一个输入无效时，输出余下两个有效输入的平均值；当有两个或两个以上信号无效时，选择器输出保持上一刻有效值并置手动。
	
	

	
	后果：
1. 电加热器全部停运。

2. 下泄流隔离。（RCV002，003，007，008，009 VP关闭）。
	



_1401196684.vsd
XU1
489


VT403


011
MN


008
MN


449KA


449AA


007
MN



