
	[image: image1.png]2 sEmeERsE

mEEE
CNEF HaiNan Nuclear Power Co.,Ltd.




	运行规程


	循环水过滤系统

	HN编码：：A 1 CFI 000
	版次：002 04
	 正文页数：37
 附件页数：0


	编写
	校核
	审核/部门会签
	领导会签

	姓名
	日期
	姓名
	日期
	部门代码
	姓名
	日期
	姓名
	日期

	刘广山
	
	张军
	
	OP
	王涛
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	          批准实施：吴雪松              生效日期：



	规程类型：已数字化[√ ]  未数字化[ ]  后 备 盘[  ]   现 场  [  ]

	报警卡数目：KIC[ 22 ]   现场[ 0 ]   BUP[ 2 ]

	质量级别：  QSR[√]   QR[  ]   NQR[  ]
	下次审查升版时间： 2023年 10 月

	分发范围：运行处、培训处

	编制部门：


此文件知识产权属海南核电有限公司，未经许可，外单位不得复制或有其它侵权行为。

程序编制/修订跟踪
	版次
	编写人
	批准人
	生效日期
	编制/修订说明

	0.1
	虞伟才
	
	
	生效

	1.0
	王宇鸣
	
	
	升版

	1.1
	王宇鸣
	
	
	升版

	1.3
	隋学文
	
	
	升版

	001 02
	卢士升
	吴雪松
	2015/04/08
	升版

	002 00
	刘洋
	吴雪松
	2016/01/18
	升版

	002 01
	沈晰
	吴雪松
	
	将报警的原因、操作、后果描述对应；根据设计变更修改611/612SP压力定值

	002 02
	沈晰
	吴雪松
	
	增加最后四页内容

	002 03
	沈晰
	吴雪松
	
	在31页后增加两页鼓网停运

	002 04
	刘广山
	吴雪松
	
	根据2018年CPO整改项目要求进行升版；添加有效工况、抑制信号和分区。

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


目  录
	报警卡编码
	报警号
	报警描述
	页码

	A 1 CFI 001
	1 CFI 901 KA1
	031TF鼓网前后差压高3
	4

	A 1 CFI 002
	1 CFI 901 KA2
	031TF鼓网前后差压高4
	5

	A 1 CFI 003
	1 CFI 901 KA3
	031TF鼓网前后液位测量仪表失电
	6

	A 1 CFI 004
	1 CFI 902 KA1
	032TF鼓网前后差压高3
	7

	A 1 CFI 005
	1 CFI 902 KA2
	032TF鼓网前后差压高4
	8

	A 1 CFI 006
	1 CFI 902 KA3
	032TF鼓网前后水位测量仪表失电
	9

	A 1 CFI 007
	1 CFI 311 KA
	031TF鼓网左轴油箱311BA液位低
	10

	A 1 CFI 008
	1 CFI 313 KA
	031TF鼓网右轴油箱313BA液位低
	11

	A 1 CFI 009
	1 CFI 312 KA
	032TF鼓网左轴油箱322BA液位低
	12

	A 1 CFI 010
	1 CFI 314 KA
	032TF鼓网右轴油箱324BA液位低
	13

	A 1 CFI 011
	1 CFI 611 KA
	031TF鼓网反冲洗压力低
	14

	A 1 CFI 012
	1 CFI 612 KA
	032TF鼓网反冲洗压力低
	15

	A 1 CFI 013
	1 CFI 911 KA
	011DG或013DG前后压差高2
	16

	A 1 CFI 014
	1 CFI 912 KA
	012DG或014DG前后压差高2
	17

	A 1 CFI 015
	1 CFI 913 KA
	011DG 或013DG格栅除污机故障
	18

	A 1 CFI 016
	1 CFI 914 KA
	012DG 或014DG格栅除污机故障
	20

	A 1 CFI 017
	1 CFI 917 KA
	011DG或013DG失去220VAC 
	22

	A 1 CFI 018
	1 CFI 918 KA
	012DG或014DG失去220VAC
	23

	A 1 CFI 019
	1 CFI 701 KA
	101PO轴承温度
	24

	A 1 CFI 020
	1 CFI 703 KA
	103PO轴承温度
	25

	A 1 CFI 021
	1 CFI 702 KA
	102PO轴承温度
	26

	A 1 CFI 022
	1 CFI 704 KA
	1014PO轴承温度
	27

	A 1 CFI 023
	1 CFI 901 AA
	031TF鼓网前后差压高3
	28

	A 1 CFI 024
A 1 CFI 025

A 1 CFI 026

A 1 CFI 027

A 1 CFI 028
	1 CFI 902 AA
1 CFI 001KA
1 CFI 002KA
1 CFI 801KA1
1 CFI 802 KA1
	032TF鼓网前后差压高3
031TF鼓网停运
032TF鼓网停运
031TF鼓网前后液位差压高1
032TF鼓网前后液位差压高1
	30
32

33

34

35

	A 1 CFI 029
	1 CFI 801 KA2
	031TF鼓网前后液位差压高2
	36

	A 1 CFI 030
	1 CFI 802 KA2
	032TF鼓网前后液位差压高2
	37


	1CFI913KA
	黄
	011DG 或013DG格栅除污机故障
	传感器
	111SM1,111SM2,114SX,112SM,113SX,116SX,115SX1,115SX2
	1/2

	
	
	CFIO11DG or CFI013DG Trash Rake Defect
	正常值
	
	

	A 1 CFI 015
	执行
	002 04
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：S
	报警值
	
	

	有效工况
	适用所有标准工况
	第二报警值
	无
	

	
	
	跳闸值
	无
	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	811LA7在“开”位置上，813LA7在“关”位置上
	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：
1． 钢丝绳松绳。

2． 耙斗上升越过正常位置。

3． 电机故障

4． 限位开关故障。

	操作：
1． 重新启动自动循环状态。

2． 手动控制调整耙斗回到正常的位置，重新启动自动循环状态。

3． 复位后，重新启动自动循环状态。

4． 重新启动自动循环状态。


	

	逻辑简图： 


[image: image2.emf]913 SY

011DG

故障

013DG

故障

913KA

≥

1


	
	

	
	后果：
1． 耙斗会不在正常位置和正常状态。

2． 格栅除污机不起作用，格栅前后压差高增大。

3． 格栅除污机不起作用，格栅前后压差高增大。

4． 格栅除污机不起作用，格栅前后压差高增大。
说明：
无。
	


	1CFI913KA
	黄
	011DG 或013DG 
	传感器
	131SM1,131SM2,134SX,132SM,133SX,136SX,135SX1,135SX2
	2/2

	
	
	CFIO11DG or CFI013DG Trash Rake Defect
	正常值
	
	

	A 1 CFI 015
	执行
	002 04
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：S
	报警值
	
	

	有效工况
	适用所有标准工况
	第二报警值
	无
	

	
	
	跳闸值
	无
	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	811LA7在“开”位置上，813LA7在“关”位置上
	<1CFI002HXT>

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：
1． 钢丝绳松绳。

2． 耙斗上升越过正常位置。

3． 电机故障

4． 限位开关故障。

	操作：
1． 重新启动自动循环状态。

2． 手动控制调整耙斗回到正常的位置，重新启动自动循环状态。

3． 复位后，重新启动自动循环状态。

4． 重新启动自动循环状态。


	<1CFI001HXT>

	逻辑简图： 


[image: image3.emf]913 SY

011DG

故障

013DG

故障

913KA

≥

1


	
	

	
	后果：
1． 耙斗会不在正常位置和正常状态。

2． 格栅除污机不起作用，格栅前后压差高增大。

3． 格栅除污机不起作用，格栅前后压差高增大。

4． 格栅除污机不起作用，格栅前后压差高增大。
说明：
无。
	


	9SFZ520KA
	白
	隔离防火空间9ZNSN0200
	传感器
	无
	1/5

	
	
	Safety Fire Zoning of Volume 9ZNSN0200
	正常值
	不适用
	

	A 9 SFZ 005
	执行
	002 03
	位置：KIC
	供电列：不适用
	分区：G
	报警值
	不适用
	

	有效工况
	适用所有标准工况
	第二报警值
	不适用
	9JDT §6.2 SH114

	
	
	跳闸值
	不适用
	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	JDT首次火灾探测记忆报警
	主控室JDT显示屏

	自动装置动作检查
	9 ZNSN0200防火空间隔离（关闭相关安全防火阀，参见9SFZ520FH*）
	9SFZ520FH*

	原因：
1. JDT首次火灾探测记忆。
2. 在9ZNSN0200空间（NX厂房主要的非安全防火小区）内探测到火灾。包括可能在DVN、DVW或TEG的碘吸附器内探测到的火灾。
	操作：
1-2:
首先确认该防火空间边界的59个安全防火阀（1/2/9DVN、1/2DVW和9LLS）已关闭，如果未关闭，则通过KIC安全防火分区显示界面上的KG命令关闭这些阀门，然后：
1) 如果现场操作员确认未发生火灾：清除JDT首次火灾报警（SFZ报警将被清除），立即复位安全防火阀以便恢复该防火空间的通风。通知2号机组主控制室操纵员关于2号机组一侧的后果（参见下面后果一栏）；

2) 如果火灾已被确认：立即通知2号机组主控制室操纵员关于2号机组通风的后果（特别是DVH替代DVN对2RCV泵房进行通风，参见下面的后果一栏），然后：

人员安全：通过DTV系统发出撤离NX和KX的命令。如果反应堆处于停堆状态，也需要撤离RX厂房（警告：如果8.00m层人员出入闸门外的NA413/NC415 [NB423/ND425] 内存在烟气，则只能通过ET（0.00m层的人员应急闸门W234[W274]）撤离RX）。

NX厂房死胡同区域的人员安全：ZNSN0200分区包括若干死胡同房间，应在JDT工作站上核实首次火灾探测是否产生于人员安全风险较大的区域内（附录中A房间）。对于这些区域，除了一般疏散命令外，还要发出相关房间的特定疏散命令。然后，一旦火灾被扑灭，消防队员应当立即确认是否有人受困于死胡同房间（附录中B房间）。

人员安全：由于安全防火阀关闭，下列房间内的碘排风中止，因此现场操纵员和消防队员应当佩戴空气呼吸器：

· NA215和NB225（RCV交换器），

· NA213和NB223（REA硼酸泵），

· NB281和NB283（RPE坑）                  （待续）
	9SFZ520FH*

	逻辑图：
	
	


	9SFZ520KA
	白
	9ZNSN0200
	传感器
	无
	2/5

	
	
	Safety Fire Zoning of Volume 9ZNSN0200
	正常值
	不适用
	

	A 9 SFZ 005
	执行
	002 03
	位置：KIC
	供电列：不适用
	分区：G
	报警值
	不适用
	

	有效工况
	适用所有标准工况
	第二报警值
	不适用
	9JDT §6.2 SH114

	
	
	跳闸值
	不适用
	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	JDT首次火灾探测记忆报警
	主控室JDT显示屏

	自动装置动作检查
	9 ZNSN0200防火空间隔离（关闭相关安全防火阀，参见9SFZ520FH*）
	9SFZ520FH*

	原因：
1. JDT首次火灾探测记忆。
2. 在9ZNSN0200空间（NX厂房主要的非安全防火小区）内探测到火灾。包括可能在DVN、DVW或TEG的碘吸附器内探测到的火灾。
	操作：
（续上）
若碘吸附器内探测到火灾（在JDT工作站上察看首次火灾记忆的详细信息），操作如下：
若火灾发生在：
· 1TEG001PI，或
· 2TEG002PI碘吸附器箱体或小室内，
· 9DVN001PI，或
· 9DVN002PI，或
· 1DVW001PI，或
· 2DVW001PI；
则要求现场操纵员就地关闭碘吸附器上下游安全防火阀（KIC上无显示），并考虑手动启动碘吸附器消防系统（详情参见消防行动卡）。
NX厂房电气房间、仪控房间和控制室的烟气控制：
1DVF035ZV [2DVF036ZV (*)]以及相关排烟阀可用来控制下列房间内可能存在的烟气（与LX厂房内的DVF系统类似）。可从主控室的显示界面或位于NA234房间内的就地模拟盘9JDT016CR上进行如下操作：
· 9DVN120VAF控制NC245 (NC247)内的烟气，
· 9DVN121VAF控制ND248 内的烟气，
· 9DVN122VAF控制ND246内的烟气。
	9SFZ520FH*

	逻辑图：
	
	

	9SFZ520KA
	白
	隔离防火空
	传感器
	无
	3/5

	
	
	Safety Fire Zoning of Volume 9ZNSN0200
	正常值
	不适用
	

	A 9 SFZ 005
	执行
	002 03
	位置：KIC
	供电列：不适用
	分区：G
	报警值
	不适用
	

	有效工况
	适用所有标准工况
	第二报警值
	不适用
	9JDT §6.2 SH114

	
	
	跳闸值
	不适用
	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	JDT首次火灾探测记忆报警
	主控室JDT显示屏

	自动装置动作检查
	9 ZNSN0200防火空间隔离（关闭相关安全防火阀，参见9SFZ520FH*）
	9SFZ520FH*

	原因：
1. JDT首次火灾探测记忆。
2. 在9ZNSN0200空间（NX厂房主要的非安全防火小区）内探测到火灾。包括可能在DVN、DVW或TEG的碘吸附器内探测到的火灾。

	操作：
火灾扑灭后并且没有热气流风险时，消防队员根据需要使用上述排烟阀。
(*)  2DVN036ZV的控制在1号机组主控室KIC中9SFZ520FH*界面上实现。(也可从NA234房间内的就地模拟盘9JDT016CR上启动)。
	9SFZ520FH*

	
	后果：1-2:
NX和WX厂房的后果如下：
· ND196、ND193/194和ND195失去9DWL新风输入和排风；
· 0.00m层9ZFAN0204失去DVN新风输入和排风；
· 1号机组侧的9ZFAN0201失去DVN新风输入和排风；
· 2号机组侧的9ZFAN0202失去DVN新风输入和排风；
· ND区域的9ZFAN0203失去DVN新风输入和排风；
· 1ZFSN0281A和2ZFSN0291A失去DVN新风输入、碘排风和正常排风；
· 1ZNSN0201和2ZNSN0202失去DVN新风输入和正常排风，碘排风保持运行；
· 1ZFSN0280A和2ZFSN0290A失去DVN新风输入，DVW排风保持运行；
· 1ZFSW0281B和2ZFSW0291B失去DVN新风转输，DVW排风保持运行；
· NC245和NC247失去DVN新风输入和排风；
· ND246和ND248失去DVN新风输入和排风；
· RCV泵房1SFSN0282A/0283B/0284B和2SFSN0292A/0293B/0294B分区失去DVN新风输入和排风，DVH通风将自动启动，1、2号机组操纵员应当对DVH启动进行监控；
· RCV交换器房间1ZFSN0286A/2ZFSN0296A失去DVN新风输入和碘排风；（待续）
	

	逻辑图：
	
	


	9SFZ520KA
	白
	隔离防9ZNSN0200
	传感器
	无
	4/5

	
	
	Safety Fire Zoning of Volume 9ZNSN0200
	正常值
	不适用
	

	A 9 SFZ 005
	执行
	002 03
	位置：KIC
	供电列：不适用
	分区：G
	报警值
	不适用
	

	有效工况
	适用所有标准工况
	第二报警值
	不适用
	9JDT §6.2 SH114

	
	
	跳闸值
	不适用
	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	JDT首次火灾探测记忆报警
	主控室JDT显示屏

	自动装置动作检查
	9 ZNSN0200防火空间隔离（关闭相关安全防火阀，参见9SFZ520FH*）
	9SFZ520FH*

	原因：
1. JDT首次火灾探测记忆。
2. 在9ZNSN0200空间（NX厂房主要的非安全防火小区）内探测到火灾。包括可能在DVN、DVW或TEG的碘吸附器内探测到的火灾。
	后果：
    （续上）
· 9ZNSN0200分区内的RCV水压试验泵房间失去DVN新风输入和排风；
· RPE地坑房间NB281/NB283失去DVN新风输入和碘排风；
· 1ZFSN0381A（RIS 硼酸注入箱）、1ZFSN0382A (RCV容控箱)、2ZFSN0391A (RIS 硼酸注入箱)、2ZFSN0392A (RCV容控箱)失去DVN新风输入和正常排风，注意RCV容控箱房间NA315和NB325的碘排风保持运行。
若有可能，一旦消防队员扑灭火灾并且该防火空间内没有热气流风险时，建议复位下列防火阀以便恢复碘排风功能：
· 1DVN220VAF（NA215）、2DVN230VAF（NB225）；
· 1DVN466VAF（NA213）、2DVN483VAF（NB223）；
· 2DVN492VAF（NB327）。
说明： 
1. 关于RCV试验泵（NA396）周围LLS安全防火阀的说明：
9LLS020VA.F和9LLS021VA.F是用来在全厂断电事故下替代9DVN130VA.F和9DVN131VA.F的。该事故情况下DVN已经失去，LLS仪控和9RCV011PO泵房间NA396由9LLS011ZV进行通风。RCV011PO泵含有大量油并构成扩散型火灾区域，9LLS020VA.F和9LLS021VA保护NX厂房免受该区域发生火灾时引起的危害。9LLS011ZV由LLS供电，但是防火阀却不是由LLS供电，因此无法由JDT火灾探测信号自动关闭、或从主控室和JDT模拟盘上手动关闭。
因此，关于阀门关闭需要考虑两种情况：（待续）
	9SFZ520FH*

	逻辑图：
	
	


	9SFZ520KA
	白
	隔离防火空间9ZNSN0200
	传感器
	无
	5/5

	
	
	Safety Fire Zoning of Volume 9ZNSN0200
	正常值
	不适用
	

	A 9 SFZ 005
	执行
	002 03
	位置：KIC
	供电列：不适用
	分区：G
	报警值
	不适用
	

	有效工况
	适用所有标准工况
	第二报警值
	不适用
	9JDT §6.2 SH114

	
	
	跳闸值
	不适用
	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	JDT首次火灾探测记忆报警
	主控室JDT显示屏

	自动装置动作检查
	9 ZNSN0200防火空间隔离（关闭相关安全防火阀，参见9SFZ520FH*）
	9SFZ520FH*

	原因：
1. JDT首次火灾探测记忆。
2. 在9ZNSN0200空间（NX厂房主要的非安全防火小区）内探测到火灾。包括可能在DVN、DVW或TEG的碘吸附器内探测到的火灾。
	说明：
（续上）
情况1：LLS停运并且厂外电源可用 --> 通过DCS关闭防火阀9LLS020/021VAF（也包括9DVN130、131VAF），就如其他防火阀一样。
情况2：LLS运行，并且由于失去厂外电源LLS011ZV启动 --> 此种情况下，防火阀LLS020、021VAF 以及DVN130、131VAF无法从DCS关闭（DCS失电），仅能通过熔断丝自动关闭。操作员需要在现场检查防火阀是否正确关闭。
· 防火阀1DVN454VAF（NA211）和2DVN456VAF（NB221）是截断型防火阀，未配置复位装置，因此需要在现场手动复位。
· 9ZNSN0200与9ZNSN0001、9ZNSN0201、9ZNSN0202、2ZFSN0380A和2ZFSN0390A连通，因此这些防火空间也有可能发出火灾探测信号，但通常没有火灾或热气流风险。
附录：死胡同房间（见后页）。
	9SFZ520FH*

	逻辑图：
	
	



_1376400883.vsd
011DG故障


013DG故障


913 KA


≥1


913 SY



_1376401158.vsd
011DG故障


013DG故障


913 KA


≥1


913 SY



