
	[image: image1.png]2 sEmeERsE

mEEE
CNEF HaiNan Nuclear Power Co.,Ltd.




	运行规程


	循环水过滤系统

	HN编码：：A 1 CFI 000
	版次：002 04
	 正文页数：37
 附件页数：0


	编写
	校核
	审核/部门会签
	领导会签

	姓名
	日期
	姓名
	日期
	部门代码
	姓名
	日期
	姓名
	日期

	刘广山
	
	张军
	
	OP
	王涛
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	          批准实施：吴雪松              生效日期：



	规程类型：已数字化[√ ]  未数字化[ ]  后 备 盘[  ]   现 场  [  ]

	报警卡数目：KIC[ 22 ]   现场[ 0 ]   BUP[ 2 ]

	质量级别：  QSR[√]   QR[  ]   NQR[  ]
	下次审查升版时间： 2023年 10 月

	分发范围：运行处、培训处

	编制部门：


此文件知识产权属海南核电有限公司，未经许可，外单位不得复制或有其它侵权行为。

程序编制/修订跟踪
	版次
	编写人
	批准人
	生效日期
	编制/修订说明

	0.1
	虞伟才
	
	
	生效

	1.0
	王宇鸣
	
	
	升版

	1.1
	王宇鸣
	
	
	升版

	1.3
	隋学文
	
	
	升版

	001 02
	卢士升
	吴雪松
	2015/04/08
	升版

	002 00
	刘洋
	吴雪松
	2016/01/18
	升版

	002 01
	沈晰
	吴雪松
	
	将报警的原因、操作、后果描述对应；根据设计变更修改611/612SP压力定值

	002 02
	沈晰
	吴雪松
	
	增加最后四页内容

	002 03
	沈晰
	吴雪松
	
	在31页后增加两页鼓网停运

	002 04
	刘广山
	吴雪松
	
	根据2018年CPO整改项目要求进行升版；添加有效工况、抑制信号和分区。

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


目  录
	报警卡编码
	报警号
	报警描述
	页码

	A 1 CFI 001
	1 CFI 901 KA1
	031TF鼓网前后差压高3
	4

	A 1 CFI 002
	1 CFI 901 KA2
	031TF鼓网前后差压高4
	5

	A 1 CFI 003
	1 CFI 901 KA3
	031TF鼓网前后液位测量仪表失电
	6

	A 1 CFI 004
	1 CFI 902 KA1
	032TF鼓网前后差压高3
	7

	A 1 CFI 005
	1 CFI 902 KA2
	032TF鼓网前后差压高4
	8

	A 1 CFI 006
	1 CFI 902 KA3
	032TF鼓网前后水位测量仪表失电
	9

	A 1 CFI 007
	1 CFI 311 KA
	031TF鼓网左轴油箱311BA液位低
	10

	A 1 CFI 008
	1 CFI 313 KA
	031TF鼓网右轴油箱313BA液位低
	11

	A 1 CFI 009
	1 CFI 312 KA
	032TF鼓网左轴油箱322BA液位低
	12

	A 1 CFI 010
	1 CFI 314 KA
	032TF鼓网右轴油箱324BA液位低
	13

	A 1 CFI 011
	1 CFI 611 KA
	031TF鼓网反冲洗压力低
	14

	A 1 CFI 012
	1 CFI 612 KA
	032TF鼓网反冲洗压力低
	15

	A 1 CFI 013
	1 CFI 911 KA
	011DG或013DG前后压差高2
	16

	A 1 CFI 014
	1 CFI 912 KA
	012DG或014DG前后压差高2
	17

	A 1 CFI 015
	1 CFI 913 KA
	011DG 或013DG格栅除污机故障
	18

	A 1 CFI 016
	1 CFI 914 KA
	012DG 或014DG格栅除污机故障
	20

	A 1 CFI 017
	1 CFI 917 KA
	011DG或013DG失去220VAC 
	22

	A 1 CFI 018
	1 CFI 918 KA
	012DG或014DG失去220VAC
	23

	A 1 CFI 019
	1 CFI 701 KA
	101PO轴承温度
	24

	A 1 CFI 020
	1 CFI 703 KA
	103PO轴承温度
	25

	A 1 CFI 021
	1 CFI 702 KA
	102PO轴承温度
	26

	A 1 CFI 022
	1 CFI 704 KA
	1014PO轴承温度
	27

	A 1 CFI 023
	1 CFI 901 AA
	031TF鼓网前后差压高3
	28

	A 1 CFI 024
A 1 CFI 025

A 1 CFI 026

A 1 CFI 027

A 1 CFI 028
	1 CFI 902 AA
1 CFI 001KA
1 CFI 002KA
1 CFI 801KA1
1 CFI 802 KA1
	032TF鼓网前后差压高3
031TF鼓网停运
032TF鼓网停运
031TF鼓网前后液位差压高1
032TF鼓网前后液位差压高1
	30
32

33

34

35

	A 1 CFI 029
	1 CFI 801 KA2
	031TF鼓网前后液位差压高2
	36

	A 1 CFI 030
	1 CFI 802 KA2
	032TF鼓网前后液位差压高2
	37


	1CFI901KA1
	黄
	031TF鼓网前后差压高3
	传感器
	311MN，313MN，315MN
	1/1

	
	
	CFI031 TF LOSS OF HEAD MAX 3
	正常值
	＜0.30mWC
	

	A 1 CFI 001
	执行
	002 04
	位置：4444
	供电列：A
	分区：S
	报警值
	≥0.3mWC
	

	有效工况
	适用所有标准工况
	第二报警值
	无
	<1CFI001HXT>

	
	
	跳闸值
	无
	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	无
	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：
1． 鼓网堵塞
2． 运行的冲洗管线失效
3． 旋转滤网转速不正常
4． 传感器故障
	操作：
1． 检查鼓网。

2． 检查冲洗管路

3． 检查鼓网转速

4． 检查传感器
	<1CFI002HXT>

	逻辑简图： 


[image: image2.emf]311

XU3

313

XU3

315

XU3

≥

1

901 AA

901 KA1


	
	

	
	后果：
1． 压差继续增加到高4报警值后将触发循环水泵脱扣

2． 其中一列冲洗管路不可用，切换至另一列，否则压差继续增加

3． 鼓网保持高速运行

4． 若传感器故障（可要求仪控人员确认），引起误报警
说明：
无。
	


	1CFI901KA3
	黄
	031TF鼓网前后水位测量仪表失电
	传感器
	311XR，313XR，315XR
	1/1

	
	
	LOSS OF POWER ON SENSORS
	正常值
	220V
	

	A 1 CFI 003
	执行
	002 04
	位置：bup
	供电列：A
	分区：S
	报警值
	0V
	

	有效工况
	适用所有标准工况
	第二报警值
	无
	

	
	
	跳闸值
	无
	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	无
	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：
1. 传感器失电。
	操作：
1. 维修传感器。
	

	逻辑简图： 


[image: image3.emf]311

XR

313

XR

315

XR

&

901 AA

901 KA3

1


	
	

	
	后果：
1. 鼓网低速运行。鼓网运行速度不随鼓网前后液位差变化。
说明：
无。
	


	1CFI902KA2
	黄
	032TF鼓网前后差压高4
	传感器
	322MN，324MN，326MN
	1/1

	
	
	CFI032 TF LOSS OF HEAD MAX 4
	正常值
	＜0.80mWC
	

	A 1 CFI 005
	执行
	002 04
	位置：kic
	供电列：A
	分区：S
	报警值
	≥0.8mWC
	

	有效工况
	适用所有标准工况
	第二报警值
	无
	<1CFI003HXT>

	
	
	跳闸值
	无
	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	无
	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：
1． 鼓网堵塞。
2． 运行的冲洗管线失效
3． 旋转滤网转速不正常
4． 传感器故障
	操作：
1． 检查鼓网
2． 检查冲洗管路

3． 检查鼓网转速

4． 检查传感器
	

	逻辑简图： 


[image: image4.emf]322

XU4

324

XU4

326

XU4

2/3

902AA

902KA2


	
	

	
	后果：
1． 任意两个传感器第二次报警，对应循环水泵脱扣
2． 其中一列冲洗管路不可用，切换至另一列，压差高对应循环水泵脱扣

3． 鼓网保持高速运行

4． 压差高4满足2/3，对应循环水泵脱扣
说明：
无。
	


	1CFI311KA
	黄
	031TF鼓网前轴油箱311BA液位低
	传感器
	311SN
	1/1

	
	
	CFI031 TF LOW OIL LEVEL
	正常值
	＞50%
	

	A 1 CFI 007
	执行
	002 04
	位置：KIC3333
	供电列：A
	分区：S
	报警值
	≤50%
	

	有效工况
	适用所有标准工况
	第二报警值
	无
	<1CFI004HXT>

	
	
	跳闸值
	无
	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	无
	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：
1. CFI031TF鼓网左轴承油箱油位低。
	操作：
1． 检查油路是否漏油。给CFI031TF鼓网左轴承油箱加油。
	<1CFI005HXT>

	逻辑简图： 


[image: image5.emf]311

SN

311BA

油位低

311 KA


	
	

	
	后果：
1. 鼓网左轴承故障。
说明：
无。
	


	1CFI702KA
	黄
	CFI 102PO轴承温度
	传感器
	702MT
	1/1

	
	
	CFI 102PO Bearing Temperature
	正常值
	＜75℃
	

	A 1 CFI 021
	执行
	002 04
	位置：kicBUP2
	供电列：A
	分区：S
	报警值
	≥75℃
	

	有效工况
	适用所有标准工况
	第二报警值
	无
	

	
	
	跳闸值
	无
	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	无
	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：
1、CFI102PO泵轴承温度超高。
	操作：
1、检查CFI 102PO泵。
	

	逻辑简图： 


[image: image6.emf]温度高

702 MT 702 KA


	
	

	
	后果：
1、轴承温度过高会损坏水泵，导致水泵无法运行。
说明：
无。
	


	1 RCP 609 KA
	红
	RCP 001 PO或002 PO主泵振动或轴位移高高
	页码
	1/2

	
	
	GMPP HIGH VIBRATION OR SHAFT DISPLACEMENT
	正常值
	<64μm或150μm

	A 1 RCP 930
	执行
	003
	位置：2KIC
	供电列：A
	模拟图：1 RCP §6.3 SH10
	报警值
	76.2μm或381μm

	有效工况
	适用于所有工况
	抑制信号
	NOT INHIBITED
	第二报警值
	不适用

	
	
	
	
	跳闸值
	不适用

	传感器
	RCP 106/107 MV 150/151/152/153 MM  

RCP666XU2/602XU2/609XU2/607XU2/502XU2/507XU2
	确认
	RCP 404EN1/2 RCP 411EN1/2 RCP 420EN1/2

	自动装置动作检查
	 

	原因：

1． 轴封故障或损坏。

2． 由于润滑问题可能导致轴承损坏。

3． 轴中心线没有对齐。

4． 旋转部件不平衡。

5． 某个轴承或推力轴承已损坏。
	操作：
1-5. 参考I RCP 2相应章节。

502


	逻辑简图：


[image: image7.emf]XU2

666

601

609KA1

AM

106

MV

XU2

602

602

609KA2

AM

MV

107

XU2

502

603

609KAa

AM

MM

152

XU2

507

604

609KAb

AM

MM

153

XU2

607

605

609KA4

AM

MM

151

XU2

609

606

609KA3

AM

MM

150

≥1

609AA


	

	
	后果：

1-2.      导致整个泵电机和泵组件的损坏。

3-5.    轴封、轴承或推力轴承会严重损坏。

说明：




	1 RCP 609 KA
	红
	RCP 001 PO或002 PO主泵振动或轴位移高高
	页码
	2/2

	
	
	GMPP HIGH VIBRATION OR SHAFT DISPLACEMENT
	正常值
	<64μm或150μm

	A 1 RCP 930
	执行
	003
	位置：2KIC
	供电列：A
	模拟图：1 RCP §6.3 SH10
	报警值
	76.2μm或381μm

	有效工况
	适用于所有工况
	抑制信号
	NOT INHIBITED
	第二报警值
	不适用

	
	
	
	
	跳闸值
	不适用

	传感器
	RCP 206/207 MV 250/251/252/253 MM  

RCP603XU2/604XU2/610XU2/608XU2/513XU2/514XU2
	确认
	RCP 404EN3/4 RCP 411EN3/4 RCP 420EN3/4

	自动装置动作检查
	 

	原因：

1． 轴封故障或损坏。

2． 由于润滑问题可能导致轴承损坏。

3． 轴中心线没有对齐。

4． 旋转部件不平衡。

5． 某个轴承或推力轴承已损坏。
	操作：
1-5. 参考I RCP 2相应章节。

	逻辑简图：


[image: image8.emf]XU2

603

701

609KA5

AM

206

MV

XU2

604

702

609KA6

AM

MV

207

XU2

513

703

609KAc

AM

MM

252

XU2

514

704

609KAd

AM

MM

253

XU2

608

705

609KA8

AM

MM

251

XU2

610

706

609KA7

AM

MM

250

≥1

609AA


	后果：

1-2. 导致整个泵电机和泵组件的损坏。

3-5. 轴封、轴承或推力轴承会严重损坏。

说明：




	9SFZ521KA
	白
	隔离防火空间9ZFAN0201
	传感器
	无
	1/1

	
	
	Safety Fire Zoning of Volume 9ZFAN0201
	正常值
	不适用
	

	A 9 SFZ 001
	执行
	002 03
	位置：KIC_1
	供电列：不适用
	分区：G
	报警值
	不适用
	

	有效工况
	适用所有标准工况
	第二报警值
	不适用
	9JDT §6.2 SH109

	
	
	跳闸值
	不适用
	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	JDT首次火灾探测记忆报警
	主控室JDT显示屏

	自动装置动作检查
	9ZFAN0201防火空间隔离（关闭相关安全防火阀，参见9SFZ521FH*）
	9SFZ521FH*

	原因：
1. JDT首次火灾探测记忆。
2. 在9ZFAN0201空间（NC厂房内的楼梯间）内探测到火灾。
	操作：
1-2:
1) 首先确认该分区边界的2个安全防火阀（DVN）已关闭。如果未关闭，则通过KIC安全防火分区显示界面上的KG命令关闭这些阀门。
2) 如果火灾没有被现场操纵员确认：清除JDT首次火灾报警（SFZ报警信号被清除），立即复位安全防火阀以便恢复通风。
3) 如果火灾已经被确认：无动作。
	9SFZ521FH*



	逻辑图：
	
	

	
	后果：
1-2:
失去该分区的DVN通风。
说明：
1. 现场操纵员和消防队员可以通过ND厂房一侧的9ZFAN0202分区进入NX厂房的上一层。
	


	9SFZ522KA
	白
	隔离防火空间9ZFAN0202
	传感器
	无
	1/1

	
	
	Safety Fire Zoning of Volume 9ZFAN0202
	正常值
	不适用
	

	A 9 SFZ 002
	执行
	002 03
	位置：KIC-1
	供电列：不适用
	分区：G
	报警值
	不适用
	

	有效工况
	适用所有标准工况
	第二报警值
	不适用
	9JDT §6.2 SH110

	
	
	跳闸值
	不适用
	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	JDT首次火灾探测记忆报警
	主控室JDT显示屏

	自动装置动作检查
	9ZFAN0202防火空间隔离（关闭相关安全防火阀，参见9SFZ522FH*）
	9SFZ522FH*

	原因：
1. JDT首次火灾探测记忆。
2. 在9ZFAN0202空间（ND厂房内的楼梯间）内探测到火灾。
	操作：
1-2:
1) 首先确认该分区边界的2个安全防火阀（2DVN通风系统）已关闭。如果未关闭，则通过KIC安全防火分区显示界面上的KG命令关闭这些阀门。
2) 如果火灾没有被现场操纵员确认：清除JDT首次火灾报警（SFZ报警信号被清除），立即复位安全防火阀以便恢复通风。
3) 如果火灾已经被确认：无动作。
4) 由于这些安全防火阀属于2号机组，注意通知2号机组操纵员。
	9SFZ522FH*

	逻辑图：
	
	

	
	后果：
1-2:
失去该分区的DVN通风。
说明：
1. 现场操纵员和消防队员可以通过NC厂房一侧的9ZFAN0201分区进入NX厂房的上一层。
	


	9SFZ524KA
	白
	隔离防火空间9ZFAN0204
	传感器
	无
	1/2

	
	
	Safety Fire Zoning of Volume 9ZFAN0204
	正常值
	不适用
	

	A 9 SFZ 004
	执行
	002 03
	位置：1KIC0
	供电列：不适用
	分区：G
	报警值
	不适用
	

	有效工况
	适用所有标准工况
	第二报警值
	不适用
	9JDT §6.2 SH112

	
	
	跳闸值
	不适用
	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	JDT首次火灾探测记忆报警
	主控室JDT显示屏

	自动装置动作检查
	9ZFAN0204防火空间隔离（关闭相关安全防火阀，参见9SFZ524FH*）
	9SFZ524FH*

	原因：
1. JDT首次火灾探测记忆。
2. 在9ZFAN0204空间（NX厂房0.00m层主要火灾疏散区域）内探测到火灾。
	操作：
1-2:
1) 首先确认该防火空间边界的7个安全防火阀（DVN）已关闭，如果未关闭，则通过KIC安全防火分区显示界面上的KG命令关闭这些阀门，同时通过广播系统发送警告，要求立即撤离死胡同房间ND242，并且：
2) 如果现场操作员确认未发生火灾：清除JDT首次火灾报警（SFZ报警将被清除），立即复位安全防火阀以便恢复该防火空间的通风。
3) 如果火灾已经被确认：
a、 通过DTV系统发出警告，通知控制区（NX、KX和RX厂房）内的人员将不能通过NX厂房0.00m层ZFA区域回到热更衣室。建议他们等待安全疏散信号（当ZFA区内的火灾被扑灭并且烟气被清除之后），或者依次通过KX厂房楼梯间、ET更衣室疏散到厂房外。随后若有必要，可在2个ET厂房内组织人员疏散。
b、 通知2号机组主控室操纵员，2DVN通风中断（随后参见RCV房间通风后果）。
4) 一旦火灾被扑灭，通知消防队员检查是否有人员受困于死胡同房间ND242。
	

	
	后果：
1-2:
1) 本防火分区的房间失去DVN通风（火灾影响）
2) 1号机组的以下区域仅失去新风输入：
a、
电气间（NC245、NC247）；
b、
1ZFSN0280A部分失去新风输入。（待续）
	


	9SFZ524KA
	白
	隔离防火空间9ZFAN0204
	传感器
	无
	2/2

	
	
	Safety Fire Zoning of Volume 9ZFAN0204
	正常值
	不适用
	

	A 9 SFZ 004
	执行
	002 03
	位置：aaa
	供电列：不适用
	分区：G
	报警值
	不适用
	

	有效工况
	适用所有标准工况
	第二报警值
	不适用
	9JDT §6.2 SH112

	
	
	跳闸值
	不适用
	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	JDT首次火灾探测记忆报警
	主控室JDT显示屏

	自动装置动作检查
	9ZFAN0204防火空间隔离（关闭相关安全防火阀，参见9SFZ524FH*）
	9SFZ524FH*

	逻辑简图：

	后果：
3) 人员安全保障：
a、如果火灾扩散，则NX厂房控制室（ND246）内的操纵员只能通过TES区域疏散，因此建议通知NX厂房现场操纵员尽快撤离该房间
b、由于LX厂房的更衣间可能存在烟气，现场操纵员应当佩戴空气呼吸器。如果通过LX更衣间进行疏散比较困难，则可以由NE264房间开向厂房外面的门进行疏散。
4) 清除烟气以便通过9ZFAN0204分区进行疏散：
当且仅当火灾被扑灭之后（没有热气流风险），通过以下方法清除ZFA内的烟气：打开NC245和NC234之间的门并保持开启，从主控室KIC安全防火空间9ZNSN0200显示界面上的命令启动烟气控制风机1DVN035ZV和2DVN036ZV，然后打开L214和NA234之间的门以便新风输入。
说明：
1. 警告：本防火分区驱动机构状态显示在位于该分区内的9JDT016CR模拟盘上，火灾情况下现场操纵员无法使用，只能通过主控室KIC显示界面对火灾确认和消防进行监视和控制（主控室内应当存有本防火分区的消防行动卡）。

	


	9SFZ520KA
	白
	隔离防火空间9ZNSN0200
	传感器
	无
	1/5

	
	
	Safety Fire Zoning of Volume 9ZNSN0200
	正常值
	不适用
	

	A 9 SFZ 005
	执行
	002 03
	位置：KIC
	供电列：不适用
	分区：G
	报警值
	不适用
	

	有效工况
	适用所有标准工况
	第二报警值
	不适用
	9JDT §6.2 SH114

	
	
	跳闸值
	不适用
	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	JDT首次火灾探测记忆报警
	主控室JDT显示屏

	自动装置动作检查
	9 ZNSN0200防火空间隔离（关闭相关安全防火阀，参见9SFZ520FH*）
	9SFZ520FH*

	原因：
1. JDT首次火灾探测记忆。
2. 在9ZNSN0200空间（NX厂房主要的非安全防火小区）内探测到火灾。包括可能在DVN、DVW或TEG的碘吸附器内探测到的火灾。
	操作：
1-2:
首先确认该防火空间边界的59个安全防火阀（1/2/9DVN、1/2DVW和9LLS）已关闭，如果未关闭，则通过KIC安全防火分区显示界面上的KG命令关闭这些阀门，然后：
1) 如果现场操作员确认未发生火灾：清除JDT首次火灾报警（SFZ报警将被清除），立即复位安全防火阀以便恢复该防火空间的通风。通知2号机组主控制室操纵员关于2号机组一侧的后果（参见下面后果一栏）；

2) 如果火灾已被确认：立即通知2号机组主控制室操纵员关于2号机组通风的后果（特别是DVH替代DVN对2RCV泵房进行通风，参见下面的后果一栏），然后：

人员安全：通过DTV系统发出撤离NX和KX的命令。如果反应堆处于停堆状态，也需要撤离RX厂房（警告：如果8.00m层人员出入闸门外的NA413/NC415 [NB423/ND425] 内存在烟气，则只能通过ET（0.00m层的人员应急闸门W234[W274]）撤离RX）。

NX厂房死胡同区域的人员安全：ZNSN0200分区包括若干死胡同房间，应在JDT工作站上核实首次火灾探测是否产生于人员安全风险较大的区域内（附录中A房间）。对于这些区域，除了一般疏散命令外，还要发出相关房间的特定疏散命令。然后，一旦火灾被扑灭，消防队员应当立即确认是否有人受困于死胡同房间（附录中B房间）。

人员安全：由于安全防火阀关闭，下列房间内的碘排风中止，因此现场操纵员和消防队员应当佩戴空气呼吸器：

· NA215和NB225（RCV交换器），

· NA213和NB223（REA硼酸泵），

· NB281和NB283（RPE坑）                  （待续）
	9SFZ520FH*

	逻辑图：
	
	


	9SFZ520KA
	白
	隔离防火空间9ZNSN0200
	传感器
	无
	2/5

	
	
	Safety Fire Zoning of Volume 9ZNSN0200
	正常值
	不适用
	

	A 9 SFZ 005
	执行
	002 03
	位置：22KIC
	供电列：不适用
	分区：G
	报警值
	不适用
	

	有效工况
	适用所有标准工况
	第二报警值
	不适用
	9JDT §6.2 SH114

	
	
	跳闸值
	不适用
	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	JDT首次火灾探测记忆报警
	主控室JDT显示屏

	自动装置动作检查
	9 ZNSN0200防火空间隔离（关闭相关安全防火阀，参见9SFZ520FH*）
	9SFZ520FH*

	原因：
1. JDT首次火灾探测记忆。
2. 在9ZNSN0200空间（NX厂房主要的非安全防火小区）内探测到火灾。包括可能在DVN、DVW或TEG的碘吸附器内探测到的火灾。
	操作：
（续上）
若碘吸附器内探测到火灾（在JDT工作站上察看首次火灾记忆的详细信息），操作如下：
若火灾发生在：
· 1TEG001PI，或
· 2TEG002PI碘吸附器箱体或小室内，
· 9DVN001PI，或
· 9DVN002PI，或
· 1DVW001PI，或
· 2DVW001PI；
则要求现场操纵员就地关闭碘吸附器上下游安全防火阀（KIC上无显示），并考虑手动启动碘吸附器消防系统（详情参见消防行动卡）。
NX厂房电气房间、仪控房间和控制室的烟气控制：
1DVF035ZV [2DVF036ZV (*)]以及相关排烟阀可用来控制下列房间内可能存在的烟气（与LX厂房内的DVF系统类似）。可从主控室的显示界面或位于NA234房间内的就地模拟盘9JDT016CR上进行如下操作：
· 9DVN120VAF控制NC245 (NC247)内的烟气，
· 9DVN121VAF控制ND248 内的烟气，
· 9DVN122VAF控制ND246内的烟气。
	9SFZ520FH*

	逻辑图：
	
	

	9SFZ520KA
	白
	隔离防火空间9ZNSN0200
	传感器
	无
	3/5

	
	
	Safety Fire Zoning of Volume 9ZNSN0200
	正常值
	不适用
	

	A 9 SFZ 005
	执行
	002 03
	位置：KICaa
	供电列：不适用
	分区：G
	报警值
	不适用
	

	有效工况
	适用所有标准工况
	第二报警值
	不适用
	9JDT §6.2 SH114

	
	
	跳闸值
	不适用
	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	JDT首次火灾探测记忆报警
	主控室JDT显示屏

	自动装置动作检查
	9 ZNSN0200防火空间隔离（关闭相关安全防火阀，参见9SFZ520FH*）
	9SFZ520FH*

	原因：
1. JDT首次火灾探测记忆。
2. 在9ZNSN0200空间（NX厂房主要的非安全防火小区）内探测到火灾。包括可能在DVN、DVW或TEG的碘吸附器内探测到的火灾。

	操作：
火灾扑灭后并且没有热气流风险时，消防队员根据需要使用上述排烟阀。
(*)  2DVN036ZV的控制在1号机组主控室KIC中9SFZ520FH*界面上实现。(也可从NA234房间内的就地模拟盘9JDT016CR上启动)。
	9SFZ520FH*

	
	后果：1-2:
NX和WX厂房的后果如下：
· ND196、ND193/194和ND195失去9DWL新风输入和排风；
· 0.00m层9ZFAN0204失去DVN新风输入和排风；
· 1号机组侧的9ZFAN0201失去DVN新风输入和排风；
· 2号机组侧的9ZFAN0202失去DVN新风输入和排风；
· ND区域的9ZFAN0203失去DVN新风输入和排风；
· 1ZFSN0281A和2ZFSN0291A失去DVN新风输入、碘排风和正常排风；
· 1ZNSN0201和2ZNSN0202失去DVN新风输入和正常排风，碘排风保持运行；
· 1ZFSN0280A和2ZFSN0290A失去DVN新风输入，DVW排风保持运行；
· 1ZFSW0281B和2ZFSW0291B失去DVN新风转输，DVW排风保持运行；
· NC245和NC247失去DVN新风输入和排风；
· ND246和ND248失去DVN新风输入和排风；
· RCV泵房1SFSN0282A/0283B/0284B和2SFSN0292A/0293B/0294B分区失去DVN新风输入和排风，DVH通风将自动启动，1、2号机组操纵员应当对DVH启动进行监控；
· RCV交换器房间1ZFSN0286A/2ZFSN0296A失去DVN新风输入和碘排风；（待续）
	

	逻辑图：
	
	


	9SFZ520KA
	白
	隔离防火空间9ZNSN0200
	传感器
	无
	4/5

	
	
	Safety Fire Zoning of Volume 9ZNSN0200
	正常值
	不适用
	

	A 9 SFZ 005
	执行
	002 03
	位置：KIC
	供电列：不适用
	分区：G
	报警值
	不适用
	

	有效工况
	适用所有标准工况
	第二报警值
	不适用
	9JDT §6.2 SH114

	
	
	跳闸值
	不适用
	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	JDT首次火灾探测记忆报警
	主控室JDT显示屏

	自动装置动作检查
	9 ZNSN0200防火空间隔离（关闭相关安全防火阀，参见9SFZ520FH*）
	9SFZ520FH*

	原因：
1. JDT首次火灾探测记忆。
2. 在9ZNSN0200空间（NX厂房主要的非安全防火小区）内探测到火灾。包括可能在DVN、DVW或TEG的碘吸附器内探测到的火灾。
	后果：
    （续上）
· 9ZNSN0200分区内的RCV水压试验泵房间失去DVN新风输入和排风；
· RPE地坑房间NB281/NB283失去DVN新风输入和碘排风；
· 1ZFSN0381A（RIS 硼酸注入箱）、1ZFSN0382A (RCV容控箱)、2ZFSN0391A (RIS 硼酸注入箱)、2ZFSN0392A (RCV容控箱)失去DVN新风输入和正常排风，注意RCV容控箱房间NA315和NB325的碘排风保持运行。
若有可能，一旦消防队员扑灭火灾并且该防火空间内没有热气流风险时，建议复位下列防火阀以便恢复碘排风功能：
· 1DVN220VAF（NA215）、2DVN230VAF（NB225）；
· 1DVN466VAF（NA213）、2DVN483VAF（NB223）；
· 2DVN492VAF（NB327）。
说明： 
1. 关于RCV试验泵（NA396）周围LLS安全防火阀的说明：
9LLS020VA.F和9LLS021VA.F是用来在全厂断电事故下替代9DVN130VA.F和9DVN131VA.F的。该事故情况下DVN已经失去，LLS仪控和9RCV011PO泵房间NA396由9LLS011ZV进行通风。RCV011PO泵含有大量油并构成扩散型火灾区域，9LLS020VA.F和9LLS021VA保护NX厂房免受该区域发生火灾时引起的危害。9LLS011ZV由LLS供电，但是防火阀却不是由LLS供电，因此无法由JDT火灾探测信号自动关闭、或从主控室和JDT模拟盘上手动关闭。
因此，关于阀门关闭需要考虑两种情况：（待续）
	9SFZ520FH*

	逻辑图：
	
	


	9SFZ520KA
	白
	隔离防火空间9ZNSN0200
	传感器
	无
	5/5

	
	
	Safety Fire Zoning of Volume 9ZNSN0200
	正常值
	不适用
	

	A 9 SFZ 005
	执行
	002 03
	位置：KIC
	供电列：不适用
	分区：G
	报警值
	不适用
	

	有效工况
	适用所有标准工况
	第二报警值
	不适用
	9JDT §6.2 SH114

	
	
	跳闸值
	不适用
	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	JDT首次火灾探测记忆报警
	主控室JDT显示屏

	自动装置动作检查
	9 ZNSN0200防火空间隔离（关闭相关安全防火阀，参见9SFZ520FH*）
	9SFZ520FH*

	原因：
1. JDT首次火灾探测记忆。
2. 在9ZNSN0200空间（NX厂房主要的非安全防火小区）内探测到火灾。包括可能在DVN、DVW或TEG的碘吸附器内探测到的火灾。
	说明：
（续上）
情况1：LLS停运并且厂外电源可用 --> 通过DCS关闭防火阀9LLS020/021VAF（也包括9DVN130、131VAF），就如其他防火阀一样。
情况2：LLS运行，并且由于失去厂外电源LLS011ZV启动 --> 此种情况下，防火阀LLS020、021VAF 以及DVN130、131VAF无法从DCS关闭（DCS失电），仅能通过熔断丝自动关闭。操作员需要在现场检查防火阀是否正确关闭。
· 防火阀1DVN454VAF（NA211）和2DVN456VAF（NB221）是截断型防火阀，未配置复位装置，因此需要在现场手动复位。
· 9ZNSN0200与9ZNSN0001、9ZNSN0201、9ZNSN0202、2ZFSN0380A和2ZFSN0390A连通，因此这些防火空间也有可能发出火灾探测信号，但通常没有火灾或热气流风险。
附录：死胡同房间（见后页）。
	9SFZ520FH*

	逻辑图：
	
	


	1 RCP 444 KA 
	白
	稳压器压力调节器输出高
	传感器
	RCP 005/006/013/014 MP  RCP 430 XU2
	1/1

	
	
	COMPENSATED(P-P REF)HIGH
	正常值
	(+0.17 MPa)~(+0.52 MPa)
	

	A 1 RCP 011
	执行
	003
	位置：23KIC
	供电列：A
	分区：P
	报警值
	+0.6 MPa
	

	有效工况
	适用于所有工况
	第二报警值
	不适用
	1 RCP §6.2 SH21

	
	
	跳闸值
	不适用
	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	RCP 005/006/013/014 MP
	<1RCP002HXT>

	自动装置动作检查
	
	

	原因：
1． 一回路冷却剂体积增加。

2． 压力控制回路故障。

3． 一组控制棒（束）误提升。


	操作：

1.检查：

a. 众多的压力传感器一致性：005 MP（1KIC或432 ID）-013 MP（1KIC） ；006 MP（1KIC或433ID）-014 MP（1KIC）-016 MP（1KIC）

b. 检查ON-OFF电加热器打在“自动”位置，并在停运状态。

c. 喷淋阀001 VP和002 VP在“自动”且全开（流量144m3/h）。

2. 如果压力控制回路故障按I RRC/RPR 1手动调节压力。

3. 如一组控制棒（束）误提升，执行I RGL 1。
	<1RCP002HXT>

<I1RRC&RPR001>

<I1RGL001>

<1RCP003HXT>



	逻辑简图：


[image: image9.emf]XU2

430 444KA

005 

MP

VT402

006

 MP

013 

MP

444AA

014 

MP

PID

调

节


402VT:输出是有效模拟输入信号的次高选。当有一个输入无效时，选择器输出为余下三个有效信号中值；当有两个信号无效，输出余下两个有效输入的平均值；当有三个或三个以上信号无效，选择器输出保持上一刻有效值并置手动。
	后果：

1-3a. 稳压器扫气线隔离阀RCP 111 VY关闭。

1-3b. 稳压器安全阀020 VP有可能开启（16.5 MPa g）。


	



_1376315762.vsd
311
SN


311BA油位低


311 KA



_1400486737.vsd

_1441780567.vsd

_1440483136.vsd
XU2
430


444KA


005 MP


VT402


006
 MP


013 MP


444AA


014 MP


PID调节



_1376402984.vsd
温度高


702 MT


702 KA



_1376221530.vsd
311
XR


313
XR


315
XR


&


901 AA


901 KA3


1



_1376312495.vsd
322
XU4


324
XU4


326
XU4


2/3


902 AA


902 KA2



_1376219179.vsd
311
XU3


313
XU3


315
XU3


≥1


901 AA


901 KA1



