
	[image: image1.png]2 sEmeERsE

mEEE
CNEF HaiNan Nuclear Power Co.,Ltd.




	运行规程


	循环水过滤系统

	HN编码：：A 1 CFI 000
	版次：002 04
	 正文页数：37
 附件页数：0


	编写
	校核
	审核/部门会签
	领导会签

	姓名
	日期
	姓名
	日期
	部门代码
	姓名
	日期
	姓名
	日期

	刘广山
	
	张军
	
	OP
	王涛
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	          批准实施：吴雪松              生效日期：



	规程类型：已数字化[√ ]  未数字化[ ]  后 备 盘[  ]   现 场  [  ]

	报警卡数目：KIC[ 22 ]   现场[ 0 ]   BUP[ 2 ]

	质量级别：  QSR[√]   QR[  ]   NQR[  ]
	下次审查升版时间： 2023年 10 月

	分发范围：运行处、培训处

	编制部门：


此文件知识产权属海南核电有限公司，未经许可，外单位不得复制或有其它侵权行为。

程序编制/修订跟踪
	版次
	编写人
	批准人
	生效日期
	编制/修订说明

	0.1
	虞伟才
	
	
	生效

	1.0
	王宇鸣
	
	
	升版

	1.1
	王宇鸣
	
	
	升版

	1.3
	隋学文
	
	
	升版

	001 02
	卢士升
	吴雪松
	2015/04/08
	升版

	002 00
	刘洋
	吴雪松
	2016/01/18
	升版

	002 01
	沈晰
	吴雪松
	
	将报警的原因、操作、后果描述对应；根据设计变更修改611/612SP压力定值

	002 02
	沈晰
	吴雪松
	
	增加最后四页内容

	002 03
	沈晰
	吴雪松
	
	在31页后增加两页鼓网停运

	002 04
	刘广山
	吴雪松
	
	根据2018年CPO整改项目要求进行升版；添加有效工况、抑制信号和分区。

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


目  录
	报警卡编码
	报警号
	报警描述
	页码

	A 1 CFI 001
	1 CFI 901 KA1
	031TF鼓网前后差压高3
	4

	A 1 CFI 002
	1 CFI 901 KA2
	031TF鼓网前后差压高4
	5

	A 1 CFI 003
	1 CFI 901 KA3
	031TF鼓网前后液位测量仪表失电
	6

	A 1 CFI 004
	1 CFI 902 KA1
	032TF鼓网前后差压高3
	7

	A 1 CFI 005
	1 CFI 902 KA2
	032TF鼓网前后差压高4
	8

	A 1 CFI 006
	1 CFI 902 KA3
	032TF鼓网前后水位测量仪表失电
	9

	A 1 CFI 007
	1 CFI 311 KA
	031TF鼓网左轴油箱311BA液位低
	10

	A 1 CFI 008
	1 CFI 313 KA
	031TF鼓网右轴油箱313BA液位低
	11

	A 1 CFI 009
	1 CFI 312 KA
	032TF鼓网左轴油箱322BA液位低
	12

	A 1 CFI 010
	1 CFI 314 KA
	032TF鼓网右轴油箱324BA液位低
	13

	A 1 CFI 011
	1 CFI 611 KA
	031TF鼓网反冲洗压力低
	14

	A 1 CFI 012
	1 CFI 612 KA
	032TF鼓网反冲洗压力低
	15

	A 1 CFI 013
	1 CFI 911 KA
	011DG或013DG前后压差高2
	16

	A 1 CFI 014
	1 CFI 912 KA
	012DG或014DG前后压差高2
	17

	A 1 CFI 015
	1 CFI 913 KA
	011DG 或013DG格栅除污机故障
	18

	A 1 CFI 016
	1 CFI 914 KA
	012DG 或014DG格栅除污机故障
	20

	A 1 CFI 017
	1 CFI 917 KA
	011DG或013DG失去220VAC 
	22

	A 1 CFI 018
	1 CFI 918 KA
	012DG或014DG失去220VAC
	23

	A 1 CFI 019
	1 CFI 701 KA
	101PO轴承温度
	24

	A 1 CFI 020
	1 CFI 703 KA
	103PO轴承温度
	25

	A 1 CFI 021
	1 CFI 702 KA
	102PO轴承温度
	26

	A 1 CFI 022
	1 CFI 704 KA
	1014PO轴承温度
	27

	A 1 CFI 023
	1 CFI 901 AA
	031TF鼓网前后差压高3
	28

	A 1 CFI 024
A 1 CFI 025

A 1 CFI 026

A 1 CFI 027

A 1 CFI 028
	1 CFI 902 AA
1 CFI 001KA
1 CFI 002KA
1 CFI 801KA1
1 CFI 802 KA1
	032TF鼓网前后差压高3
031TF鼓网停运
032TF鼓网停运
031TF鼓网前后液位差压高1
032TF鼓网前后液位差压高1
	30
32

33

34

35

	A 1 CFI 029
	1 CFI 801 KA2
	031TF鼓网前后液位差压高2
	36

	A 1 CFI 030
	1 CFI 802 KA2
	032TF鼓网前后液位差压高2
	37


	1CFI901KA1
	黄
	031TF鼓网前后差压高3
	传感器
	311MN，313MN，315MN
	1/1

	
	
	CFI031 TF LOSS OF HEAD MAX 3
	正常值
	＜0.30mWC
	

	A 1 CFI 001
	执行
	002 04
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：S
	报警值
	≥0.3mWC
	

	有效工况
	适用所有标准工况
	第二报警值
	无
	<1CFI001HXT>

	
	
	跳闸值
	无
	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	无
	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：
1． 鼓网堵塞
2． 运行的冲洗管线失效
3． 旋转滤网转速不正常
4． 传感器故障
	操作：
1． 检查鼓网。

2． 检查冲洗管路

3． 检查鼓网转速

4． 检查传感器
	<1CFI002HXT>

	逻辑简图： 


[image: image2.emf]311

XU3

313

XU3

315

XU3

≥

1

901 AA

901 KA1


	
	

	
	后果：
1． 压差继续增加到高4报警值后将触发循环水泵脱扣

2． 其中一列冲洗管路不可用，切换至另一列，否则压差继续增加

3． 鼓网保持高速运行

4． 若传感器故障（可要求仪控人员确认），引起误报警
说明：
无。
	


	1CFI901KA3
	黄
	031TF鼓网前后水位测量仪表失电
	传感器
	311XR，313XR，315XR
	1/1

	
	
	LOSS OF POWER ON SENSORS
	正常值
	220V
	

	A 1 CFI 003
	执行
	002 04
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：S
	报警值
	0V
	

	有效工况
	适用所有标准工况
	第二报警值
	无
	

	
	
	跳闸值
	无
	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	无
	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：
1. 传感器失电。
	操作：
1. 维修传感器。
	

	逻辑简图： 


[image: image3.emf]311

XR

313

XR

315

XR

&

901 AA

901 KA3

1


	
	

	
	后果：
1. 鼓网低速运行。鼓网运行速度不随鼓网前后液位差变化。
说明：
无。
	


	1CFI902KA2
	黄
	032TF鼓网前后差压高4
	传感器
	322MN，324MN，326MN
	1/1

	
	
	CFI032 TF LOSS OF HEAD MAX 4
	正常值
	＜0.80mWC
	

	A 1 CFI 005
	执行
	002 04
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：S
	报警值
	≥0.8mWC
	

	有效工况
	适用所有标准工况
	第二报警值
	无
	<1CFI003HXT>

	
	
	跳闸值
	无
	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	无
	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：
1． 鼓网堵塞。
2． 运行的冲洗管线失效
3． 旋转滤网转速不正常
4． 传感器故障
	操作：
1． 检查鼓网
2． 检查冲洗管路

3． 检查鼓网转速

4． 检查传感器
	

	逻辑简图： 


[image: image4.emf]322

XU4

324

XU4

326

XU4

2/3

902AA

902KA2


	
	

	
	后果：
1． 任意两个传感器第二次报警，对应循环水泵脱扣
2． 其中一列冲洗管路不可用，切换至另一列，压差高对应循环水泵脱扣

3． 鼓网保持高速运行

4． 压差高4满足2/3，对应循环水泵脱扣
说明：
无。
	


	1CFI311KA
	黄
	031TF鼓网前轴油箱311BA液位低
	传感器
	311SN
	1/1

	
	
	CFI031 TF LOW OIL LEVEL
	正常值
	＞50%
	

	A 1 CFI 007
	执行
	002 04
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：S
	报警值
	≤50%
	

	有效工况
	适用所有标准工况
	第二报警值
	无
	<1CFI004HXT>

	
	
	跳闸值
	无
	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	无
	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：
1. CFI031TF鼓网左轴承油箱油位低。
	操作：
1． 检查油路是否漏油。给CFI031TF鼓网左轴承油箱加油。
	<1CFI005HXT>

	逻辑简图： 


[image: image5.emf]311

SN

311BA

油位低

311 KA


	
	

	
	后果：
1. 鼓网左轴承故障。
说明：
无。
	


	1CFI913KA
	黄
	011DG 或013DG格栅除污机故障
	传感器
	111SM1,111SM2,114SX,112SM,113SX,116SX,115SX1,115SX2
	1/2

	
	
	CFIO11DG or CFI013DG Trash Rake Defect
	正常值
	
	

	A 1 CFI 015
	执行
	002 04
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：S
	报警值
	
	

	有效工况
	适用所有标准工况
	第二报警值
	无
	

	
	
	跳闸值
	无
	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	811LA7在“开”位置上，813LA7在“关”位置上
	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：
1． 钢丝绳松绳。

2． 耙斗上升越过正常位置。

3． 电机故障

4． 限位开关故障。

	操作：
1． 重新启动自动循环状态。

2． 手动控制调整耙斗回到正常的位置，重新启动自动循环状态。

3． 复位后，重新启动自动循环状态。

4． 重新启动自动循环状态。


	

	逻辑简图： 


[image: image6.emf]913 SY

011DG

故障

013DG

故障

913KA

≥

1


	
	

	
	后果：
1． 耙斗会不在正常位置和正常状态。

2． 格栅除污机不起作用，格栅前后压差高增大。

3． 格栅除污机不起作用，格栅前后压差高增大。

4． 格栅除污机不起作用，格栅前后压差高增大。
说明：
无。
	


	1CFI913KA
	黄
	011DG 或013DG格栅除污机故障
	传感器
	131SM1,131SM2,134SX,132SM,133SX,136SX,135SX1,135SX2
	2/2

	
	
	CFIO11DG or CFI013DG Trash Rake Defect
	正常值
	
	

	A 1 CFI 015
	执行
	002 04
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：S
	报警值
	
	

	有效工况
	适用所有标准工况
	第二报警值
	无
	

	
	
	跳闸值
	无
	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	811LA7在“开”位置上，813LA7在“关”位置上
	<1CFI002HXT>

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：
1． 钢丝绳松绳。

2． 耙斗上升越过正常位置。

3． 电机故障

4． 限位开关故障。

	操作：
1． 重新启动自动循环状态。

2． 手动控制调整耙斗回到正常的位置，重新启动自动循环状态。

3． 复位后，重新启动自动循环状态。

4． 重新启动自动循环状态。


	<1CFI001HXT>

	逻辑简图： 


[image: image7.emf]913 SY

011DG

故障

013DG

故障

913KA

≥

1


	
	

	
	后果：
1． 耙斗会不在正常位置和正常状态。

2． 格栅除污机不起作用，格栅前后压差高增大。

3． 格栅除污机不起作用，格栅前后压差高增大。

4． 格栅除污机不起作用，格栅前后压差高增大。
说明：
无。
	


	1CFI914KA
	黄
	012DG 或014DG格栅除污机故障
	传感器
	121SM1,121SM2,124SX,122SM,123SX,126SX,125SX1,125SX2
	1/2

	
	
	CFI 012DG or CFI 014DG Trash Rake Defect
	正常值
	
	

	A 1 CFI 016
	执行
	002 04
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：S
	报警值
	
	

	有效工况
	适用所有标准工况
	第二报警值
	无
	<1CFI003HXT>

	
	
	跳闸值
	无
	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	812LA7在“开”位置上，814LA7在“关”位置上
	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：
1． 钢丝绳松绳。

2． 耙斗上升越过正常位置。

3． 电机故障

4． 限位开关故障。

	操作：
1． 重新启动自动循环状态。

2． 手动控制调整耙斗回到正常的位置，重新启动自动循环状态。

3． 复位后，重新启动自动循环状态。

4． 重新启动自动循环状态。


	

	逻辑简图： 


[image: image8.emf]914 SY

012 DG

故障

014 DG

故障

914KA

≥

1


	
	

	
	后果：
1． 耙斗会不在正常位置和正常状态。

2． 格栅除污机不起作用，格栅前后压差高增大。

3． 格栅除污机不起作用，格栅前后压差高增大。

4． 格栅除污机不起作用，格栅前后压差高增大。
说明：
无。
	


	1CFI914KA
	黄
	012DG 或014DG格栅除污机故障
	传感器
	141SM1,141SM2,144SX,142SM,143SX,146SX,145SX1,145SX2
	2/2

	
	
	CFI 012DG or CFI 014DG Trash Rake Defect
	正常值
	
	

	A 1 CFI 016
	执行
	002 04
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：S
	报警值
	
	

	有效工况
	适用所有标准工况
	第二报警值
	无
	

	
	
	跳闸值
	无
	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	812LA7在“开”位置上，814LA7在“关”位置上
	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：
1． 钢丝绳松绳。

2． 耙斗上升越过正常位置。

3． 电机故障

4． 限位开关故障。

	操作：
1． 重新启动自动循环状态。

2． 手动控制调整耙斗回到正常的位置，重新启动自动循环状态。

3． 复位后，重新启动自动循环状态。

4． 重新启动自动循环状态。


	

	逻辑简图： 


[image: image9.emf]914 SY

012 DG

故障

014 DG

故障

914KA

≥

1


	
	

	
	后果：
1． 耙斗会不在正常位置和正常状态。

2． 格栅除污机不起作用，格栅前后压差高增大。

3． 格栅除污机不起作用，格栅前后压差高增大。

4． 格栅除污机不起作用，格栅前后压差高增大。
说明：
无。
	


	1CFI702KA
	黄
	CFI 102PO轴承温度
	传感器
	702MT
	1/1

	
	
	CFI 102PO Bearing Temperature
	正常值
	＜75℃
	

	A 1 CFI 021
	执行
	002 04
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：S
	报警值
	≥75℃
	

	有效工况
	适用所有标准工况
	第二报警值
	无
	

	
	
	跳闸值
	无
	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	无
	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：
1、CFI102PO泵轴承温度超高。
	操作：
1、检查CFI 102PO泵。
	

	逻辑简图： 


[image: image10.emf]温度高

702 MT 702 KA


	
	

	
	后果：
1、轴承温度过高会损坏水泵，导致水泵无法运行。
说明：
无。
	


	1 RCP 609 KA
	红
	RCP 001 PO或002 PO主泵振动或轴位移高高
	页码
	1/2

	
	
	GMPP HIGH VIBRATION OR SHAFT DISPLACEMENT
	正常值
	<64μm或150μm

	A 1 RCP 930
	执行
	003
	位置：KIC
	供电列：A
	模拟图：1 RCP §6.3 SH10
	报警值
	76.2μm或381μm

	有效工况
	适用于所有工况
	抑制信号
	NOT INHIBITED
	第二报警值
	不适用

	
	
	
	
	跳闸值
	不适用

	传感器
	RCP 106/107 MV 150/151/152/153 MM  

RCP666XU2/602XU2/609XU2/607XU2/502XU2/507XU2
	确认
	RCP 404EN1/2 RCP 411EN1/2 RCP 420EN1/2

	自动装置动作检查
	 

	原因：

1． 轴封故障或损坏。

2． 由于润滑问题可能导致轴承损坏。

3． 轴中心线没有对齐。

4． 旋转部件不平衡。

5． 某个轴承或推力轴承已损坏。
	操作：
1-5. 参考I RCP 2相应章节。

502


	逻辑简图：


[image: image11.emf]XU2

666

601

609KA1

AM

106

MV

XU2

602

602

609KA2

AM

MV

107

XU2

502

603

609KAa

AM

MM

152

XU2

507

604

609KAb

AM

MM

153

XU2

607

605

609KA4

AM

MM

151

XU2

609

606

609KA3

AM

MM

150

≥1

609AA


	

	
	后果：

1-2.      导致整个泵电机和泵组件的损坏。

3-5.    轴封、轴承或推力轴承会严重损坏。

说明：




	1 RCP 609 KA
	红
	RCP 001 PO或002 PO主泵振动或轴位移高高
	页码
	2/2

	
	
	GMPP HIGH VIBRATION OR SHAFT DISPLACEMENT
	正常值
	<64μm或150μm

	A 1 RCP 930
	执行
	003
	位置：KIC
	供电列：A
	模拟图：1 RCP §6.3 SH10
	报警值
	76.2μm或381μm

	有效工况
	适用于所有工况
	抑制信号
	NOT INHIBITED
	第二报警值
	不适用

	
	
	
	
	跳闸值
	不适用

	传感器
	RCP 206/207 MV 250/251/252/253 MM  

RCP603XU2/604XU2/610XU2/608XU2/513XU2/514XU2
	确认
	RCP 404EN3/4 RCP 411EN3/4 RCP 420EN3/4

	自动装置动作检查
	 

	原因：

1． 轴封故障或损坏。

2． 由于润滑问题可能导致轴承损坏。

3． 轴中心线没有对齐。

4． 旋转部件不平衡。

5． 某个轴承或推力轴承已损坏。
	操作：
1-5. 参考I RCP 2相应章节。

	逻辑简图：


[image: image12.emf]XU2

603

701

609KA5

AM

206

MV

XU2

604

702

609KA6

AM

MV

207

XU2

513

703

609KAc

AM

MM

252

XU2

514

704

609KAd

AM

MM

253

XU2

608

705

609KA8

AM

MM

251

XU2

610

706

609KA7

AM

MM

250

≥1

609AA


	后果：

1-2. 导致整个泵电机和泵组件的损坏。

3-5. 轴封、轴承或推力轴承会严重损坏。

说明：




	1GPA502KA1
	黄
	主变非电量异常
	传感器
	无
	1/2

	
	
	MT NON-ELECTRIC ABNORMAL
	正常值
	无
	

	A 2 GPA 023
	执行
	002 00
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：G
	报警值
	无
	

	有效工况
	所有工况
	第二报警值
	无
	GPA§6.2SH109

	
	
	跳闸值
	无
	

	抑制信号
	无
	确认
	见“操作”栏
	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：

1. 主变A/B/C相轻瓦斯报警。

2. 主变A/B/C相油温高报警。

3. 主变A/B/C相绕组温度高报警。

4. 主变A/B/C相油位异常报警。


	操作：

1. 取油样进行色谱分析。并检查密封和变压器冷却和过热情况。

2. 检查冷却器的运行情况，变压器的负载情况：如冷却器只有部分投入，可将冷却器全部投入；经过此操作后如仍出现变压器油面温度报警，应按照现场运行规程调整变压器的负载至允许运行温度下的容量。

3. 检查冷却器的运行情况，变压器的负载情况：经过此操作后如仍出现变压器绕组温度报警，应按照现场运行规程调整变压器的负载至允许运行温度下的容量。

4. 检查油位计，是否出现假油位；当确认变压器油位超过储油柜的最高油位时，此时应将油放至与当时油温相对应的高度；若发现变压器油位低于储油柜的最低油位，检查油箱是否存在漏油，将中瓦斯改接信号并进行补油。
	

	1GPA502KA1
	黄
	主变非电量异常
	传感器
	无
	2/2

	
	
	MT NON-ELECTRIC ABNORMAL
	正常值
	无
	

	A 2 GPA 023
	执行
	002 00
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：G
	报警值
	无
	

	有效工况
	所有工况
	第二报警值
	无
	GPA§6.2SH109

	
	
	跳闸值
	无
	

	抑制信号
	无
	确认
	见“操作”栏
	

	自动装置动作检查
	无
	

	逻辑简图：DCS内：

[image: image13.png]CHHATOOLM €57 I'ue; RPEFEAREE, |
Nt s R R I ot a1 oot

(¥GPAICSLM 5] TEE BRI ET ISR RNAT |,
S T R Nh JELECRIC AG. CABL T PHASE 3 ok BUCHHOLZ AARW

'F,u« BRFE LECHET AR |
iirich SLLLC I G Pl ¢ ug wenieL s

{KGRATOSLM €J5% _tsl,x 4 B
— R_Noh CLCGR

AHATHE |,
PRC AT T FIAGE 8 OL TN 1 ARy
{(RCPATCSLM O f»—'F,ﬁN'F-*i!%**L S3HE

e

AAT
TS Can. T P 3 91 TP W as
(KGHAI0SLM Gk FEEESRATESONEARAE | FELERAY
e R 1 ITCRIG P, G T PIBSE G o Trv 11 a1 e N RON T ATIORWS

((GPEIGELM CISTy—=Je e BlaBRax S TAns a2 AAT
e R_NCh ELECTRIC PRC.CAB MT PHASE & W IING TEM. H AARN

‘Iwh BRI SCSHELERARY |,
i Hn ORI S G NI bRt 4 WG 1 b s

(ROPAIDSLM CUSO e EREBRAA= SCRR AR NF |,
e R._NCh CLCCTRIC PAC. CAR. MT PIASE C WNDING TCW. | ALARM

{RGHATDOLM

g B
"

(XCPATGSLM L.

(KEPMOSLM CI60 = o R BFm AL EEA MRS RRT l,
— 3. CAB. T PHASE A Gl _Fvil_ranoRma. & 4RW

LU RRPE EEHECRANE l
SHTCTHE T Cat, M1 RS 4 el 1. aowa_a fa

ERERREPA ERCHE IR AR
F_NGh ELECTRIC PC, CAB YT PHASE C Ol LEVE. MGNDRWAL ALERY

(oratosLm

(GPAIOSLM CJ52)}





	后果：

1. 当气体继电器内部聚集的气体达到200-300cm3时报警，取油样进行色谱分析，若氧和氮含量较高，则可能为渗漏所致，应重点检查密封情况；若属放电或过热性质，应进一步跟踪检查分析。

2. 变压器油的顶层温升达到（85-环境温度）°C时报警，可能导致变压器降负荷运行。

3. 变压器的绕组温升达到（105-环境温度）°C时报警，可能导致变压器降负荷运行。

4. 当油位计指针超过刻度“1”时，油位偏高报警；当油位计指针偏于刻度“0”时，油位偏低报警。油位偏高可能导致变压器油箱压力急剧上升；油位偏低可能影响变压器安全运行，变压器失去冷却，变压器引线可能部分暴露于空气中，降低绝缘强度，有火灾的危险。

说明：

无。
	


	9SFZ521KA
	白
	隔离防火空间9ZFAN0201
	传感器
	无
	1/1

	
	
	Safety Fire Zoning of Volume 9ZFAN0201
	正常值
	不适用
	

	A 9 SFZ 001
	执行
	002 03
	位置：KIC
	供电列：不适用
	分区：G
	报警值
	不适用
	

	有效工况
	适用所有标准工况
	第二报警值
	不适用
	9JDT §6.2 SH109

	
	
	跳闸值
	不适用
	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	JDT首次火灾探测记忆报警
	主控室JDT显示屏

	自动装置动作检查
	9ZFAN0201防火空间隔离（关闭相关安全防火阀，参见9SFZ521FH*）
	9SFZ521FH*

	原因：
1. JDT首次火灾探测记忆。
2. 在9ZFAN0201空间（NC厂房内的楼梯间）内探测到火灾。
	操作：
1-2:
1) 首先确认该分区边界的2个安全防火阀（DVN）已关闭。如果未关闭，则通过KIC安全防火分区显示界面上的KG命令关闭这些阀门。
2) 如果火灾没有被现场操纵员确认：清除JDT首次火灾报警（SFZ报警信号被清除），立即复位安全防火阀以便恢复通风。
3) 如果火灾已经被确认：无动作。
	9SFZ521FH*



	逻辑图：
	
	

	
	后果：
1-2:
失去该分区的DVN通风。
说明：
1. 现场操纵员和消防队员可以通过ND厂房一侧的9ZFAN0202分区进入NX厂房的上一层。
	


	9SFZ522KA
	白
	隔离防火空间9ZFAN0202
	传感器
	无
	1/1

	
	
	Safety Fire Zoning of Volume 9ZFAN0202
	正常值
	不适用
	

	A 9 SFZ 002
	执行
	002 03
	位置：KIC
	供电列：不适用
	分区：G
	报警值
	不适用
	

	有效工况
	适用所有标准工况
	第二报警值
	不适用
	9JDT §6.2 SH110

	
	
	跳闸值
	不适用
	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	JDT首次火灾探测记忆报警
	主控室JDT显示屏

	自动装置动作检查
	9ZFAN0202防火空间隔离（关闭相关安全防火阀，参见9SFZ522FH*）
	9SFZ522FH*

	原因：
1. JDT首次火灾探测记忆。
2. 在9ZFAN0202空间（ND厂房内的楼梯间）内探测到火灾。
	操作：
1-2:
1) 首先确认该分区边界的2个安全防火阀（2DVN通风系统）已关闭。如果未关闭，则通过KIC安全防火分区显示界面上的KG命令关闭这些阀门。
2) 如果火灾没有被现场操纵员确认：清除JDT首次火灾报警（SFZ报警信号被清除），立即复位安全防火阀以便恢复通风。
3) 如果火灾已经被确认：无动作。
4) 由于这些安全防火阀属于2号机组，注意通知2号机组操纵员。
	9SFZ522FH*

	逻辑图：
	
	

	
	后果：
1-2:
失去该分区的DVN通风。
说明：
1. 现场操纵员和消防队员可以通过NC厂房一侧的9ZFAN0201分区进入NX厂房的上一层。
	


	9SFZ524KA
	白
	隔离防火空间9ZFAN0204
	传感器
	无
	1/2

	
	
	Safety Fire Zoning of Volume 9ZFAN0204
	正常值
	不适用
	

	A 9 SFZ 004
	执行
	002 03
	位置：KIC
	供电列：不适用
	分区：G
	报警值
	不适用
	

	有效工况
	适用所有标准工况
	第二报警值
	不适用
	9JDT §6.2 SH112

	
	
	跳闸值
	不适用
	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	JDT首次火灾探测记忆报警
	主控室JDT显示屏

	自动装置动作检查
	9ZFAN0204防火空间隔离（关闭相关安全防火阀，参见9SFZ524FH*）
	9SFZ524FH*

	原因：
1. JDT首次火灾探测记忆。
2. 在9ZFAN0204空间（NX厂房0.00m层主要火灾疏散区域）内探测到火灾。
	操作：
1-2:
1) 首先确认该防火空间边界的7个安全防火阀（DVN）已关闭，如果未关闭，则通过KIC安全防火分区显示界面上的KG命令关闭这些阀门，同时通过广播系统发送警告，要求立即撤离死胡同房间ND242，并且：
2) 如果现场操作员确认未发生火灾：清除JDT首次火灾报警（SFZ报警将被清除），立即复位安全防火阀以便恢复该防火空间的通风。
3) 如果火灾已经被确认：
a、 通过DTV系统发出警告，通知控制区（NX、KX和RX厂房）内的人员将不能通过NX厂房0.00m层ZFA区域回到热更衣室。建议他们等待安全疏散信号（当ZFA区内的火灾被扑灭并且烟气被清除之后），或者依次通过KX厂房楼梯间、ET更衣室疏散到厂房外。随后若有必要，可在2个ET厂房内组织人员疏散。
b、 通知2号机组主控室操纵员，2DVN通风中断（随后参见RCV房间通风后果）。
4) 一旦火灾被扑灭，通知消防队员检查是否有人员受困于死胡同房间ND242。
	

	
	后果：
1-2:
1) 本防火分区的房间失去DVN通风（火灾影响）
2) 1号机组的以下区域仅失去新风输入：
a、
电气间（NC245、NC247）；
b、
1ZFSN0280A部分失去新风输入。（待续）
	


	9SFZ524KA
	白
	隔离防火空间9ZFAN0204
	传感器
	无
	2/2

	
	
	Safety Fire Zoning of Volume 9ZFAN0204
	正常值
	不适用
	

	A 9 SFZ 004
	执行
	002 03
	位置：KIC
	供电列：不适用
	分区：G
	报警值
	不适用
	

	有效工况
	适用所有标准工况
	第二报警值
	不适用
	9JDT §6.2 SH112

	
	
	跳闸值
	不适用
	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	JDT首次火灾探测记忆报警
	主控室JDT显示屏

	自动装置动作检查
	9ZFAN0204防火空间隔离（关闭相关安全防火阀，参见9SFZ524FH*）
	9SFZ524FH*

	逻辑简图：

	后果：
3) 人员安全保障：
a、如果火灾扩散，则NX厂房控制室（ND246）内的操纵员只能通过TES区域疏散，因此建议通知NX厂房现场操纵员尽快撤离该房间
b、由于LX厂房的更衣间可能存在烟气，现场操纵员应当佩戴空气呼吸器。如果通过LX更衣间进行疏散比较困难，则可以由NE264房间开向厂房外面的门进行疏散。
4) 清除烟气以便通过9ZFAN0204分区进行疏散：
当且仅当火灾被扑灭之后（没有热气流风险），通过以下方法清除ZFA内的烟气：打开NC245和NC234之间的门并保持开启，从主控室KIC安全防火空间9ZNSN0200显示界面上的命令启动烟气控制风机1DVN035ZV和2DVN036ZV，然后打开L214和NA234之间的门以便新风输入。
说明：
1. 警告：本防火分区驱动机构状态显示在位于该分区内的9JDT016CR模拟盘上，火灾情况下现场操纵员无法使用，只能通过主控室KIC显示界面对火灾确认和消防进行监视和控制（主控室内应当存有本防火分区的消防行动卡）。

	


	9SFZ520KA
	白
	隔离防火空间9ZNSN0200
	传感器
	无
	1/5

	
	
	Safety Fire Zoning of Volume 9ZNSN0200
	正常值
	不适用
	

	A 9 SFZ 005
	执行
	002 03
	位置：KIC
	供电列：不适用
	分区：G
	报警值
	不适用
	

	有效工况
	适用所有标准工况
	第二报警值
	不适用
	9JDT §6.2 SH114

	
	
	跳闸值
	不适用
	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	JDT首次火灾探测记忆报警
	主控室JDT显示屏

	自动装置动作检查
	9 ZNSN0200防火空间隔离（关闭相关安全防火阀，参见9SFZ520FH*）
	9SFZ520FH*

	原因：
1. JDT首次火灾探测记忆。
2. 在9ZNSN0200空间（NX厂房主要的非安全防火小区）内探测到火灾。包括可能在DVN、DVW或TEG的碘吸附器内探测到的火灾。
	操作：
1-2:
首先确认该防火空间边界的59个安全防火阀（1/2/9DVN、1/2DVW和9LLS）已关闭，如果未关闭，则通过KIC安全防火分区显示界面上的KG命令关闭这些阀门，然后：
1) 如果现场操作员确认未发生火灾：清除JDT首次火灾报警（SFZ报警将被清除），立即复位安全防火阀以便恢复该防火空间的通风。通知2号机组主控制室操纵员关于2号机组一侧的后果（参见下面后果一栏）；

2) 如果火灾已被确认：立即通知2号机组主控制室操纵员关于2号机组通风的后果（特别是DVH替代DVN对2RCV泵房进行通风，参见下面的后果一栏），然后：

人员安全：通过DTV系统发出撤离NX和KX的命令。如果反应堆处于停堆状态，也需要撤离RX厂房（警告：如果8.00m层人员出入闸门外的NA413/NC415 [NB423/ND425] 内存在烟气，则只能通过ET（0.00m层的人员应急闸门W234[W274]）撤离RX）。

NX厂房死胡同区域的人员安全：ZNSN0200分区包括若干死胡同房间，应在JDT工作站上核实首次火灾探测是否产生于人员安全风险较大的区域内（附录中A房间）。对于这些区域，除了一般疏散命令外，还要发出相关房间的特定疏散命令。然后，一旦火灾被扑灭，消防队员应当立即确认是否有人受困于死胡同房间（附录中B房间）。

人员安全：由于安全防火阀关闭，下列房间内的碘排风中止，因此现场操纵员和消防队员应当佩戴空气呼吸器：

· NA215和NB225（RCV交换器），

· NA213和NB223（REA硼酸泵），

· NB281和NB283（RPE坑）                  （待续）
	9SFZ520FH*

	逻辑图：
	
	


	9SFZ520KA
	白
	隔离防火空间9ZNSN0200
	传感器
	无
	2/5

	
	
	Safety Fire Zoning of Volume 9ZNSN0200
	正常值
	不适用
	

	A 9 SFZ 005
	执行
	002 03
	位置：KIC
	供电列：不适用
	分区：G
	报警值
	不适用
	

	有效工况
	适用所有标准工况
	第二报警值
	不适用
	9JDT §6.2 SH114

	
	
	跳闸值
	不适用
	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	JDT首次火灾探测记忆报警
	主控室JDT显示屏

	自动装置动作检查
	9 ZNSN0200防火空间隔离（关闭相关安全防火阀，参见9SFZ520FH*）
	9SFZ520FH*

	原因：
1. JDT首次火灾探测记忆。
2. 在9ZNSN0200空间（NX厂房主要的非安全防火小区）内探测到火灾。包括可能在DVN、DVW或TEG的碘吸附器内探测到的火灾。
	操作：
（续上）
若碘吸附器内探测到火灾（在JDT工作站上察看首次火灾记忆的详细信息），操作如下：
若火灾发生在：
· 1TEG001PI，或
· 2TEG002PI碘吸附器箱体或小室内，
· 9DVN001PI，或
· 9DVN002PI，或
· 1DVW001PI，或
· 2DVW001PI；
则要求现场操纵员就地关闭碘吸附器上下游安全防火阀（KIC上无显示），并考虑手动启动碘吸附器消防系统（详情参见消防行动卡）。
NX厂房电气房间、仪控房间和控制室的烟气控制：
1DVF035ZV [2DVF036ZV (*)]以及相关排烟阀可用来控制下列房间内可能存在的烟气（与LX厂房内的DVF系统类似）。可从主控室的显示界面或位于NA234房间内的就地模拟盘9JDT016CR上进行如下操作：
· 9DVN120VAF控制NC245 (NC247)内的烟气，
· 9DVN121VAF控制ND248 内的烟气，
· 9DVN122VAF控制ND246内的烟气。
	9SFZ520FH*

	逻辑图：
	
	

	9SFZ520KA
	白
	隔离防火空间9ZNSN0200
	传感器
	无
	3/5

	
	
	Safety Fire Zoning of Volume 9ZNSN0200
	正常值
	不适用
	

	A 9 SFZ 005
	执行
	002 03
	位置：KIC
	供电列：不适用
	分区：G
	报警值
	不适用
	

	有效工况
	适用所有标准工况
	第二报警值
	不适用
	9JDT §6.2 SH114

	
	
	跳闸值
	不适用
	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	JDT首次火灾探测记忆报警
	主控室JDT显示屏

	自动装置动作检查
	9 ZNSN0200防火空间隔离（关闭相关安全防火阀，参见9SFZ520FH*）
	9SFZ520FH*

	原因：
1. JDT首次火灾探测记忆。
2. 在9ZNSN0200空间（NX厂房主要的非安全防火小区）内探测到火灾。包括可能在DVN、DVW或TEG的碘吸附器内探测到的火灾。

	操作：
火灾扑灭后并且没有热气流风险时，消防队员根据需要使用上述排烟阀。
(*)  2DVN036ZV的控制在1号机组主控室KIC中9SFZ520FH*界面上实现。(也可从NA234房间内的就地模拟盘9JDT016CR上启动)。
	9SFZ520FH*

	
	后果：1-2:
NX和WX厂房的后果如下：
· ND196、ND193/194和ND195失去9DWL新风输入和排风；
· 0.00m层9ZFAN0204失去DVN新风输入和排风；
· 1号机组侧的9ZFAN0201失去DVN新风输入和排风；
· 2号机组侧的9ZFAN0202失去DVN新风输入和排风；
· ND区域的9ZFAN0203失去DVN新风输入和排风；
· 1ZFSN0281A和2ZFSN0291A失去DVN新风输入、碘排风和正常排风；
· 1ZNSN0201和2ZNSN0202失去DVN新风输入和正常排风，碘排风保持运行；
· 1ZFSN0280A和2ZFSN0290A失去DVN新风输入，DVW排风保持运行；
· 1ZFSW0281B和2ZFSW0291B失去DVN新风转输，DVW排风保持运行；
· NC245和NC247失去DVN新风输入和排风；
· ND246和ND248失去DVN新风输入和排风；
· RCV泵房1SFSN0282A/0283B/0284B和2SFSN0292A/0293B/0294B分区失去DVN新风输入和排风，DVH通风将自动启动，1、2号机组操纵员应当对DVH启动进行监控；
· RCV交换器房间1ZFSN0286A/2ZFSN0296A失去DVN新风输入和碘排风；（待续）
	

	逻辑图：
	
	


	9SFZ520KA
	白
	隔离防火空间9ZNSN0200
	传感器
	无
	4/5

	
	
	Safety Fire Zoning of Volume 9ZNSN0200
	正常值
	不适用
	

	A 9 SFZ 005
	执行
	002 03
	位置：KIC
	供电列：不适用
	分区：G
	报警值
	不适用
	

	有效工况
	适用所有标准工况
	第二报警值
	不适用
	9JDT §6.2 SH114

	
	
	跳闸值
	不适用
	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	JDT首次火灾探测记忆报警
	主控室JDT显示屏

	自动装置动作检查
	9 ZNSN0200防火空间隔离（关闭相关安全防火阀，参见9SFZ520FH*）
	9SFZ520FH*

	原因：
1. JDT首次火灾探测记忆。
2. 在9ZNSN0200空间（NX厂房主要的非安全防火小区）内探测到火灾。包括可能在DVN、DVW或TEG的碘吸附器内探测到的火灾。
	后果：
    （续上）
· 9ZNSN0200分区内的RCV水压试验泵房间失去DVN新风输入和排风；
· RPE地坑房间NB281/NB283失去DVN新风输入和碘排风；
· 1ZFSN0381A（RIS 硼酸注入箱）、1ZFSN0382A (RCV容控箱)、2ZFSN0391A (RIS 硼酸注入箱)、2ZFSN0392A (RCV容控箱)失去DVN新风输入和正常排风，注意RCV容控箱房间NA315和NB325的碘排风保持运行。
若有可能，一旦消防队员扑灭火灾并且该防火空间内没有热气流风险时，建议复位下列防火阀以便恢复碘排风功能：
· 1DVN220VAF（NA215）、2DVN230VAF（NB225）；
· 1DVN466VAF（NA213）、2DVN483VAF（NB223）；
· 2DVN492VAF（NB327）。
说明： 
1. 关于RCV试验泵（NA396）周围LLS安全防火阀的说明：
9LLS020VA.F和9LLS021VA.F是用来在全厂断电事故下替代9DVN130VA.F和9DVN131VA.F的。该事故情况下DVN已经失去，LLS仪控和9RCV011PO泵房间NA396由9LLS011ZV进行通风。RCV011PO泵含有大量油并构成扩散型火灾区域，9LLS020VA.F和9LLS021VA保护NX厂房免受该区域发生火灾时引起的危害。9LLS011ZV由LLS供电，但是防火阀却不是由LLS供电，因此无法由JDT火灾探测信号自动关闭、或从主控室和JDT模拟盘上手动关闭。
因此，关于阀门关闭需要考虑两种情况：（待续）
	9SFZ520FH*

	逻辑图：
	
	


	9SFZ520KA
	白
	隔离防火空间9ZNSN0200
	传感器
	无
	5/5

	
	
	Safety Fire Zoning of Volume 9ZNSN0200
	正常值
	不适用
	

	A 9 SFZ 005
	执行
	002 03
	位置：KIC
	供电列：不适用
	分区：G
	报警值
	不适用
	

	有效工况
	适用所有标准工况
	第二报警值
	不适用
	9JDT §6.2 SH114

	
	
	跳闸值
	不适用
	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	JDT首次火灾探测记忆报警
	主控室JDT显示屏

	自动装置动作检查
	9 ZNSN0200防火空间隔离（关闭相关安全防火阀，参见9SFZ520FH*）
	9SFZ520FH*

	原因：
1. JDT首次火灾探测记忆。
2. 在9ZNSN0200空间（NX厂房主要的非安全防火小区）内探测到火灾。包括可能在DVN、DVW或TEG的碘吸附器内探测到的火灾。
	说明：
（续上）
情况1：LLS停运并且厂外电源可用 --> 通过DCS关闭防火阀9LLS020/021VAF（也包括9DVN130、131VAF），就如其他防火阀一样。
情况2：LLS运行，并且由于失去厂外电源LLS011ZV启动 --> 此种情况下，防火阀LLS020、021VAF 以及DVN130、131VAF无法从DCS关闭（DCS失电），仅能通过熔断丝自动关闭。操作员需要在现场检查防火阀是否正确关闭。
· 防火阀1DVN454VAF（NA211）和2DVN456VAF（NB221）是截断型防火阀，未配置复位装置，因此需要在现场手动复位。
· 9ZNSN0200与9ZNSN0001、9ZNSN0201、9ZNSN0202、2ZFSN0380A和2ZFSN0390A连通，因此这些防火空间也有可能发出火灾探测信号，但通常没有火灾或热气流风险。
附录：死胡同房间（见后页）。
	9SFZ520FH*

	逻辑图：
	
	


	1 RCP 401 KA 
	红
	压力容器密封泄漏探测温度高
	传感器
	1 RCP 001 MT 1 RCP 401 XU1
	1/1

	
	
	VESSEL SEAL LEAK DETECTION TEMP. H
	正常值
	15 ~ 40℃
	

	A 1 RCP 001
	执行
	003
	位置：1KIC
	供电列：A
	分区：P
	报警值
	70℃
	

	有效工况
	适用于所有工况
	第二报警值
	不适用
	1 RCP §6.3 SH01

	
	
	跳闸值
	不适用
	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	1 RCP 001 MT
	<1RCP004HXT>

	自动装置动作检查
	
	

	原因：

1. 反应堆压力容器内密封环泄漏。


	操作：

1a. 记录1KIC上指示的温度。

1b. 按照I RCP 6测量泄漏量，并执行相应的操作。



	<1RCP004HXT>



	逻辑简图：


[image: image14.emf]401KA

001 

MT

401AA 

401 

XU1


	后果：

1. 随着泄漏流量增加，反应堆压力容器内密封环（“C”形环及接合面）损伤将加剧。

说明：

如果泄漏量超过201/h，反应堆转入冷停堆状态。

	


	1 RCP 440 KA 
	黄
	稳压器卸压箱温度高
	传感器
	1 RCP 022 MT 1 RCP 421 XU1
	1/1

	
	
	002 BA PRESSU. RELIEF TK TEMP. HIGH
	正常值
	49℃
	

	A 1 RCP 005
	执行
	003
	位置：1KIC
	供电列：A
	分区：P
	报警值
	60℃
	

	有效工况
	适用于所有工况
	第二报警值
	不适用
	1 RCP §6.3 SH21

	
	
	跳闸值
	不适用
	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	1 RCP 022 MT
	<1RCP003HXT>

	自动装置动作检查
	
	

	原因：
1． 1RRI冷却水流量过低。

2． 稳压器安全阀（1 RCP 020 VP，1 RCP 021 VP或1 RCP 022 VP）打开：警告信号1 RCP 438 KA  ，1 RCP 453 KA  ，1 RCP 454 KA ，1 RCP 533 KA 1，1 RCP 533 KA 2，1 RCP 534 KA 或1 RCP 438 AA，1 RCP 453 AA，1 RCP 454 AA，1 RCP 533 AA，1 RCP 534 AA。

3． 1RRA安全阀（1 RRA 018 VP 或1 RCP 115 VP）打开：1 RRA 406 KA 或1 RCP 407 KA 。

4． 1RCV安全阀（1 RCV 201 VP）打开：1 RCV 316 MT。

5． 安全阀（1 RCV 252 VP）打开。

6． 阀杆泄漏。


	操作：
1. 检查1RRI回路准备及流量（1 RRI 203 LD）；通过1 RCP 653 VP排放卸压箱的水到2m水位；通过1 RCP 038VD用1REA水补到2.40m水位，冷却该箱。
2. 如果高温是由一个安全阀的误开启所致，请参照I RRC&RPR 1调查稳压器压力控制环路故障；在安全阀泄漏（见上述原因）或阀杆泄漏情况下，执行I RCP 4；通过1 RCP 653 VP排放卸压箱的水到2m水位；通过1 RCP 038 VD用1REA水补到2.40m水位，冷却该箱。
3. 在安全阀严重泄漏，且与1RRA连接运行的情况下，执行A10；通过1 RCP 653 VP排放卸压箱的水到2m水位；通过1 RCP 038 VD用1REA水补到2.4m水位，冷却该箱。
4/5. 通过1 RCP 653 VP排放卸压箱的水到2m水位。通过1 RCP 038 VD用1REA水补到2.4m水位，冷却该箱。

6. 在安全阀泄漏（见上述原因）或阀杆泄漏情况下，执行I RCP 4；
通过1 RCP 653 VP排放卸压箱的水到2m水位；通过1 RCP 038 VD用1REA水补到2.40m水位，冷却该箱。
	<1RCP003HXT>

<1RRI001HXT>

<I1RRC&RPR001>

<CEOP-IRCP4>

<CEOP-A10>

<1RCP003HXT>

	逻辑简图：


[image: image15.emf]440KA

022 

MT

440AA 

421 

XU1


	
	

	
	后果：
1-6a. 1 RCP 002 BA的温度和压力增加。

1-6b.如温度继续升高，1 RCP 002 BA高温（65℃）闭锁关闭疏水阀1 RCP 653 VP。

1-6c. 1 RCP 002 BA压力高（0.05 MPa g）闭锁关闭放气阀1 RCP 652 VY（1 RCP 442 KA / AA）。

1-6d.安全隔膜爆破（0.7 MPa g）。

1-6e. 1 RCP 002 BA接收稳压器的排放功能不良。
	


	1 RCP 444 KA 
	白
	稳压器压力调节器输出高
	传感器
	RCP 005/006/013/014 MP  RCP 430 XU2
	1/1

	
	
	COMPENSATED(P-P REF)HIGH
	正常值
	(+0.17 MPa)~(+0.52 MPa)
	

	A 1 RCP 011
	执行
	003
	位置：1KIC
	供电列：A
	分区：P
	报警值
	+0.6 MPa
	

	有效工况
	适用于所有工况
	第二报警值
	不适用
	1 RCP §6.2 SH21

	
	
	跳闸值
	不适用
	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	RCP 005/006/013/014 MP
	<1RCP002HXT>

	自动装置动作检查
	
	

	原因：
1． 一回路冷却剂体积增加。

2． 压力控制回路故障。

3． 一组控制棒（束）误提升。


	操作：

1.检查：

a. 众多的压力传感器一致性：005 MP（1KIC或432 ID）-013 MP（1KIC） ；006 MP（1KIC或433ID）-014 MP（1KIC）-016 MP（1KIC）

b. 检查ON-OFF电加热器打在“自动”位置，并在停运状态。

c. 喷淋阀001 VP和002 VP在“自动”且全开（流量144m3/h）。

2. 如果压力控制回路故障按I RRC/RPR 1手动调节压力。

3. 如一组控制棒（束）误提升，执行I RGL 1。
	<1RCP002HXT>

<I1RRC&RPR001>

<I1RGL001>

<1RCP003HXT>



	逻辑简图：


[image: image16.emf]XU2

430 444KA

005 

MP

VT402

006

 MP

013 

MP

444AA

014 

MP

PID

调

节


402VT:输出是有效模拟输入信号的次高选。当有一个输入无效时，选择器输出为余下三个有效信号中值；当有两个信号无效，输出余下两个有效输入的平均值；当有三个或三个以上信号无效，选择器输出保持上一刻有效值并置手动。
	后果：

1-3a. 稳压器扫气线隔离阀RCP 111 VY关闭。

1-3b. 稳压器安全阀020 VP有可能开启（16.5 MPa g）。


	


	1 RCP 449 KA 
	白
	稳压器水位低3
	传感器
	RCP 007/008/011 MN RCP 489 XU1
	1/1

	
	
	PRESSURIZER LOW 3 LEVEL
	正常值
	0 m（59.6%，20.82m3）
	DEC

	A 1 RCP 016
	执行
	003
	位置：1KIC
	供电列：A
	分区：P
	报警值
	-4.213 m（10%，6.23m3）
	

	有效工况
	适用于所有工况
	第二报警值
	不适用
	1 RCP §6.2 SH56

	
	
	跳闸值
	不适用
	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	RCP 007/008/011 MN
	<1RCP002HXT>



	自动装置动作检查
	
	

	原因：
1. RCP冷却剂体积减少：

a. 一回路冷却快，平均温度下降。

b. 控制棒（束）误插入。

c. 上充流低于下泄流。（稳压器水位控制运行故障）

d. 一回路冷却剂大量流失/LOCA

2. 水位控制回路运行异常。


	操作：

1-2 . 执行DEC。
	<CEOP-DEC>

<1RCP002HXT>

<1RCV001HXT>

	逻辑简图：


[image: image17.emf]XU1

489

VT403

011

MN

008

MN

007

MN

449KA

449AA


403VT：选择器输出是有效模拟输出信号的平均值。当有一个输入无效时，输出余下两个有效输入的平均值；当有两个或两个以上信号无效时，选择器输出保持上一刻有效值并置手动。
	
	

	
	后果：
1. 电加热器全部停运。

2. 下泄流隔离。（RCV002，003，007，008，009 VP关闭）。
	


	0DVQ251KA
	黄
	48V直流供电故障组信号
	传感器
	无
	1/3

	
	
	48VDC SUP.GNL FAULT
	正常值
	无
	

	A 0 DVQ 001
	执行
	002 01
	位置：KIC
	供电系列：
	分区：
	报警值
	无
	

	有效工况
	
	第二报警值
	无
	DVQ§6.2SH

	
	
	跳闸值
	无
	

	抑制信号
	                              
	确认
	无
	<0DVQ001HXT>

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：

101GF冷水机组故障：

1. 冷水机组两循环水路中任一环路的保护装置跳闸

       环路1                        环路2

a． 压缩机断路器

010LA=001JA-001CO           020LA=003JA-003CO

011LA=002A-002CO

b． 高压开关（报警值=28.90bar）

012LA=201SP-001CO           021LA=203SP-003CO

013A=202JA-002CO

c． 低压开关（报警值=0.5bar）

014LA=204SP-001CO           022LA=205SP-003CO

d． 低油压开关（报警值=0.70bar）

015LA=208SP-001CO           023LA=209SP-003CO

e． 放气高温控制开关（报警值=146℃）

016LA=101ST-001CO           024LA=103ST-003CO

017LA=102ST-002CO

       （待续）
	操作：

1. 水环路部分

a． 复原环路断路器（确认可以重新启动之后）；
b． 检查正确运行状态下冷凝器风机及冷冻水流量；
c． 检查冷却环路泄露（203-204LP）；
d． 检查油压；
e． 检查冷却环路；
	


	0DVQ251KA
	黄
	48V直流供电故障组信号
	传感器
	无
	2/3

	
	
	48VDC SUP.GNL FAULT
	正常值
	无
	

	A 0 DVQ 001
	执行
	002 01
	位置：KIC
	供电系列：
	分区：
	报警值
	无
	

	有效工况
	
	第二报警值
	无
	DVQ§6.2SH

	
	
	跳闸值
	无
	

	抑制信号
	                              
	确认
	无
	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：

—续前页

2. 防冻温度开关104ST（018LA）动作（报警值=+2℃）
3. 101SD（019LA）控制冷冻水流量下限（＜25m³/h）
4. 失去48V直流电源
5. 失去220V直流电源
	操作：

—续前页

2. 检查冷冻水回路、压力冷却环路，对防冻温度开关（延时130s）作一次复位

3. 检查冷冻水环路

4. 更换熔断丝（010AR处）。故障检查完毕，先将冷水机组“开-关”钮001CC（010AR处）拨回至“关”再拨至“开”，方可重启冷水机组

5. 同4
	<0DVQ003HXT>

	逻辑见图：
	
	

	
	后果：

1. 若两环路之一发生故障，则冷水机组部分不可用；

2-5．冷水机组完全停运。

说明：

无
	

	0DVQ251KA
	黄
	48V直流供电故障组信号
	传感器
	028MT，028ST，028SD
	3/3

	
	
	48VDC SUP.GNL FAULT
	正常值
	028MT:18℃，028ST:＜70℃，028SD:0.2mbar
	

	A 0 DVQ 001
	执行
	002 01
	位置：KIC
	供电系列：
	分区：
	报警值
	028MT:T＜15或＞25℃，028ST:70℃，028SD:0.1mbar
	

	有效工况
	
	第二报警值
	无
	DVQ§6.2SH

	
	
	跳闸值
	无
	

	抑制信号
	                              
	确认
	028AR（Q304）:059LA/051LA/053LA/057LA或055LA
	<0DVQ001HXT>

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：

028RS电加热器故障（028AR）：

1. 电气故障：熔断器熔断；
2. 开关028JS位置错误；
3. 空气流量不足028SD；
4. 送风高温028MT（028XU1）或电加热器温度上限028ST；
5. 送风低温028MT（028XU2）。
	操作：

在028AR（Q304）上检查状态灯：

1. 通知维修人员检查电源并更换熔断器；

2. 恢复空气流量；

3. 检查电加热器调节器和电源调节器，复位开关028CC就地信号箱来重启电加热器；

4. 复位028ST；

5. 检查冷却器控制阀055VD
	<0DVQ002HXT>

	
	后果：

     1-4．电加热器自动停运

     5.无

说明：

无
	

	逻辑简图：

	
	

	1 RCP 609 KA a
	红
	RCP 001 PO轴位移高高
	传感器
	RCP152MM  RCP502XU2
	1/1

	
	
	RCP 001 PO SHAFT DISPL H-H
	正常值
	<150μm
	

	A 1 RCP 078
	执行
	003
	位置：1KIC
	供电列：A
	分区：P
	报警值
	381μm
	

	有效工况
	适用于所有工况
	第二报警值
	不适用
	1 RCP §6.3 SH10

	
	
	跳闸值
	不适用
	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	RCP152MM
	<1RCP007HXT>

	自动装置动作检查
	
	

	原因：

1. 轴中心线没有对齐。

2. 旋转部件不平衡。

3. 某个轴承或推力轴承已损坏。
	操作：

执行I RCP 2相应章节。

1-3a. 停运RCP 001 PO主泵；

1-3b. 主泵停运后，检查轴是否正确对中，检查联轴器与中间短轴是否正确连接，检查电机轴承。
	<1RCP001HXT>

	逻辑简图：


[image: image18.emf]XU2

502

603

609KAa

AM

MM

152


	后果：

1-3.可能导致轴封、轴承或推力轴承损坏。

说明：


	


	1 RCP 609 KA b
	红
	RCP 001 PO轴位移高高
	传感器
	RCP153MM  RCP507XU2
	1/1

	
	
	RCP 001 PO SHAFT DISPL H-H
	正常值
	<150μm
	

	A 1 RCP 079
	执行
	003
	位置：1KIC
	供电列：A
	分区：P
	报警值
	381μm
	

	有效工况
	适用于所有工况
	第二报警值
	不适用
	1 RCP §6.3 SH10

	
	
	跳闸值
	不适用
	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	RCP153MM
	<1RCP007HXT>

	自动装置动作检查
	
	

	原因：

1. 轴中心线没有对齐。

2. 旋转部件不平衡。

3. 某个轴承或推力轴承已损坏。
	操作：

执行I RCP 2相应章节。

1-3a. 停运RCP 001 PO主泵；

1-3b. 主泵停运后，检查轴是否正确对中，检查联轴器与中间短轴是否正确连接，检查电机轴承。
	<1RCP001HXT>

	逻辑简图：


[image: image19.emf]XU2

507

604

609KAb

AM

MM

153


	后果：

1-3.可能导致轴封、轴承或推力轴承损坏。

说明：


	

	1 RCP 609 KA c
	红
	RCP 002 PO轴位移高高
	传感器
	RCP252MM  RCP513XU2
	1/1

	
	
	RCP 002 PO SHAFT DISPL H-H
	正常值
	<150μm
	

	A 1 RCP 080
	执行
	003
	位置：1KIC
	供电列：A
	分区：P
	报警值
	381μm
	

	有效工况
	适用于所有工况
	第二报警值
	不适用
	1 RCP §6.3 SH11

	
	
	跳闸值
	不适用
	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	RCP252MM
	<1RCP007HXT>

	自动装置动作检查
	
	

	原因：

1. 轴中心线没有对齐。

2. 旋转部件不平衡。

3. 某个轴承或推力轴承已损坏。
	操作：

执行I RCP 2相应章节。

1-3a. 停运RCP 002 PO主泵；

1-3b. 主泵停运后，检查轴是否正确对中，检查联轴器与中间短轴是否正确连接，检查电机轴承。
	<1RCP001HXT>

	逻辑简图：


[image: image20.emf]XU2

513

703

609KAc

AM

MM

252


	后果：

1-3.可能导致轴封、轴承或推力轴承损坏。

说明：


	


	1 RCP 609 KA d
	红
	RCP 002 PO轴位移高高
	传感器
	RCP253MM  RCP514XU2
	1/1

	
	
	RCP 002 PO SHAFT DISPL H-H
	正常值
	<150μm
	

	A 1 RCP 081
	执行
	003
	位置：1KIC
	供电列：A
	分区：P
	报警值
	381μm
	

	有效工况
	适用于所有工况
	第二报警值
	不适用
	1 RCP §6.3 SH11

	
	
	跳闸值
	不适用
	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	RCP253MM
	<1RCP007HXT>

	自动装置动作检查
	
	

	原因：

1. 轴中心线没有对齐。

2. 旋转部件不平衡。

3. 某个轴承或推力轴承已损坏。
	操作：

执行I RCP 2相应章节。

1-3a. 停运RCP 002 PO主泵；

1-3b. 主泵停运后，检查轴是否正确对中，检查联轴器与中间短轴是否正确连接，检查电机轴承。
	<1RCP001HXT>

	逻辑简图：


[image: image21.emf]XU2

514

704

609KAd

AM

MM

253


	后果：

1-3.可能导致轴封、轴承或推力轴承损坏。

说明：


	



_1376401672.vsd
012 DG故障


014 DG故障


914 KA


≥1


914  SY



_1400486737.vsd

_1401196390.vsd

_1440483136.vsd
XU2
430


444KA


005 MP


VT402


006
 MP


013 MP


444AA


014 MP


PID调节



_1441780567.vsd

_1401196684.vsd
XU1
489


VT403


011
MN


008
MN


449KA


449AA


007
MN



_1401196300.vsd

_1399210875.vsd

_1399210958.vsd

_1399211034.vsd

_1399210934.vsd

_1376402984.vsd
温度高


702 MT


702 KA



_1376315762.vsd
311
SN


311BA油位低


311 KA



_1376401158.vsd
011DG故障


013DG故障


913 KA


≥1


913 SY



_1376401624.vsd
012 DG故障


014 DG故障


914 KA


≥1


914  SY



_1376400883.vsd
011DG故障


013DG故障


913 KA


≥1


913 SY



_1376221530.vsd
311
XR


313
XR


315
XR


&


901 AA


901 KA3


1



_1376312495.vsd
322
XU4


324
XU4


326
XU4


2/3


902 AA


902 KA2



_1376219179.vsd
311
XU3


313
XU3


315
XU3


≥1


901 AA


901 KA1



