
	[image: image48.jpg]20106/ 60084

Detection Head HIA 1

bbb

BEAFRE ]

HaE

DB50. DBK12.0

DB50. DEK3. T

01KT

ETH Detestion Bead Foalt

Erieoren Toamanitors in Atmeghare Frocers

Proenix Cortacts

Digital Input

Digital Irput

A1 Alarn to Custome





	运行规程


	氢气生产、贮存与分配系统

	HN编码： A 0 SHY 000
	版次：002 01
	 正文页数：50
 附件页数：1


	编写
	校核
	审核/部门会签
	领导会签

	姓名
	日期
	姓名
	日期
	部门代码
	姓名
	日期
	姓名
	日期

	刘广山
	
	张军
	
	OP
	王涛
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	          批准实施：  吴雪松               生效日期：


	规程类型：已数字化[ √ ]  未数字化[  ]  后 备 盘[  ]   现 场  [  ]

	报警卡数目：KIC[ 7 ]   现场[   ]   BUP[ 0 ]

	质量级别：  QSR[  ]   QR[√]   NQR[  ]
	下次审查升版时间：  2023  年 10月

	分发范围：运行处、培教处

	编制部门：运行处


此文件知识产权属海南核电有限公司，未经许可，外单位不得复制或有其它侵权行为。

程序编制/修订跟踪

	版次
	编写人
	批准人
	生效日期
	编制/修订说明

	0.1
	刘凯华
	吴雪松
	2011/12/13
	初版

	1.0
	刘凯华
	吴雪松
	2013/02/21
	升版

	1.3
	孙玉山
	吴雪松
	2013/05/23
	升版

	002 00
	申曦
	吴雪松
	2015/04/05
	生效

	002 01
	刘广山
	吴雪松
	
	根据2018年CPO整改项目要求进行升版；添加有效工况、抑制信号。

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


目  录
	报警卡编码
	报警号
	报警描述
	页码

	A 0 SHY 001
	0 SHY 902 KA
	1号机组氢气供气管线压力高
	4

	A 0 SHY 002
	0 SHY 903 KA
	1号机组氢气供气管线压力低
	5

	A 0 SHY 003
	0 SHY 904 KA
	1号机组氢气供气管线夹层压力异常
	6-7

	A 0 SHY 004
	0 SHY 905 KA
	2号机组氢气供气管线压力高
	8

	A 0 SHY 005
	0 SHY 906 KA
	2号机组氢气供气管线压力低
	9

	A 0 SHY 006
	0 SHY 907 KA
	2号机组氢气供气管线夹层压力异常
	10-11

	A 0 SHY 007
	0 SHY 901 KA
	2氢气生产、贮存与分配系统综合故障
	12-50


	0SHY902KA
	红
	1号机组氢气供气管线压力高
	传感器
	526SP
	1/1

	
	
	H2 LINE UNIT1 PRESSURE HIGH

 
	正常值
	0.95~1.2MPa(a)
	

	A 0 SHY 001
	执行
	002 01
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：S
	报警值
	1.25MPa(a)
	

	有效工况
	适用所有标准工况
	第二报警值
	无
	SDM§6.2SH001



	
	
	跳闸值
	无
	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	526LA/004LP
	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：
1. 减压阀028VY故障；
2.
526SP仪表故障。

	操作：
1.
隔离减压阀，打开SHY038VY旁通阀，切换到029VY减压阀供氢。
2.
检查或更换526SP仪表。


	

	逻辑简图：

[image: image2.emf]526SP

1#机组氢气供

气管线压力

高

902

KA 526LA

0SHY003AR


	
	

	
	后果：
1-2.
超压将造成末端用户用氢压力负荷的增加，严重的将导致发电机组设备损坏。
说明：
 无。
	


	0SHY903KA
	红
	1号机组氢气供气管线压力低
	传感器
	527SP
	1/1

	
	
	H2 LINE UNIT1 PRESSURE LOW

 
	正常值
	0.95~1.2MPa(a)
	

	A 0 SHY 002
	执行
	002 01
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：S
	报警值
	0.65MPa(a)
	

	有效工况
	适用所有标准工况
	第二报警值
	无
	SDM§6.2SH001



	
	
	跳闸值
	无
	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	527LA/004LP
	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：
1. 减压阀028VY故障；
2.
末端用户用气故障；

3.
贮罐压力低；

4.   527SP仪表故障；
5.   过滤器005FF堵塞。


	操作：
1.
隔离减压阀，打开SHY038VY旁通阀，切换到029VY减压阀供氢。
2.
检查末端用户氢气使用情况。

3.
检查贮罐压力。

4.
检查或更换527SP仪表.
5.  检查并清理其滤网，打开SHY038VY旁通阀，切换到033VY减压阀供氢。
	

	逻辑简图：

[image: image3.wmf]527

SP

1

#

机组氢气供

气管线压力

低

903

K

A

527

LA

0

SHY

003

AR


	
	

	
	后果：
1-5.
压力不足将无法满足系统用氢压力的要求，使氢气用户无法正常运行。

说明：
 无。
	


	0SHY904KA
	红
	1号机组氢气供气管线夹层压力异常
	传感器
	528SP
	1/2

	
	
	H2 LINE INTERLAYER UNIT1 ABNORMAL PRUSSERE

 
	正常值
	0.15MPa(a)< P < 0.20MPa(a)
	

	A 0 SHY 003
	执行
	002 01
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：S
	报警值
	0.20MPa(a)
	

	有效工况
	适用所有标准工况
	第二报警值
	无
	SDM§6.2SH001



	
	
	跳闸值
	无
	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	528LA，002KS
	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：
1.
1号氢气供气管线夹层压力高

a .供氢双壁管内管氢气泄漏； 
b. 528SP仪表故障。

	操作：
1. 相应的操作：

a. 通知维修人员，隔离检修。
 b. 检查或更换528SP仪表。
	

	逻辑简图：

[image: image4.emf]508SP

1#机组氢气供气

管线压力异常

低

904KA

508

LA

0SHY003AR

≥

1

528LA

528SP

1#机组氢气供气

管线压力异常

高

0SHY003AR


	
	

	
	后果：
1.
氢气泄漏将直接影响用户使用氢气的气量和压力，严重的将使氢气用户无法正常运行。
说明：
 无。
	


	0SHY904KA
	红
	1号机组氢气供气管线夹层压力异常
	传感器
	508SP
	2/2

	
	
	H2 LINE INTERLAYER UNIT1 ABNORMAL PRUSSERE 
	正常值
	0.15MPa(a)< P < 0.20MPa(a)
	

	A 0 SHY 003
	执行
	002 01
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：S
	报警值
	0.15MPa(a)
	

	有效工况
	适用所有标准工况
	第二报警值
	无
	SDM§6.2SH001



	
	
	跳闸值
	无
	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	508LA，002KS
	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：
2.
1号氢气供气管线夹层压力低

 a  供氢双壁管外管（夹层）氮气泄漏；
 b  508SP仪表故障。


	操作：
2. 相应的操作：

a  通知维修人员，隔离检修。
 b  检查或更换508SP仪表。
	

	逻辑简图：

[image: image5.emf]508SP

1#机组氢气供气

管线压力异常

低

904KA

508

LA

0SHY003AR

≥

1

528LA

528SP

1#机组氢气供气

管线压力异常

高

0SHY003AR


	
	

	
	后果：
2.
氮气泄漏将将给系统安全运行带来隐患。
说明：
 无。
	


	0SHY905KA
	红
	2号机组氢气供气管线压力高
	传感器
	529SP
	1/1

	
	
	H2 LINE UNIT2 PRESSURE HIGH

 
	正常值
	0.95~1.2MPa(a)
	

	A 0 SHY 004
	执行
	002 01
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：S
	报警值
	1.25MPa(a)
	

	有效工况
	适用所有标准工况
	第二报警值
	无
	SDM§6.2SH001



	
	
	跳闸值
	无
	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	529LA/005LP
	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：
1. 减压阀029VY故障；
2.
529SP仪表故障。

	操作：
1.
隔离减压阀，打开SHY038VY旁通阀，切换到028VY减压阀供氢；
2.
检查或更换529SP仪表。。


	

	逻辑简图：

[image: image6.wmf]529

SP

2

#

机组氢气供

气管线压力

高

905

K

A

529

LA

0

SHY

003

AR


	
	

	
	后果：
1-2.
超压将造成末端用户用氢压力负荷的增加，严重的将导致发电机组设备损坏。
说明：
 无。
	


	0SHY906KA
	红
	2号机组氢气供气管线压力低
	传感器
	530SP
	1/1

	
	
	H2 LINE UNIT2 PRESSURE LOW

 
	正常值
	0.95~1.2MPa(a)
	

	A 0 SHY 005
	执行
	002 01
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：S
	报警值
	0.65MPa(a)
	

	有效工况
	适用所有标准工况
	第二报警值
	无
	SDM§6.2SH001



	
	
	跳闸值
	无
	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	530LA/005LP
	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：
1. 减压阀029VY故障；
2.
末端用户用气故障；

3.
贮罐压力低。

4.   530SP仪表故障；
5.   过滤器005FF堵塞。
	操作：
1.
隔离减压阀，打开SHY038VY旁通阀，切换到028VY减压阀供氢。
2.
检查末端用户氢气使用情况。

3.
检查贮罐压力。

4.
检查或更换530SP仪表.
5.  检查并清理其滤网，打开SHY038VY旁通阀，切换到033VY减压阀供氢。
	

	逻辑简图：

[image: image7.wmf]530

SP

2

#

机组氢气供

气管线压力

低

906

K

A

530

LA

0

SHY

003

AR


	
	

	
	后果：
1-5.
压力不足将无法满足系统用氢压力的要求，使氢气用户无法正常运行。

说明：
 无。
	


	0SHY907KA
	红
	2号机组氢气供气管线夹层压力异常
	传感器
	531SP
	1/2

	
	
	H2 LINE INTERLAYER UNIT2 ABNORMAL PRUSSERE 
	正常值
	0.15MPa(a)< P < 0.20MPa(a)
	

	A 0 SHY 006
	执行
	002 01
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：S
	报警值
	0.20MPa(a)
	

	有效工况
	适用所有标准工况
	第二报警值
	无
	SDM§6.2SH001



	
	
	跳闸值
	无
	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	531LA，003KS
	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：
1. 2号氢气供气管线夹层压力高

a  供氢双壁管内管(氢气泄漏。
b.  531SP仪表故障。


	操作：
1. 相应的操作：

a  通知维修人员，隔离检修。
b  检查或更换531SP仪表。
	

	逻辑简图：

[image: image8.wmf]501

SP

2

#

机组氢气供气

管线压力异常

低

907

K

A

501

LA

0

SHY

003

AR

≥

 

1

531

LA

531

SP

2

#

机组氢气供气

管线压力异常

高

0

SHY

003

AR


	
	

	
	后果：
1.
氢气泄漏将直接影响用户使用氢气的气量和压力，严重的将使氢气用户无法正常运行。
说明：
 无。
	


	0SHY907KA
	红
	2号机组氢气供气管线夹层压力异常
	传感器
	501SP
	2/2

	
	
	H2 LINE INTERLAYER UNIT1 ABNORMAL PRUSSERE


	正常值
	0.15MPa(a)< P < 0.20MPa(a)
	

	A 0 SHY 006
	执行
	002 01
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：S
	报警值
	0.15MPa(a)
	

	有效工况
	适用所有标准工况
	第二报警值
	无
	SDM§6.2SH001



	
	
	跳闸值
	无
	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	501LA，003KS
	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：
2.
2号氢气供气管线夹层压力低

a  供氢双壁管外管（夹层）氮气泄漏;
 b  501SP仪表故障。

	操作：
2. 相应的操作：

a  通知维修人员，隔离检修。
 b  检查或更换508SP仪表。
	

	逻辑简图：

[image: image9.wmf]501

SP

2

#

机组氢气供气

管线压力异常

低

907

K

A

501

LA

0

SHY

003

AR

≥

 

1

531

LA

531

SP

2

#

机组氢气供气

管线压力异常

高

0

SHY

003

AR


	
	

	
	后果：
2.
氮气泄漏将给系统安全运行带来隐患。
说明：
 无。
	



	0SHY901KA
	黄
	氢气生产、贮存与分配系统综合故障
	传感器
	见逻辑图
	1/39

	
	
	H2 PRODUCTION，STORAGE AND DISTRIBUTION SYSTEM GENERAL FAULT
	正常值
	无
	

	A 0 SHY 007
	执行
	002 01
	位置：KIC 
	供电列：A
	分区：S
	报警值
	漏氢10%LEL
	

	有效工况
	适用所有标准工况
	第二报警值
	无
	SDM§6.2SH002

	
	
	跳闸值
	无
	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	无
	

	自动装置动作检查
	无
	


	原因：

1. 1号制氢系统（101BA、101RD、101AR）报警；
2. 2号制氢系统（201BA、201RD、201AR）报警；
3. 001-003MG漏氢检测仪报警：

3a.氢气贮存区系统有泄漏，导致氢浓度高；

3b.漏氢探头或003AR内NHR5700巡检仪故障。


	操作：

1. 检查上位机001KU报警画面，查找相应报警点，对应1#制氢系统各个报警内容及处理方法进行操作。

2. 检查上位机001KU报警画面，查找相应报警点对应2#制氢系统各个报警内容及处理方法进行操作。

3. 查看报警控制箱003AR，确认001-003MG中是哪个漏氢探头报警。

3a.用便携式漏氢检测仪对贮存区氢浓度进行检测，查找设备连接件、焊缝是否有泄漏，

3b.更换或标定故障的漏氢探头，检查巡检仪NHR5700是否有故障。
	

	[image: image1.png]2 sEmeERsE

mEEE
CNEF HaiNan Nuclear Power Co.,Ltd.



逻辑简图：SHY901KA
[image: image10.jpg]S0IKA

o

80000




	
	

	
	后果：

1. 会引起制氢系统设备停止运行。
2. 会引起制氢系统设备停止运行。

3. 导致氢气外泄，严重会发生爆炸。

	


	0SHY901KA
	黄
	氢气生产、贮存与分配系统综合故障
	传感器
	见设备自带控制柜
	2/39

	
	
	 H2 PRODUCTION，STORAGE AND DISTRIBUTION SYSTEM GENERAL FAULT
	正常值
	无
	

	A 0 SHY 007
	执行
	002 01
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：S
	报警值
	无
	

	有效工况
	适用所有标准工况
	第二报警值
	无
	SDM§6.2SH002

	
	
	跳闸值
	无
	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	101AR人机界面或001KU报警画面
	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：

1. 1号制氢系统（101BA、101RD、101AR）报警。
	操作：

1. 打开101AR人机界面或001KU报警画面确认报警点产生的位置（制氢机101BA、电源柜101RD还是101AR)。然后参照相应的

报警内容（见SHY901KA 1～18号报警卡）及处理方法进行操作。
	参考电路图页码：

	逻辑简图：SHY901KA
[image: image11.jpg]$HIE /101AR

630K2 #5630

S01KA






	
	

	
	后果：

1. 导致1号制氢设备停止运行。


	


	0SHY901KA
	黄
	氢气生产、贮存与分配系统综合故障
	传感器
	100MP
	3/39

	
	
	H2 PRODUCTION、STORAGE AND DISTRIBUTION SYSTEM
 GENERAL FAULT
	正常值
	氢生产状态：6bar-25bar


	

	A 0 SHY 007
	执行
	002 01
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：S
	报警值
	H:26bar/L:-0.05bar


	

	有效工况
	适用所有标准工况
	第二报警值
	HH:26.5bar/LL:-0.3bar


	SDM§6.2SH002

	
	
	跳闸值
	HH:26.5bar/LL:-0.3bar


	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	无
	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：

1. 气体分离器压力报警(1#制氢系统)
a100MP及其电气线路或电气模块故障；相应的端子接线松动或脱落（高报、高高报、低报、低低报）；
b100VO或101VO不能正常开启或电磁阀内部堵塞（高报或高高报）。
	操作：

1. 相应的操作为：

a  查看压力表103LP与320B2（100MP）压力值是否一致，如不一致，检查压力变送器320B2（100MP）,�隔离模块320A2，模板958A1是否有故障，相应的接线端子是否有松动。如果有故障，会出现高报、高高报、低报、低低报等情况，发生哪种报警取决于变送器或隔离模块、模板958A1内部出现类似短路还是断路故障，短路为高报、高高报，断路则会出现低报、低低报。如果相应的端子接线接松动、脱落则会发生低报、或低低报。

b  查看压力表103LP与320B2（100MP）压力值是否一致，如一致，检查100VO或101VO电磁阀是启闭动作是否正常，如不能正常启闭，检查电磁阀的供电电路、电压是否正常，参照电气图检查端子的接线有无松动，如能正常启闭，则检查电磁阀内部是否有赃物堵塞。本条所出现的情况都会出现高报或高高报的情况。
	参考电路图页码：P52、P320，P958

	逻辑简图：SHY901KA--1

[image: image12.jpg]wow / s20m

PG5 Ta 0—40 baefOnt 420k

e

]

D

ARABBEA BN

e

44,10

Falor Taat





	
	

	
	后果：

1.会导致1#制氢设备停止运行。


	


	0SHY901KA
	黄
	氢气生产、贮存与分配系统综合故障
	传感器
	103MT
	4/39

	
	
	H2 PRODUCTION，STORAGE AND DISTRIBUTION SYSTEM
GENERAL FAULT
	正常值
	氢生产状态：5～65℃
	

	A 0 SHY 007
	执行
	002 01
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：S
	报警值
	H：70℃/L:5℃


	

	有效工况
	适用所有标准工况
	第二报警值
	HH:75℃/LL:5℃


	SDM§6.2SH002

	
	
	跳闸值
	HH:75℃/LL:5℃/BW:-20℃


	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	无
	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：

  2. 电解槽温度报警(1#制氢系统)
a  SEP冷却水无流量或压力低、水温高（高报、高高报）；
b  电动三通阀100VT或其电气线路故障（高报、高高报）；
c  温度变送器103MT及其电气线路或电气模块故障（高报、高高报、低报、低低报）；

d  103MT变送器断线或室内环境温度低（制氢机允许工作环境温度不低于5℃）（低报、低低报）；
       e  传感器103MT至检测电路之间信号中断。（断线报警，

    BW:-20℃）。
	操作：

2. 相应的操作为：

a  检查冷却水是否有流量，查看105LP水压表确定SEP水压是否为0.2-0.7MPa，水温是在5-35℃范围。

b  检查电动三通阀100VT是否正常工作，如工作不正常参照电气图纸检查电动阀电气线路及其模块是否正常，相应的端子接线是否有松动。检查电动阀内部是否有赃物堵塞

c  检查温度变送器320B5(103MT)，隔离模块320A5,模板958A1是否有故障，相应的接线端子是否有松动。

d  检查(103MT)的接线现场至隔离模块320A5的接线是否松动，脱落。（本项目现场环境温度一般不会低于5℃，因此相应的温度低及低低报警及跳闸不会发生。）

e  检查103MT至检测电路之间相应的接线端子是否有松动、脱落。
	参考电路图页码：P320、P958

	
	后果：
2.电解槽温度过高、过低或断线报警会引起1#制氢设备停止运行。
	

	逻辑简图：SHY901KA--2

[image: image13.jpg]1031 / 32085

TIE CSAI Range:0-100" C Set Foint: T5° C

2086

[KFD2-UT2-EX 1 Pepperl#Fuchs Tn pt100/0ut 4-20md]

95841 AREEE R

.2 DB44. DEDO

[Terperatare Tramsnitter Blactiolrte Call Stack &

Analog Input





	



	0SHY901KA
	黄
	氢气生产、贮存与分配系统综合故障
	传感器
	100MN
	5/39

	
	
	H2 PRODUCTION，STORAGE AND DISTRIBUTION SYSTEM GENERAL FAULT FAULT A


	正常值
	140mm - 180mm


	

	A 0 SHY 007
	执行
	002 01
	位置:KIC
	供电列：A
	分区：S
	报警值
	H:220mm/L:135mm


	

	有效工况
	适用所有标准工况
	第二报警值
	HH:235mm/LL:120mm


	SDM§6.2SH002

	
	
	跳闸值
	HH:235mm/LL:120mm/BW:-20mm


	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	无
	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：

  3. 氢气分离器液位报警 (1#制氢系统)
a  氢气分离器101ZE至脱氧器102DS之间的工艺管线、接头、阀门或焊缝等有泄漏（液位高、高高报警）；

b  氧气分离器100ZE至输出排空管之间的工艺管线、接头、阀门有泄漏。（液位低、低低报警）；
c  液位变送器100MN或相应的电气线路、电气模块故障。（液位高、高高、低、低低报警）。
	操作：

3. 相应的操作为：

a 检查氢分离器101ZE至脱氧器102DS之间的工艺管线、接头、阀门或焊缝等是否有泄漏。如有泄漏会造成氢液位高、高高报警。

b 检查氧气分离器100ZE至输出排空管之间的工艺管线、接头、阀门是否有泄，如有泄漏会造成低、低低报警。

c 检查液位变送器320B8(100MN)，隔离模块320A8，模板958A1是否有故障，相关的接线端子是否松动、脱落。变送器或模块自身故障会引起不确定的报警，如变送器320B8(100MN)至隔离模块320A8之间的线路断线会产生低、低低报警。
	参考电路图页码：P320、P958

	
	后果：
3. 会引起1#制氢设备停止运行，严重会使电解液进入后端的工艺管路、设备、阀门里面。
	

	逻辑简图：SHY901KA--3

[image: image14.jpg]1o0m/

208

LT ¥ Tn 32- 300m/0utd= 200k

ES

K2 STCA-EK

T FepperTFFucts

AL

BB ERER

W23

DB44. B8

Level Tranmitter fiydrogen

Analog Tuput





	


	0SHY901KA
	黄
	氢气生产、贮存与分配系统综合故障
	传感器
	101MN
	6/39

	
	
	H2 PRODUCTION，STORAGE AND DISTRIBUTION SYSTEM GENERAL FAULT 
	正常值
	140mm～180mm


	

	A 0 SHY 007
	执行
	002 01
	位置KIC
	供电列：A
	分区：S
	报警值
	H:220mm/L:135mm


	

	有效工况
	适用所有标准工况
	第二报警值
	HH:235mm/LL:120mm


	SDM§6.2SH002

	
	
	跳闸值
	HH:235mm/LL:120mm/BW:-20mm


	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	无
	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：

  4. 氧气分离器液位报警 (1#制氢系统)
a 氧气分离器100ZE至输出排空管之间的工艺管线、接头、阀门有泄漏。（液位高、高高）；

b 氢气分离器101ZE至脱氧器102DS之间的工艺管线、接头、阀门或焊缝等有泄漏（液位低、低低）；

c 液位变送器101MN或相应的电气线路、电气模块故障。（高、高高、低、低低）。


	操作：

4. 相应的操作为：

a 检查氢分离器101ZE至脱氧器102DS之间的工艺管线、接头、阀门或焊缝等是否有泄漏。如有泄漏会造成氢液位高、高高报警。

b 检查氧气分离器100ZE至输出排空管之间的工艺管线、接头、阀门是否有泄，如有泄漏会造成低、低低报警。

c 检查液位变送器321B2(101MN)，隔离模块321A2，模板958A1是否有故障，相关的接线端子是否松动、脱落。变送器或模块自身故障会引起不确定的报警，如变送器321B2(101MN)至隔离模块320A8之间的线路断线会产生低、低低报警。
	参考电路图页码：P321、P958

	
	后果：
4. 会引起1#制氢设备停止运行，严重会使电解液进入后端的工艺管路、设备、阀门里面。
	

	逻辑简图：SHY901KA--4
[image: image15.jpg]10NN / 52182

LT 0 In 32—300mn/Outdé—20nk

32142

KFD2—STC —EX

1 Pepperl+Fuchs

95EAL

ASHEHBBEEN

Az &

DB44. DED1Z

Level Transnitter Oxmygen

Analog Input






	


	0SHY901KA
	黄
	氢气生产、贮存与分配系统综合故障
	传感器
	102MG
	7/39

	
	
	H2 PRODUCTION，STORAGE AND DISTRIBUTION SYSTEM GENERAL FAULT


	正常值
	0.5～1.2%（体积比）
	

	A 0 SHY 007
	执行
	002 01
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：S
	报警值
	H:1.4%/L:0.05%（体积比）


	

	有效工况
	适用所有标准工况
	第二报警值
	HH:1.75%/LL:-0.1%（体积比）


	SDM§6.2SH002

	
	
	跳闸值
	HH:1.75%/LL:-0.1% /BW:-0.4%（体积比）


	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	无
	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：

  5. 氧中氢报警1#制氢系统)
a 氧中氢变送器102MG氧气取样系统压力调节器108V0输出压力过高，或105VO调节阀调节的流量过大（高报、高高报）；

b氧中氢变送器102MG或相应的电气线路、电气模块故障高报、高高报、低报、低低报）；
c电解槽100EH内部隔膜损坏（高报、高高报）。


	操作：

5. 相应的操作为：

a检查压力调节器上的压力表压力值是否为1Bar，流量是否在其使用说明书规定的范围。

b通入1%的氧中氢标气检查102MG测量值是否准确，如果偏高或偏低，重新标定102MG，检查氧中氢变送器380B7(102MG)，氧中氢模板380A6是否有故障，相关的接线端子是否牢固，有无松动脱落。

c用便携式氧中氢或氧纯度表检查氧气中的氢含量，如果氢含量超标可确认为电解槽内部隔膜损坏。
	参考电路图页码：P380

	逻辑简图：SHY901KA--5

[image: image16.jpg]10ZMG/ 380BT

HTO

38046

HS-print

HS_PCB_HTO_TRESHOLD_01

Foh SN

DB44. DBD36

Hydrogen Transmitter in Oxyge:

Analog Input





	
	

	
	后果：
5. 会引起1#制氢设备停止运行，严重会使氧气中氢气浓度达到爆炸浓度的混合气体，进而对设备运行产生危险。
	


	0SHY901KA
	黄
	氢气生产、贮存与分配系统综合故障
	传感器
	见设备自带控制柜
	8/39

	
	
	H2 PRODUCTION，STORAGE AND DISTRIBUTION SYSTEM GENERAL FAULT 
	正常值
	无
	

	A 0 SHY 007
	执行
	002 01
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：S
	报警值
	无
	

	有效工况
	适用所有标准工况
	第二报警值
	无
	SDM§6.2SH002

	
	
	跳闸值
	无
	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	无
	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：

  6. 电源相序报警(1#制氢系统)
a设备检修过程中3相电源进线连接顺序与原来位置发生颠倒；

b 相序检测器21K4故障引起。


	操作：

    6. 相应的操作为:
a 检查电源柜或配电柜三相电源线的顺序是否发生改变。

b 检查相序检测器21K4是否有故障。
	参考电路图页码：P21，P57

	逻辑简图：SHY901KA--6

[image: image17.jpg]21K4

EMR4—4500—1—D

SR AR

4 mE

DB50. DBX17. §

57KS

Phase Controller Cell Stack 14 OK

Phoenix Contacts

Digital Input

[HWSS Phase Control






	
	

	
	后果：
6. 相应的后果为：
a 会引起1#制氢设备停止运行。
b 相序故障引起设备不能启动。
	


	0SHY901KA
	黄
	氢气生产、贮存与分配系统综合故障
	传感器
	见设备自带控制柜
	9/39

	
	
	H2 PRODUCTION，STORAGE AND DISTRIBUTION SYSTEM GENERAL FAULT 
	正常值
	380-420V
	

	A 0 SHY 007
	执行
	002 01
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：S
	报警值
	340V
	

	有效工况
	适用所有标准工况
	第二报警值
	无
	SDM§6.2SH002

	
	
	跳闸值
	330V
	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	无
	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：

  7. 电源供电低电压报警(1#制氢系统)
a 外部交流380V供电电压低；

b 电压开关21K6故障引起。


	操作：

  7. 相应的操作为:
a 检查配电柜内交流进线380V电压是否偏低。

b 检查低压电源开关21K6是否有故障。


	参考电路图页码：P21，P57

	逻辑简图：SHY901KA--7
[image: image18.jpg]21K6
EMR4-W500-1-D

IR AR R

DB50. DBX17. 6

Minimum Voltage Switch Cell Stack 1A

oK Digital Input






	
	

	
	后果：
7. 会引起输出电流下降，导致氢气产量下降，跳闸会使1#制氢设备停机。

	


	0SHY901KA
	黄
	氢气生产、贮存与分配系统综合故障
	传感器
	见设备自带控制柜
	10/39

	
	
	H2 PRODUCTION，STORAGE AND DISTRIBUTION SYSTEM GENERAL FAULT 
	正常值
	0-65℃
	

	A 0 SHY 007
	执行
	002 01
	位置:KIC
	供电列：A
	分区：S
	报警值
	90℃
	

	有效工况
	适用所有标准工况
	第二报警值
	无
	SDM§6.2SH002

	
	
	跳闸值
	90℃
	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	无
	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：

8. 电解槽可控硅温度报警(1#制氢系统)
a 环境温度过高，导致电源柜散热不良；

b 电源柜散热风机故障；

c可控硅与导电排紧固螺栓松动导致连接处接触不良；

d温度开关51A2及其电气线路及模块故障。




	操作：

8. 相应的操作为:
a 检查电气间的工作温度。

b 检查电源柜散热风机运转是否正常。
c检查各个可控硅与连接铜排之间的螺栓是否牢固，有无松动、氧化。
d 检查温度开关51A2是否损坏、相关的连接端子接线是否牢固，有无松动。
	参考电路图页码：P51，P58

	逻辑简图：SHY901KA--8
[image: image19.bmp]
	
	

	
	后果：
8. 会引起1#制氢设备停止运行。


	


	0SHY901KA
	黄
	氢气生产、贮存与分配系统综合故障
	传感器
	见设备自带控制柜
	11/39

	
	
	H2 PRODUCTION，STORAGE AND DISTRIBUTION SYSTEM GENERAL FAULT 
	正常值
	0-70℃
	

	A 0 SHY 007
	执行
	002 01
	位置:KIC
	供电列：A
	分区：S
	报警值
	115℃
	

	有效工况
	适用所有标准工况
	第二报警值
	无
	SDM§6.2SH002

	
	
	跳闸值
	115℃
	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	无
	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：

    9.整流堆温度报警(1#制氢系统)
a 环境温度过高，导致电源柜散热不良；

b 电源柜散热风机故障；

c 可控硅与导电排紧固螺栓松动导致连接处接触不良；

d 温度开关52D3及其电气线路及模块故障。


	操作：

9. 相应的操作为:
a 检查电气间的工作温度。

b 检查电源柜散热风机运转是否正常。
c 检查各个可控硅与连接铜排之间的螺栓是否牢固，有无松动、氧化。
d 检查温度开关52D3是否损坏、相关的连接端子接线是否牢固，有无松动。


	参考电路图页码：P52，P58

	逻辑简图：SHY901KA--9
[image: image20.jpg]102R0/5203
[TS DI00E csm1_5* ©)

isS-EERL

] e
DESO. IEKG.5 Ex
[Forporatocs Switch Biod Coll Stack I | Phosmix Contacts

Digital Toput FSS 15 DIODE CAL





	
	

	
	后果：
9.会引起1#制氢设备停止运行。
	


	0SHY901KA
	黄
	氢气生产、贮存与分配系统综合故障
	传感器
	102/103SN
	12/39

	
	
	H2 PRODUCTION，STORAGE AND DISTRIBUTION SYSTEM GENERAL FAULT 
	正常值
	90mm＜L＜240mm


	

	A 0 SHY 007
	执行
	002 01
	位置:KIC
	供电列：A
	分区：S
	报警值
	H:240mm/L:90mm


	

	有效工况
	适用所有标准工况
	第二报警值
	无
	SDM§6.2SH002

	
	
	跳闸值
	H:240mm/L:90mm


	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	无
	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：

  10. 氢侧液位高低报警(1#制氢系统)
a 氢分离器101ZE至脱氧器102DS之间的工艺管线、接头、阀                门或焊缝等有泄漏（液位高报）。；
b 氧气分离器100ZE至输出排空管之间的工艺管线、接头、阀门有泄漏。（液位低报）；
c 液位开关103SN(高报）\102SN（低报）或相应的电气线路、电气模块故障（液位高报、低报）。

	操作：

  10. 相应的操作为:
a 检查氢分离器101ZE至脱氧器102DS之间的工艺管线、接头、阀门或焊缝等是否有泄漏。如有泄漏会造成氢液位高报警。

b 检查氧气分离器100ZE至输出排空管之间的工艺管线、接头、阀门是否有泄，如有泄漏会造成低报警。

c 检查液位变开关103SN(高报）\102SN（低报），隔离模块302A2，硬接线系统继电器300K3,300K5是否有故障。

	参考电路图页码：P300

	逻辑简图：SHY901KA--10
[image: image45.jpg]s W R R Jovss- e e e
AMEL A SR BRN waz AMEn FEERE BN wen
1550, 15804 00 S

Tovel e eorea Bk

Fhoeais Goatacts

Fioeaix Goatacts

Dicitl ot

e 5 EE

Dicital Tat

S 158 L




[image: image21.jpg]w02 1057500

Tam

£

[Frrenin Comtact PI-B0 5 BB T0-T11]






	
	

	
	后果：
10. 会引起1#制氢设备停止运行,并系统泄压。

	

	
	
	


	0SHY901KA
	黄
	氢气生产、贮存与分配系统综合故障
	传感器
	104/105SN
	13/39

	
	
	H2 PRODUCTION，STORAGE AND DISTRIBUTION SYSTEM GENERAL FAULT 
	正常值
	90mm＜L＜240mm


	

	A 0 SHY 007
	执行
	002 01
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：S
	报警值
	H:240mm/ L:90mm


	

	有效工况
	适用所有标准工况
	第二报警值
	无
	SDM§6.2SH002

	
	
	跳闸值
	H:240mm/ L:90mm


	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	无
	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：

  11. 氧侧液位高低报警 (1#制氢系统)
a 氢分离器101ZE至脱氧器102DS之间的工艺管线、接头、阀门或焊缝等有泄漏（液位低报）；

b 氧气分离器100ZE至输出排空管之间的工艺管线、接头、

阀门有泄漏。（液位高报）；

c 液位开关105SN(高报）\104SN（低报）或相应的电气线路、

电气模块故障（液位高报、低报）。
	操作：

11. 相应的操作为:
a 检查氢分离器101ZE至脱氧器102DS之间的工艺管线、接头、阀门  

或焊缝是否有泄漏。

b检查氧气分离器100ZE至输出排空管之间的工艺管线、接头、

阀门是否有泄漏。

c 检查液位开关300B7(104SN,105SN)、 检查安全隔离模块300A2、

硬接线系统继电器300K8,300K10是否有故障。
	参考电路图页码：P300

	
	后果：
11.会引起1#制氢设备停止运行,并系统泄压。
	

	逻辑简图：SHY901KA--11
[image: image22.jpg]10450/1055/30087

LS O HiL

30086

[Phoenix Cantact PI-ER-ME-2NAI-TO-700

s EERRSR iss R RS
AR AR ez AR R s
D50, DBKD. 6 L D50, DBKO. T 300K 10
Terel 1 Gogen ok Phosis Cortacts Terel switah Ogen v Phomix Cartacts
Digital Input HWSS LS O H Digital Input HSSLS O L





	


	0SHY901KA
	黄
	氢气生产、贮存与分配系统综合故障
	传感器
	106SN/101SD
	14/39

	
	
	H2 PRODUCTION，STORAGE AND DISTRIBUTION SYSTEM GENERAL FAULT

	正常值
	液位：0（不积液）, 氧中氢流量：0.1-1 L/min
	

	A 0 SHY 007
	执行
	002 01
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：S
	报警值
	液位：20mm, 氧中氢流量：0.1L/min
	

	有效工况
	适用所有标准工况
	第二报警值
	无
	SDM§6.2SH002

	
	
	跳闸值
	液位：20mm, 氧中氢流量：0.1L/min
	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	无
	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：

12. 积水盘液位及氧中氢流量低报警(1#制氢系统)
a 电解槽及碱液系统、冷却水(SEP)或工艺用水（SED)系统有泄漏(积水盘液位高于20mm报警)；

b 液位开关106SN及隔离模块302A有故障(积水盘液位高于20mm报警)；
c 氧中氢取样系统减压阀108VO故障或取样调节阀105VO调节过小(氧中氢流量小于0,1 L/min)；

d 流量开关101SD或隔离模块302A有故障(氧中氢流量小于0.1 L/min报警)。
	操作：

12. 相应的操作为:
a 检查101BA内管路、接头、阀门是否有泄漏，检查冷却水安全泄压阀107VT是否开启。

b 检查液位开关106SN及隔离模块302A是否有故障。
c 调节105VO观察压力是否有变化，如有变化，则调节到说明书规定的流量范围，如不能调节流量则检查减压阀108VO的压力表，查看压力是否在说明书规定的范围内，如低于说明书规定的压力，则调节使其压力达到规定的数值，如不能调节输出压力则更换108VO。

d 检查流量开关101SD或隔离模块302A是否有故障。
	参考电路图页码：P302

	逻辑简图：SHY901KA--12
[image: image23.jpg]ToS/107S0 1015D / 30284
LS DII/LS D12 FS 0—HIO

|

0242
KFD2-ST2-Ex2 , Pepper I+ Fuchs

WSS EEERLE
BRI FARE RN ELd APEREFARERN
DB50. DERE. 2 30263 DBB0.DEKIL. |
Tevel Switeh Drip Tray Fhoenix Cortacts [Lavel switen Break Tamk Todrogen 1oy
Digital Tnput HSS LS DT 1 Digital Irput






	后果：

12 .当液位开关302B2(106SN)高报警，会引起1#制氢设备停机,并系统泄压。设备在运行中，氧中氢流量低报警，30分钟内没有解决此问题会引起1#制氢设备自动停机。


	


	0SHY901KA
	黄
	氢气生产、贮存与分配系统综合故障
	传感器
	103ST
	15/39

	
	
	H2 PRODUCTION，STORAGE AND DISTRIBUTION SYSTEM GENERAL FAULT


	正常值
	5-65℃
	

	A 0 SHY 007
	执行
	002 01
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：S
	报警值
	90℃
	

	有效工况
	适用所有标准工况
	第二报警值
	无
	SDM§6.2SH002

	
	
	跳闸值
	90℃
	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	无
	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：

13. 电解槽温度高报警（1#制氢系统)
a SEP冷却水无流量或压力低、水温异常高；
        b电动三通阀100VT或其电气线路故障；
c温度变送器103ST及其继电器340K3故障。


	操作：

13. 相应的操作为:
a 检查冷却水是否有流量，查看105LP水压表确定SEP水压是否为0.2-0.7MPa，水温是在5-35℃范围。
b 检查电动三通阀100VT是否正常工作，如工作不正常参照电气图纸检查电动阀电气线路及其模块是否正常，相应的端子接线是否有松动。检查电动阀内部是否有赃物堵塞。
c 检查温度开关340B2(103ST)，继电器340K3是否故障。
	参考电路图页码：P340

	逻辑简图：SHY901KA--13
[image: image24.jpg]10351/ 34082

TSE CS1 (90" C)

HISS- ISR
BREEE A RE RN ELd
DB50. DBKG. 1 340K3
[Tenperature switan Electrolyte Cell Stack 1k Phoenix Cortacts
Digital Tnput HISS TSE Cs1





	
	

	
	后果：

13.会引起1#制氢设备停止运行。


	


	0SHY901KA
	黄
	氢气生产、贮存与分配系统综合故障


	传感器
	101MG
	16/39

	
	
	H2 PRODUCTION，STORAGE AND DISTRIBUTION SYSTEM GENERAL FAULT




	正常值
	0%
	

	A 0 SHY 007
	执行
	002 01
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：S
	报警值
	10% LEL


	

	有效工况
	适用所有标准工况
	第二报警值
	无
	SDM§6.2SH002

	
	
	跳闸值
	20% LEL


	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	无
	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：

  14. 漏氢报警 (1#制氢系统)
a 制氢间设备有漏氢导致氢浓度高；

b 漏氢探头101MG故障或相应的电气线路或电气模块故障。

	操作：

14. 相应的操作为:
a 用便携式漏氢检测仪对制氢间设备进行检测，查找设备连接件、焊缝是否有泄漏，
b 参照电气图纸检查漏氢探头101MG相关的电气模块、电路，如漏氢探头故障则更换或标定。
	参考电路图页码：P600,P601

	
	后果：
14. 达到10%LEL启动排风机，达到20%1#制氢设备停止运行。
	

	逻辑简图：SHY901KA--14
[image: image25.jpg]101G/ 60054

Detection Head HIA 1

BRIk Pt

BEAHRE |

e

DBGO.DBR1Z. 0

DBA0.DBI. T

601KT

ETH Detection Bead Foalt

Eriroren Trasenitters in Amephors Frocers

Phoenix Contacts

Digital Input

Digital Input

[H1& Alam to Custane:





	


	0SHY901KA
	黄
	氢气生产、贮存与分配系统综合故障

	传感器
	见设备自带控制柜
	17/39

	
	
	H2 PRODUCTION，STORAGE AND DISTRIBUTION SYSTEM GENERAL FAULT


	正常值
	无
	

	A 0 SHY 007
	执行
	002 01
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：S
	报警值
	无
	

	有效工况
	适用所有标准工况
	第二报警值
	无
	SDM§6.2SH002

	
	
	跳闸值
	无
	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	无
	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：

15.系统释放状态报警(1#制氢系统)
a 紧急停机按钮被接通；

b 漏氢探头故障；

c 其它硬接线保护条件故障。


	操作：

15. 相应的操作为:
a 检查紧急停机按钮651S2是否有故障。

b 检查漏氢探头600B4(101MG)是否有故障。

c 检查101AR柜内的硬接线电路是否有故障。

	参考电路图页码：P600，P651

	逻辑简图：SHY901KA--15
[image: image26.jpg]B

XE4 ET4Z IS A

B

Detestion Head HIA L

A ARSI

DBS0.IB 16. 7

WSS Release Status

Digitdl Tput





	
	

	
	后果：

15. 导致1#制氢设备停止运行，并使系统泄压。


	


	0SHY901KA
	黄
	氢气生产、贮存与分配系统综合故障


	传感器
	见设备自带控制柜
	18/39

	
	
	H2 PRODUCTION，STORAGE AND DISTRIBUTION SYSTEM GENERAL FAULT FAUL
	正常值
	无
	

	A 0 SHY 007
	执行
	002 01
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：S
	报警值
	无
	

	有效工况
	适用所有标准工况
	第二报警值
	无
	SDM§6.2SH002

	
	
	跳闸值
	无
	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	无
	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：

  16. 紧急停机报警(1#制氢系统)
a 紧急停机按钮被接通；
        b发生危险情况（火灾、爆炸、大量氢气泄露、电解液大量外泄等紧急情况）人为按下紧急停车按钮。


	操作：

16. 相应的操作为:
a 检查紧急停机按钮651S2是否有故障。

b 如果由于设备紧急故障停机则根据发生紧急事故的

具体情况对设备进行检查。


	参考电路图页码：P651

	
	后果：

16.紧急停机并泄压。
	

	逻辑简图：SHY901KA--16
[image: image27.jpg]65152

151

65156

65150

B4 BT42 B & IS B(Spare) ENS C(Spare) ENS D (Spare)
FRENERRED FRENER RN P Selhisioall] P Selhisiioall]
DB50. DEK 0.0 DEG0.DBX 0.1 DBS0. LEK 0.2 DBSD. DEK 0.3

Energency Stop & Door Control Panel

Energency Stop B

Energency Stop C

Energency Stop D

Digital Input

Digital Input

Digital Input

Digital Input






	


	0SHY901KA
	黄
	氢气生产、贮存与分配系统综合故障
	传感器
	100/101/102ST
	19/39

	
	
	H2 PRODUCTION，STORAGE AND DISTRIBUTION SYSTEM GENERAL FAULT 
	正常值
	脱氧器：5-200℃，干燥器：5-300℃
	

	A 0 SHY 007
	执行
	002 01
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：S
	报警值
	脱氧器≥200℃，干燥器≥300℃
	

	有效工况
	适用所有标准工况
	第二报警值
	无
	SDM§6.2SH002

	
	
	跳闸值
	脱氧器≥200℃，干燥器≥300℃
	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	无
	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：

17. 脱氧器及干燥器温度报警(1#制氢系统)
a 温度变送器102MT故障，或温度开关100ST或其电气线路、或相关的 模块、继电器故障，导致脱氧器102DS温度不能自控；
b温度变送器100MT故障,或100ST或其电气线路、或相关的模块、继电器故障，导致干燥器100DS温度不能自控；
c 温度变送器101MT故障,或101ST或其电气线路、或相关的模块、继
电器故障，导致干燥器101DS温度不能自控。
	操作：

17. 查看上位机001KU，或101AR的人机界面的报警画面，确认是脱氧器温度报警还是干燥器温度报警，然后按如下处理。

a 检查温度变送器102MT或温度开关100ST或其电气线路、或相关的模块、继电器、保险X12－43是否有故障。。

b 检查温度变送器100MT或100ST或其电气线路、或相关的模块、继电器、保险X12－21是否有故障。

c检查温度变送器101MT或101ST或其电气线路、或

相关的模块、继电器、保险X12－23是否有故障。
	参考电路图页码：P710

	
	后果：

17. 设备运行中，温度开关报警保护会引起1#制氢设备停运。
	

	逻辑简图：SHY901KA--17
[image: image28.jpg]totst/7i0m8

Tozst/iomt to0st/710m4.
e ©3 X 300" r
TS Deo 200 SRR 5 D (300 C) SRR 5 Th_H(z00 C) SRR
B AR et | [ FRBAEEAEAREY | [Aes RSB A IR les
DEs0 DR 4.7 s DES0. DK 5.0 [rrons 550 8K 5.1 frion
Terrators Switdh Boows | [Plosmix Gontacts | | Tomeraters Seitch Trer » Brdeores| [Phosnis Contacts | | Torporatere Switch Beyer § Brdroren | [Phosnis Contacts
s Tomeom Dieital Trout s T3 Dieital Trout fss 500

Digital trout






	


	0SHY901KA
	黄
	氢气生产、贮存与分配系统综合故障
	传感器
	见设备自带控制柜
	20/39

	
	
	H2 PRODUCTION，STORAGE AND DISTRIBUTION SYSTEM GENERAL FAULT 
	正常值
	无
	

	A 0 SHY 007
	执行
	002 01
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：S
	报警值
	无
	

	有效工况
	适用所有标准工况
	第二报警值
	无
	SDM§6.2SH002

	
	
	跳闸值
	无
	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	无
	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：

  18. 电磁阀保险断路报警(1#制氢系统)
a 电磁阀板保险熔断或相关的电气线路故障。

	操作：

18. 相应的操作为:
a 检查电磁阀板MV960,MV961, MV962,MV963的保险是否损坏，如未损坏检查相应的电路接线端子接线是否牢固，有无虚接，脱落等。


	参考电路图页码：P960,P961

P962,P963

	
	后果：

18. 会引起设备内部的压力，流量等故障，严重时会引起1#制氢设备停止运行。



	逻辑简图：SHY901KA--18
[image: image29.jpg]96042

MV United

Automation

96142

MV United

Automation

96342
MV United Automation

96242

R HIA AR kSt T

MV United

Automation

DBSO. DX 1.7

B1L Fuses IV Boards OK

Digital Irput







	0SHY901KA
	黄
	氢气生产、贮存与分配系统综合故障
	传感器
	见设备自带控制柜
	21/39

	
	
	H2 PRODUCTION，STORAGE AND DISTRIBUTION SYSTEM
GENERAL FAULT
	正常值
	无
	

	A 0 SHY 007
	执行
	002 01
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：S
	报警值
	无
	

	有效工况
	适用所有标准工况
	第二报警值
	无
	SDM§6.2SH002

	
	
	跳闸值
	无
	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	201AR人机界面或001KU报警画面
	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：

19. 2号制氢系统（201BA、201RD、201AR）报警。
	操作：

19. 打开201AR人机界面或001KU报警画面确认报警点产生的位置（制氢机201BA、电源柜201RD还是201AR)。然后参照相应的报警内容（见SHY901KA 19～36号报警卡）及处理方法进行操作。
	参考电路图页码：

	逻辑简图：SHY901KA
[image: image30.jpg]201AR

630K2 L1630

901KA






	
	

	
	后果：

19. 导致2#制氢机停止运行。


	


	0SHY901KA
	黄
	氢气生产、贮存与分配系统综合故障
	传感器
	200MP
	22/39

	
	
	H2 PRODUCTION，STORAGE AND DISTRIBUTION SYSTEM GENERAL FAULT


	正常值
	氢生产状态：6bar-25bar


	

	A 0 SHY 007
	执行
	002 01
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：S
	报警值
	H:26bar/L:-0.05bar


	

	有效工况
	适用所有标准工况
	第二报警值
	HH:26.5bar/LL:-0.3bar


	SDM§6.2SH002

	
	
	跳闸值
	HH:26.5bar/LL:-0.3bar


	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	无
	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：

20. 气体分离器压力报警(2#制氢系统)
a200MP及其电气线路或电气模块故障相应的端子接线松动或脱落；（高报、高高报、低报、低低报）；

b200VO或201VO不能正常开启或电磁阀内部堵塞（高报或高高报）。
	操作：

20. 相应的操作为：

a  查看压力表203LP与320B2（200MP）压力值是否一致，如不一致，检查压力变送器320B2（200MP）,�隔离模块320A2，模板958A1是否有故障，相应的接线端子是否有松动。如果有故障，会出现高报、高高报、低报、低低报等情况，发生哪种报警取决于变送器或隔离模块、模板958A1内部出现类似短路还是断路故障，短路为高报、高高报，断路则会出现低报、低低报。如果相应的端子接线接松动、脱落则会发生低报、或低低报。

b  查看压力表203LP与320B2（200MP）压力值是否一致，如一致，检查200VO或201VO电磁阀是启闭动作是否正常，如不能正常启闭，检查电磁阀的供电电路电压是否正常，参照电气图检查端子的接线有无松动，如能正常启闭，则检查电磁阀内部是否有赃物堵塞。本条所出现的情况都会出现高报或高高报的情况。
	参考电路图页码：P52、P320，P958

	[image: image46.jpg]200MP / 320B2

PT G5 In 0—40 bar/Out 4—20mA

32042

KFD2—STC4—EX1 Pepperl+Fuchs

95841

b EEE

ANAZ. 1

DB44. DBDO

Pressure Transmitter Gas Seperator

Analog Input




逻辑简图：SHY901KA--19
	
	

	
	后果：

20.会导致2#制氢设备停止运行。


	


	0SHY901KA
	黄
	氢气生产、贮存与分配系统综合故障
	传感器
	203MT
	23/39

	
	
	H2 PRODUCTION，STORAGE AND DISTRIBUTION SYSTEM GENERAL FAULT
	正常值
	氢生产状态：5℃～65℃
	

	A 0 SHY 007
	执行
	002 01
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：S
	报警值
	H：70℃/L:5℃


	

	有效工况
	适用所有标准工况
	第二报警值
	HH:75℃/LL:5℃


	SDM§6.2SH002

	
	
	跳闸值
	HH:75℃/LL:5℃/BW:-20℃


	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	无
	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：

  21. 电解槽温度报警(2#制氢系统)
a  SEP冷却水无流量或压力低、水温高，会产生高温报警（高报、高高报）；

b  电动三通阀200VT或其电气线路故障（高报、高高报）；
c  温度变送器203MT及其电气线路或电气模块故障（高报、

高高报、低报、低低报）；

d  203MT变送器断线或室内环境温度低（制氢机允许工作环境温度不低于5℃）（低报、低低报）；
e  传感器103MT至检测电路之间信号中断。（断线报警，

   BW:-20℃）。
	操作：

21. 相应的操作为：

a  检查冷却水是否有流量，查看105LP水压表确定SEP水压是否为0.2-0.7MPa，水温是在5-35℃范围。

b  检查电动三通阀200VT是否正常工作，如工作不正常参照电气图纸检查电动阀电气线路及其模块是否正常，相应的端子接线是否有松动。检查电动阀内部是否有赃物堵塞

c  检查温度变送器320B5(203MT)，隔离模块320A5,模板958A1是否有故障，相应的接线端子是否有松动。

d  检查(203MT)的接线现场至隔离模块320A5的接线是否松动，脱落。（本项目现场环境温度一般不会低于5℃，因此相应的温度低及低低报警及跳闸不会发生。）

e  检查103MT至检测电路之间相应的接线端子是否有松动、脱落。
	参考电路图页码：P320、P958

	
	后果：
21.电解槽温度过高、过低或断线报警会引起2#制氢设备停止运行。
	

	逻辑简图：SHY901KA--20

[image: image31.jpg]203UT / 32085
TIE CSA1 Range:0-100° C Set Point: 75° C

32045

[KFDZ-UTZ-EX1 Pepperl+Fuchs In pt100/0ut ¢-20mi

95BAL
MNA2.2

IR R
DB4+4. DEDO

[Tenperature Transmitter Electrolyte Cell Stack A

Analog Input





	


	0SHY901KA
	黄
	氢气生产、贮存与分配系统综合故障
	传感器
	200MN
	24/39

	
	
	H2 PRODUCTION，STORAGE AND DISTRIBUTION SYSTEM GENERAL FAULT FAULT A


	正常值
	140mm - 180mm


	

	A 0 SHY 007
	执行
	002 01
	位置:KIC
	供电列：A
	分区：S
	报警值
	H:220mm/L:135mm


	

	有效工况
	适用所有标准工况
	第二报警值
	HH:235mm/LL:120mm


	SDM§6.2SH002

	
	
	跳闸值
	HH:235mm/LL:120mm/BW:-20mm


	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	无
	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：

  22. 氢气分离器液位报警 (2#制氢系统)
a  氢气分离器201ZE至脱氧器202DS之间的工艺管线、接头、阀门或焊缝等有泄漏（液位高、高高报警）；

b  氧气分离器200ZE至输出排空管之间的工艺管线、接头、阀门有泄漏。（液位低、低低报警）；
c  液位变送器200MN或相应的电气线路、电气模块故障。（液位高、高高、低、低低报警）。
	操作：

22. 相应的操作为：

a 检查氢分离器201ZE至脱氧器202DS之间的工艺管线、接头、阀门或焊缝等是否有泄漏。如有泄漏会造成氢液位高、高高报警。

b 检查氧气分离器200ZE至输出排空管之间的工艺管线、接头、阀门是否有泄，如有泄漏会造成低、低低报警。

c 检查液位变送器320B8(200MN)，隔离模块320A8，模板958A1是否有故障，相关的接线端子是否松动、脱落。变送器或模块自身故障会引起不确定的报警，如变送器320B8(200MN)至隔离模块320A8之间的线路断线会产生低、低低报警。
	参考电路图页码：P320、P958

	
	后果：
22. 会引起2#制氢设备停止运行，严重会使电解液进入后端的工艺管路、设备、阀门里面。
	

	逻辑简图：SHY901KA--21

[image: image32.jpg]2000 7 32088

LT H Tn. 32— 500m/Dutd= 2uk

B

FI2— STCA—BX1 FapperlFuhs

N

DA EREAR

W23

D544 IED8

Level Tranamitter Hydrogen

nelog Trput





	


	0SHY901KA
	黄
	氢气生产、贮存与分配系统综合故障
	传感器
	201MN
	25/39

	
	
	H2 PRODUCTION，STORAGE AND DISTRIBUTION SYSTEM GENERAL FAULT 
	正常值
	140mm～180mm


	

	A 0 SHY 007
	执行
	002 01
	位置KIC
	供电列：A
	分区：S
	报警值
	H:220mm/L:135mm


	

	有效工况
	适用所有标准工况
	第二报警值
	HH:235mm/LL:120mm


	SDM§6.2SH002

	
	
	跳闸值
	HH:235mm/LL:120mm/BW:-20mm


	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	无
	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：

  23. 氧气分离器液位报警 (2#制氢系统)
a 氧气分离器200ZE至输出排空管之间的工艺管线、接头、阀门有泄漏。（液位高、高高）；

b 氢气分离器201ZE至脱氧器202DS之间的工艺管线、接头、阀门或焊缝等有泄漏（液位低、低低）；

c 液位变送器201MN或相应的电气线路、电气模块故障。（高、高高、低、低低）。


	操作：

23. 相应的操作为：

a 检查氢分离器201ZE至脱氧器202DS之间的工艺管线、接头、阀门或焊缝等是否有泄漏。如有泄漏会造成氢液位高、高高报警。

b 检查氧气分离器200ZE至输出排空管之间的工艺管线、接头、阀门是否有泄，如有泄漏会造成低、低低报警。

c 检查液位变送器321B2(201MN)，隔离模块321A2，模板958A1是否有故障，相关的接线端子是否松动、脱落。变送器或模块自身故障会引起不确定的报警，如变送器321B2(201MN)至隔离模块320A8之间的线路断线会产生低、低低报警。
	参考电路图页码：P321、P958

	
	后果：
23. 会引起2#制氢设备停止运行，严重会使电解液进入后端的工艺管路、设备、阀门里面。
	

	逻辑简图：SHY901KA--22
[image: image33.jpg]201 / 32182

LT 0 Tn 32— 300my/0utd—20mk

32

182

¥FD2—STC4—EX!

1 PepperL+Fushs

05841

AEESERE DR

2.4

DBA4.DED12

Level Transnitter Oxygen

#nalog Input





	


	0SHY901KA
	黄
	氢气生产、贮存与分配系统综合故障
	传感器
	202MG
	26/39

	
	
	H2 PRODUCTION，STORAGE AND DISTRIBUTION SYSTEM GENERAL FAULT


	正常值
	0.5～1.2%（体积比）
	

	A 0 SHY 007
	执行
	002 01
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：S
	报警值
	H:1.4%/L:0.05%（体积比）


	

	有效工况
	适用所有标准工况
	第二报警值
	HH:1.75%/LL:-0.1%（体积比）


	SDM§6.2SH002

	
	
	跳闸值
	HH:1.75%/LL:-0.1% /BW:-0.4%（体积比）


	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	无
	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：

  24. 氧中氢报警2#制氢系统)
a 氧中氢变送器202MG氧气取样系统压力调节器208V0输出压力过高，或205VO调节阀调节的流量过大（高报、高高报）；

b氧中氢变送器102MG或相应的电气线路、电气模块故障（高报、高高报、低报、低低报）；
c电解槽200EH内部隔膜损坏（高报、高高报）。
	操作：

24. 相应的操作为：

a检查压力调节器上的压力表压力值是否为1Bar，流量是否在其使用说明书规定的范围。

b通入1%的氧中氢标气检查202MG测量值是否准确，如果偏高或偏低，重新标定202MG，检查氧中氢变送器380B7(202MG)，氧中氢模板380A6是否有故障，相关的接线端子是否牢固，有无松动脱落。

c用便携式氧中氢或氧纯度表检查氧气中的氢含量，如果氢含量超标可确认为电解槽内部隔膜损坏。
	参考电路图页码：P380

	逻辑简图：SHY901KA--23

[image: image34.jpg]202MG/ 380B7

HTO

38048

HS-print

HS_PCB_HTO_TRESHOLD_01

Foh g

DB44. DBD36

Hydrogen Transmitter in Oxyge:

Analog Input





	
	

	
	后果：
24. 会引起2#制氢设备停止运行，严重会使氧气中氢气浓度达到爆炸浓度的混合气体，进而对设备运行产生危险。
	


	0SHY901KA
	黄
	氢气生产、贮存与分配系统综合故障
	传感器
	见设备自带控制柜
	27/39

	
	
	H2 PRODUCTION，STORAGE AND DISTRIBUTION SYSTEM GENERAL FAULT 
	正常值
	无
	

	A 0 SHY 007
	执行
	002 01
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：S
	报警值
	无
	

	有效工况
	适用所有标准工况
	第二报警值
	无
	SDM§6.2SH002

	
	
	跳闸值
	无
	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	无
	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：

  25. 电源相序报警(2#制氢系统)
a设备检修过程中3相电源进线连接顺序与原来位置发生颠倒；

b 相序检测器21K4故障引起。


	操作：

   25. 相应的操作为:
a 检查电源柜或配电柜三相电源线的顺序是否发生改变。

b 检查相序检测器21K4是否有故障。
	参考电路图页码：P21，P57

	逻辑简图：SHY901KA--24

[image: image35.jpg]21K4

EMR4—4500—1—D

SR AR

4 mE

DB50. DBX17. §

57KS

Phase Controller Cell Stack 14 OK

Phoenix Contacts

Digital Input

[HWSS Phase Control






	
	

	
	后果：
25.相应的后果为：
a. 会引起2#制氢设备停止运行。
b. 相序故障引起设备不能启动。
	


	0SHY901KA
	黄
	氢气生产、贮存与分配系统综合故障
	传感器
	见设备自带控制柜
	28/39

	
	
	H2 PRODUCTION，STORAGE AND DISTRIBUTION SYSTEM GENERAL FAULT 
	正常值
	380-420V
	

	A 0 SHY 007
	执行
	002 01
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：S
	报警值
	340V
	

	有效工况
	适用所有标准工况
	第二报警值
	无
	SDM§6.2SH002

	
	
	跳闸值
	330V
	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	无
	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：

  26. 电源供电低电压报警(2#制氢系统)
a 外部交流380V供电电压低；
b 电压开关21K6故障引起。


	操作：

   26. 相应的操作为:
a 检查配电柜内交流进线380V电压是否偏低。

b 检查低压电源开关21K6是否有故障。


	参考电路图页码：P21，P57

	逻辑简图：SHY901KA--25
[image: image36.jpg]21K6
EMR4-W500-1-D

IR AR R

DB50. DBX17. 6

Minimum Voltage Switch Cell Stack 1A

oK Digital Input






	
	

	
	后果：
26. 会引起输出电流下降，导致氢气产量下降，跳闸会使2#制氢设备停机。

	


	0SHY901KA
	黄
	氢气生产、贮存与分配系统综合故障
	传感器
	见设备自带控制柜
	29/39

	
	
	H2 PRODUCTION，STORAGE AND DISTRIBUTION SYSTEM GENERAL FAULT 
	正常值
	0-65℃
	

	A 0 SHY 007
	执行
	002 01
	位置:KIC
	供电列：A
	分区：S
	报警值
	90℃
	

	有效工况
	适用所有标准工况
	第二报警值
	无
	SDM§6.2SH002

	
	
	跳闸值
	90℃
	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	无
	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：

27. 电解槽可控硅温度报警(2#制氢系统)
a 环境温度过高，导致电源柜散热不良；

b 电源柜散热风机故障；
c可控硅与导电排紧固螺栓松动导致连接处接触不良；
d温度开关51A2及其电气线路及模块故障。




	操作：

27. 相应的操作为:
a 检查电气间的工作温度。

b 检查电源柜散热风机运转是否正常。
c检查各个可控硅与连接铜排之间的螺栓是否牢固，有无松动、氧化。
d 检查温度开关51A2是否损坏、相关的连接端子接线是否牢固，有无松动。
	参考电路图页码：P51，P58

	逻辑简图：SHY901KA--26
[image: image37.jpg]201RD/51A2

TS SCR CSAL (90° C)

HWSS-TERREE R

AR AT 42 R B TSR A

e

DB5S0. DBX3. 4

58K5

Temperature Switch SCR Cell Stacklh

Phoenixz Contacts

Digital Input

HWSS TS SCR CSAL





	
	

	
	后果：
27. 会引起2#制氢设备停止运行。


	


	0SHY901KA
	黄
	氢气生产、贮存与分配系统综合故障
	传感器
	见设备自带控制柜
	30/39

	
	
	H2 PRODUCTION，STORAGE AND DISTRIBUTION SYSTEM GENERAL FAULT 
	正常值
	0-70℃
	

	A 0 SHY 007
	执行
	002 01
	位置:KIC
	供电列：A
	分区：S
	报警值
	115℃
	

	有效工况
	适用所有标准工况
	第二报警值
	无
	SDM§6.2SH002

	
	
	跳闸值
	115℃
	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	无
	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：

    28.整流堆温度报警(2#制氢系统)
a 环境温度过高，导致电源柜散热不良；

b 电源柜散热风机故障；

c 可控硅与导电排紧固螺栓松动导致连接处接触不良；

d 温度开关52D3及其电气线路及模块故障。


	操作：

28. 相应的操作为:
a 检查电气间的工作温度。

b 检查电源柜散热风机运转是否正常。
c 检查各个可控硅与连接铜排之间的螺栓是否牢固，有无松动、氧化。
d 检查温度开关52D3是否损坏、相关的连接端子接线是否牢固，有无松动。


	参考电路图页码：P52，P58

	逻辑简图：SHY901KA--27
[image: image38.jpg]202805213
[Ts D0mE csar_ais* ©)

yss-IEIBARYE

] e
DESO. DEKG.5 g
[Forporaters Swiveh Diods Co1l Stack }4 | Phoanix Contacts

Digital Tnput IS TS DIODE CSAL






	
	

	
	后果：
28. 会引起2#制氢设备停止运行。
	


	0SHY901KA
	黄
	氢气生产、贮存与分配系统综合故障
	传感器
	202/203SN
	31/39

	
	
	H2 PRODUCTION，STORAGE AND DISTRIBUTION SYSTEM GENERAL FAULT 
	正常值
	90mm＜L＜240mm


	

	A 0 SHY 007
	执行
	002 01
	位置:KIC
	供电列：A
	分区：S
	报警值
	H:240mm/L:90mm


	

	有效工况
	适用所有标准工况
	第二报警值
	无
	SDM§6.2SH002

	
	
	跳闸值
	H:240mm/L:90mm


	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	无
	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：

  29. 氢侧液位高低报警(2#制氢系统)
a 氢分离器201ZE至脱氧器202DS之间的工艺管线、接头、阀                门或焊缝等有泄漏（液位高报）。；
b 氧气分离器200ZE至输出排空管之间的工艺管线、接头、阀门有泄漏。（液位低报）；
c 液位开关203SN(高报）\202SN（低报）或相应的电气线路、电气模块故障（液位高报、低报）。

	操作：

    29. 相应的操作为:
a 检查氢分离器201ZE至脱氧器202DS之间的工艺管线、接头、阀门或焊缝等是否有泄漏。如有泄漏会造成氢液位高报警。

b 检查氧气分离器200ZE至输出排空管之间的工艺管线、接头、阀门是否有泄，如有泄漏会造成低报警。

c 检查液位变开关203SN(高报）\202SN（低报），隔离模块302A2，硬接线系统继电器300K3,300K5是否有故障。

	参考电路图页码：P300

	[image: image47.jpg]2028N/2035N/300B3

LS H HeL

30042

Phoenix Contact PI-EX-NE-2NAN-TO-700




逻辑简图：SHY901KA--28

	
	

	
	后果：
29. 会引起2#制氢设备停止运行,并系统泄压。

	

	
	
	


	0SHY901KA
	黄
	氢气生产、贮存与分配系统综合故障
	传感器
	204/205SN
	32/39

	
	
	H2 PRODUCTION，STORAGE AND DISTRIBUTION SYSTEM GENERAL FAULT 
	正常值
	90mm＜L＜240mm


	

	A 0 SHY 007
	执行
	002 01
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：S
	报警值
	H:240mm/ L:90mm


	

	有效工况
	适用所有标准工况
	第二报警值
	无
	SDM§6.2SH002

	
	
	跳闸值
	H:240mm/ L:90mm


	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	无
	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：

  30. 氧侧液位高低报警 (2#制氢系统)
a 氢分离器201ZE至脱氧器202DS之间的工艺管线、接头、阀门或焊缝等有泄漏（液位低报）；

  b 氧气分离器200ZE至输出排空管之间的工艺管线、接头、

阀门有泄漏。（液位高报）；

c 液位开关205SN(高报）\204SN（低报）或相应的电气线路、

电气模块故障（液位高报、低报）。
	操作：

30. 相应的操作为:
a 检查氢分离器201ZE至脱氧器202DS之间的工艺管线、接头、阀门  

或焊缝是否有泄漏。

b 检查氧气分离器200ZE至输出排空管之间的工艺管线、接头、

阀门是否有泄漏。

c 检查液位开关300B7(204SN,205SN)、 检查安全隔离模块300A2、

硬接线系统继电器300K8,300K10是否有故障。
	参考电路图页码：P300

	
	后果：
30.会引起2#制氢设备停止运行,并系统泄压。
	

	逻辑简图：SHY901KA--29
[image: image39.jpg]2040/ 2055H/3008T

L5 0 BL

E

Proerix Cantact PI-EK-JE-2RAI-TO-T00

WSS IR RS HYSS-IRE A
AMRAF A H RS L] AR FACRE ) L]
DE50.DEKD. & 00K8 DB50. DBXOD. T 300K 10
Tovel S teh Ooygen High Phoenix Cortacts Level S teh Oxygen Low Phoenix Cantacts
Digital Irput HVSS LS O H Digital Irput WSS LS O L





	


	0SHY901KA
	黄
	氢气生产、贮存与分配系统综合故障
	传感器
	206SN/201SD
	33/39

	
	
	H2 PRODUCTION，STORAGE AND DISTRIBUTION SYSTEM GENERAL FAULT

	正常值
	液位：0（不积液），氧中氢流量：0.1-1 L/min
	

	A 0 SHY 007
	执行
	002 01
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：S
	报警值
	液位：20mm，氧中氢流量：0.1 L/min
	

	有效工况
	适用所有标准工况
	第二报警值
	无
	SDM§6.2SH002

	
	
	跳闸值
	液位：20mm，氧中氢流量：0.1 L/min
	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	无
	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：

31. 积水盘液位及氧中氢流量低报警(2#制氢系统)
a 电解槽及碱液系统、冷却水(SEP)或工艺用水（SED)系统有泄漏；

(积水盘液位高于20mm)

b 液位开关206SN及隔离模块302A有故障(积水盘液位高于20mm)；
c 氧中氢取样系统减压阀208VO故障或取样调节阀205VO调节过小；(氧中氢流量小于0,1 L/min)
d 流量开关201SD或隔离模块302A有故障(氧中氢流量小于0,1 L/min。
	操作：

31.相应的操作为:
a 检查201BA内管路、接头、阀门是否有泄漏，检查冷却水安全泄压阀207VT是否开启。
b 检查液位开关206SN及隔离模块302A是否有故障。
c 调节205VO观察压力是否有变化，如有变化，则调节到说明书规定的流量范围，如不能调节流量则检查减压阀208VO的压力表，查看压力是否在说明书规定的范围内，如低于说明书规定的压力，则调节使其压力达到规定的数值，如不能调节输出压力则更换208VO。
d 检查流量开关201SD或隔离模块302A是否有故障。
	参考电路图页码：P302

	逻辑简图：SHY901KA--30
[image: image40.jpg]2085W/2075H 20150 / 30284
1S D11/1S 112 ¥S 0- 110

I |

2
ED2-ST2-E2 , Pepperl? Fuchs

isS-TEIEA RS

AR RRERT [ EPIRBFARERI
DESO0.DEKG. 2 30283 DES0_DEKIL |
Ll Switeh Deip Tray 16 Phosnix Contacts. [Fevel Switch Bresk Tk Booeen Lo

Digitel Tnput HSS 15 T 1 Digital Tnput





	后果：

31.当液位开关302B2(206SN)高报警，会引起2#制氢设备停机,并系统泄压。2.设备在运行中，氧中氢流量低报警，30分钟内没有解决此问题会引起2#制氢设备自动停机。
	


	0SHY901KA
	黄
	氢气生产、贮存与分配系统综合故障
	传感器
	203ST
	34/39

	
	
	H2 PRODUCTION，STORAGE AND DISTRIBUTION SYSTEM GENERAL FAULT


	正常值
	5-65℃
	

	A 0 SHY 007
	执行
	002 01
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：S
	报警值
	90℃
	

	有效工况
	适用所有标准工况
	第二报警值
	无
	SDM§6.2SH002

	
	
	跳闸值
	90℃
	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	无
	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：

32. 电解槽温度高报警（2#制氢系统)
a SEP冷却水无流量或压力低、水温高；
        b电动三通阀200VT或其电气线路故障；
    c温度变送器203ST及其继电器340K3故障。


	操作：

32. 相应的操作为:
a 检查冷却水是否有流量，查看205LP水压表确定SEP水压是否为0.2-0.7MPa，水温是在5-35℃范围。。

b 检查电动三通阀200VT是否正常工作，如工作不正常参照电气图纸检查电动阀电气线路及其模块是否正常，相应的端子接线是否有松动。检查电动阀内部是否有赃物堵塞。
c 检查温度开关340B2(203ST)，继电器340K3是否故障。
	参考电路图页码：P340

	逻辑简图：SHY901KA--31
[image: image41.jpg]20351/34082

TSE 051 Ca0° ©)

MSSTEEFL
L i) ]
DES0 D83, 1 300

[Formrators Smiteh Hactrolrte Coll Stack 0

Phoenix Contacts

Digital Toput

HYSS TSE Cs1





	
	

	
	后果：

32.会引起2#制氢设备停止运行。


	


	0SHY901KA
	黄
	氢气生产、贮存与分配系统综合故障

	传感器
	201MG
	35/39

	
	
	H2 PRODUCTION，STORAGE AND DISTRIBUTION SYSTEM GENERAL FAULT




	正常值
	0%
	

	A 0 SHY 007
	执行
	002 01
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：S
	报警值
	10% LEL


	

	有效工况
	适用所有标准工况
	第二报警值
	无
	SDM§6.2SH002

	
	
	跳闸值
	20% LEL


	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	无
	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：

  33. 漏氢报警 (2#制氢系统)
a 制氢间设备有漏氢导致氢浓度高；

b 漏氢探头201MG故障或相应的电气线路或电气模块故障。

	操作：

33.相应的操作为:
a 用便携式漏氢检测仪对制氢间设备进行检测，查找设备连接件、焊缝是否有泄漏，

b 参照电气图纸检查漏氢探头201MG相关的电气模块、电路，如漏氢探头故障则更换或标定。
	参考电路图页码：P600,P601

	
	后果：
33. 达到10%LEL启动排风机，达到20% 2#制氢设备停止运行。
	

	逻辑简图：SHY901KA--32

	


	0SHY901KA
	黄
	氢气生产、贮存与分配系统综合故障


	传感器
	见设备自带控制柜
	36/39

	
	
	H2 PRODUCTION，STORAGE AND DISTRIBUTION SYSTEM GENERAL FAULT


	正常值
	无
	

	A 0 SHY 007
	执行
	002 01
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：S
	报警值
	无
	

	有效工况
	适用所有标准工况
	第二报警值
	无
	SDM§6.2SH002

	
	
	跳闸值
	无
	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	无
	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：

34.系统释放状态报警(2#制氢系统)
a 紧急停机按钮被接通；

b 漏氢探头故障；

c 其它硬接线保护条件故障。


	操作：

34. 相应的操作为:
a 检查紧急停机按钮651S2是否有故障。

b 检查漏氢探头600B4(201MG)是否有故障。

c 检查201AR柜内的硬接线电路是否有故障。

	参考电路图页码：P600，P651

	逻辑简图：SHY901KA--33
[image: image42.jpg]B

XE4 ET4Z IS A

B

Detestion Head HIA L

A ARSI

DBS0.IB 16. 7

WSS Release Status

Digitdl Tput





	
	

	
	后果：

34. 导致2#制氢设备停止运行，并使系统泄压。


	


	0SHY901KA
	黄
	氢气生产、贮存与分配系统综合故障


	传感器
	见设备自带控制柜
	37/39

	
	
	H2 PRODUCTION，STORAGE AND DISTRIBUTION SYSTEM GENERAL FAULT FAUL
	正常值
	无
	

	A 0 SHY 007
	执行
	002 01
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：S
	报警值
	无
	

	有效工况
	适用所有标准工况
	第二报警值
	无
	SDM§6.2SH002

	
	
	跳闸值
	无
	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	无
	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：

  35. 紧急停机报警(2#制氢系统)
a 紧急停机按钮被接通；
        b发生危险情况（火灾、爆炸、大量氢气泄露、电解液大量外泄等紧急情况）人为按下紧急停车按钮。


	操作：

35.相应的操作为:
a 检查紧急停机按钮651S2是否有故障。

b 如果由于设备紧急故障停机则根据发生紧急事故的

具体情况对设备进行检查。


	参考电路图页码：P651

	
	后果：

35.紧急停机并泄压。
	

	逻辑简图：SHY901KA--34
[image: image43.jpg]65152

151

65156

65150

B4 BT42 B & IS B(Spare) ENS C(Spare) ENS D (Spare)
FRENERRED FRENER RN P Selhisioall] P Selhisiioall]
DB50. DEK 0.0 DEG0.DBX 0.1 DBS0. LEK 0.2 DBSD. DEK 0.3

Energency Stop & Door Control Panel

Energency Stop B

Energency Stop C

Energency Stop D

Digital Input

Digital Input

Digital Input

Digital Input






	

	0SHY901KA
	黄
	氢气生产、贮存与分配系统综合故障
	传感器
	见设备自带控制柜
	39/39

	
	
	H2 PRODUCTION，STORAGE AND DISTRIBUTION SYSTEM GENERAL FAULT 
	正常值
	无
	

	A 0 SHY 007
	执行
	002 01
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：S
	报警值
	无
	

	有效工况
	适用所有标准工况
	第二报警值
	无
	SDM§6.2SH002

	
	
	跳闸值
	无
	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	无
	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：

  37. 电磁阀保险断路报警(2#制氢系统)
a 电磁阀板保险熔断或相关的电气线路故障。

	操作：

37.相应的操作为:
a 检查电磁阀板MV960,MV961, MV962,MV963的保险是否损坏，如未损坏检查相应的电路接线端子接线是否牢固，有无虚接，脱落等。


	参考电路图页码：P960,P961

P962,P963

	
	后果：

37. 会引起设备内部的压力，流量等故障，严重时会引起2#制氢设备停止运行。



	逻辑简图：SHY901KA--36
[image: image44.jpg]96042

MV United

Automation

96142

MV United

Automation

96342
MV United Automation

96242

R HIA AR kSt T

MV United

Automation

DBSO. DX 1.7

B1L Fuses IV Boards OK

Digital Irput







附录一  1版与0版的区别
	页码
	修改后1版内容
	变动内容
	作者

	1
	1.0
	修改：由0.1版改为1.0版
	刘凯华

	2
	1.0
	1.0
	刘凯华

	4
	执行 1.0
	执行由0.1改为1.0，以下同
	刘凯华




0SHY003AR









_1376141170.vsd

_1376141265.vsd

_1376143597.vsd

_1376142411.vsd

_1376141219.vsd

_1376140760.vsd

