
	[image: image1.png]2 sEmeERsE

mEEE
CNEF HaiNan Nuclear Power Co.,Ltd.




	运行规程


	循环水过滤系统

	HN编码：：A 1 CFI 000
	版次：002 04
	 正文页数：37
 附件页数：0


	编写
	校核
	审核/部门会签
	领导会签

	姓名
	日期
	姓名
	日期
	部门代码
	姓名
	日期
	姓名
	日期

	刘广山
	
	张军
	
	OP
	王涛
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	          批准实施：吴雪松              生效日期：



	规程类型：已数字化[√ ]  未数字化[ ]  后 备 盘[  ]   现 场  [  ]

	报警卡数目：KIC[ 22 ]   现场[ 0 ]   BUP[ 2 ]

	质量级别：  QSR[√]   QR[  ]   NQR[  ]
	下次审查升版时间： 2023年 10 月

	分发范围：运行处、培训处

	编制部门：


此文件知识产权属海南核电有限公司，未经许可，外单位不得复制或有其它侵权行为。

程序编制/修订跟踪
	版次
	编写人
	批准人
	生效日期
	编制/修订说明

	0.1
	虞伟才
	
	
	生效

	1.0
	王宇鸣
	
	
	升版

	1.1
	王宇鸣
	
	
	升版

	1.3
	隋学文
	
	
	升版

	001 02
	卢士升
	吴雪松
	2015/04/08
	升版

	002 00
	刘洋
	吴雪松
	2016/01/18
	升版

	002 01
	沈晰
	吴雪松
	
	将报警的原因、操作、后果描述对应；根据设计变更修改611/612SP压力定值

	002 02
	沈晰
	吴雪松
	
	增加最后四页内容

	002 03
	沈晰
	吴雪松
	
	在31页后增加两页鼓网停运

	002 04
	刘广山
	吴雪松
	
	根据2018年CPO整改项目要求进行升版；添加有效工况、抑制信号和分区。

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


目  录
	报警卡编码
	报警号
	报警描述
	页码

	A 1 CFI 001
	1 CFI 901 KA1
	031TF鼓网前后差压高3
	4

	A 1 CFI 002
	1 CFI 901 KA2
	031TF鼓网前后差压高4
	5

	A 1 CFI 003
	1 CFI 901 KA3
	031TF鼓网前后液位测量仪表失电
	6

	A 1 CFI 004
	1 CFI 902 KA1
	032TF鼓网前后差压高3
	7

	A 1 CFI 005
	1 CFI 902 KA2
	032TF鼓网前后差压高4
	8

	A 1 CFI 006
	1 CFI 902 KA3
	032TF鼓网前后水位测量仪表失电
	9

	A 1 CFI 007
	1 CFI 311 KA
	031TF鼓网左轴油箱311BA液位低
	10

	A 1 CFI 008
	1 CFI 313 KA
	031TF鼓网右轴油箱313BA液位低
	11

	A 1 CFI 009
	1 CFI 312 KA
	032TF鼓网左轴油箱322BA液位低
	12

	A 1 CFI 010
	1 CFI 314 KA
	032TF鼓网右轴油箱324BA液位低
	13

	A 1 CFI 011
	1 CFI 611 KA
	031TF鼓网反冲洗压力低
	14

	A 1 CFI 012
	1 CFI 612 KA
	032TF鼓网反冲洗压力低
	15

	A 1 CFI 013
	1 CFI 911 KA
	011DG或013DG前后压差高2
	16

	A 1 CFI 014
	1 CFI 912 KA
	012DG或014DG前后压差高2
	17

	A 1 CFI 015
	1 CFI 913 KA
	011DG 或013DG格栅除污机故障
	18

	A 1 CFI 016
	1 CFI 914 KA
	012DG 或014DG格栅除污机故障
	20

	A 1 CFI 017
	1 CFI 917 KA
	011DG或013DG失去220VAC 
	22

	A 1 CFI 018
	1 CFI 918 KA
	012DG或014DG失去220VAC
	23

	A 1 CFI 019
	1 CFI 701 KA
	101PO轴承温度
	24

	A 1 CFI 020
	1 CFI 703 KA
	103PO轴承温度
	25

	A 1 CFI 021
	1 CFI 702 KA
	102PO轴承温度
	26

	A 1 CFI 022
	1 CFI 704 KA
	1014PO轴承温度
	27

	A 1 CFI 023
	1 CFI 901 AA
	031TF鼓网前后差压高3
	28

	A 1 CFI 024
A 1 CFI 025

A 1 CFI 026

A 1 CFI 027

A 1 CFI 028
	1 CFI 902 AA
1 CFI 001KA
1 CFI 002KA
1 CFI 801KA1
1 CFI 802 KA1
	032TF鼓网前后差压高3
031TF鼓网停运
032TF鼓网停运
031TF鼓网前后液位差压高1
032TF鼓网前后液位差压高1
	30
32

33

34

35

	A 1 CFI 029
	1 CFI 801 KA2
	031TF鼓网前后液位差压高2
	36

	A 1 CFI 030
	1 CFI 802 KA2
	032TF鼓网前后液位差压高2
	37


	1CFI901KA1
	黄
	031TF鼓网前后差压高3
	传感器
	311MN，313MN，315MN
	1/1

	
	
	CFI031 TF LOSS OF HEAD MAX 3
	正常值
	＜0.30mWC
	

	A 1 CFI 001
	执行
	002 04
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：S
	报警值
	≥0.3mWC
	

	有效工况
	适用所有标准工况
	第二报警值
	无
	

	
	
	跳闸值
	无
	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	无
	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：
1． 鼓网堵塞
2． 运行的冲洗管线失效
3． 旋转滤网转速不正常
4． 传感器故障
	操作：
1． 检查鼓网。

2． 检查冲洗管路

3． 检查鼓网转速

4． 检查传感器
	

	逻辑简图： 


[image: image2.emf]311

XU3

313

XU3

315

XU3

≥

1

901 AA

901 KA1


	
	

	
	后果：
1． 压差继续增加到高4报警值后将触发循环水泵脱扣

2． 其中一列冲洗管路不可用，切换至另一列，否则压差继续增加

3． 鼓网保持高速运行

4． 若传感器故障（可要求仪控人员确认），引起误报警
说明：
无。
	


	1CFI901KA1
	黄
	031TF鼓网前后水位测量仪表失电
	传感器
	311XR，313XR，315XR
	1/1

	
	
	LOSS OF POWER ON SENSORS
	正常值
	220V
	

	A 1 CFI 003
	执行
	002 04
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：S
	报警值
	0V
	

	有效工况
	适用所有标准工况
	第二报警值
	无
	

	
	
	跳闸值
	无
	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	无
	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：
1. 传感器失电。
	操作：
1. 维修传感器。
	

	逻辑简图： 


[image: image3.emf]311

XR

313

XR

315

XR

&

901 AA

901 KA3

1


	
	

	
	后果：
1. 鼓网低速运行。鼓网运行速度不随鼓网前后液位差变化。
说明：
无。
	


	1CFI913KA
	黄
	011DG 或013DG格栅除污机故障
	传感器
	111SM1,111SM2,114SX,112SM,113SX,116SX,115SX1,115SX2
	1/2

	
	
	CFIO11DG or CFI013DG Trash Rake Defect
	正常值
	
	

	A 1 CFI 015
	执行
	002 04
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：S
	报警值
	
	

	有效工况
	适用所有标准工况
	第二报警值
	无
	

	
	
	跳闸值
	无
	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	811LA7在“开”位置上，813LA7在“关”位置上
	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：
1． 钢丝绳松绳。

2． 耙斗上升越过正常位置。

3． 电机故障

4． 限位开关故障。

	操作：
1． 重新启动自动循环状态。

2． 手动控制调整耙斗回到正常的位置，重新启动自动循环状态。

3． 复位后，重新启动自动循环状态。

4． 重新启动自动循环状态。


	

	逻辑简图： 


[image: image4.emf]913 SY

011DG

故障

013DG

故障

913KA

≥

1


	
	

	
	后果：
1． 耙斗会不在正常位置和正常状态。

2． 格栅除污机不起作用，格栅前后压差高增大。

3． 格栅除污机不起作用，格栅前后压差高增大。

4． 格栅除污机不起作用，格栅前后压差高增大。
说明：
无。
	


	1CFI913KA
	黄
	011DG 或013DG格栅除污机故障
	传感器
	131SM1,131SM2,134SX,132SM,133SX,136SX,135SX1,135SX2
	2/2

	
	
	CFIO11DG or CFI013DG Trash Rake Defect
	正常值
	
	

	A 1 CFI 015
	执行
	002 04
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：S
	报警值
	
	

	有效工况
	适用所有标准工况
	第二报警值
	无
	

	
	
	跳闸值
	无
	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	811LA7在“开”位置上，813LA7在“关”位置上
	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：
1． 钢丝绳松绳。

2． 耙斗上升越过正常位置。

3． 电机故障

4． 限位开关故障。

	操作：
1． 重新启动自动循环状态。

2． 手动控制调整耙斗回到正常的位置，重新启动自动循环状态。

3． 复位后，重新启动自动循环状态。

4． 重新启动自动循环状态。


	

	逻辑简图： 


[image: image5.emf]913 SY

011DG

故障

013DG

故障

913KA

≥

1


	
	

	
	后果：
1． 耙斗会不在正常位置和正常状态。

2． 格栅除污机不起作用，格栅前后压差高增大。

3． 格栅除污机不起作用，格栅前后压差高增大。

4． 格栅除污机不起作用，格栅前后压差高增大。
说明：
无。
	


	1CFI913KA
	黄
	012DG 或014DG格栅除污机故障
	传感器
	121SM1,121SM2,124SX,122SM,123SX,126SX,125SX1,125SX2
	1/2

	
	
	CFI 012DG or CFI 014DG Trash Rake Defect
	正常值
	
	

	A 1 CFI 016
	执行
	002 04
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：S
	报警值
	
	

	有效工况
	适用所有标准工况
	第二报警值
	无
	

	
	
	跳闸值
	无
	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	812LA7在“开”位置上，814LA7在“关”位置上
	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：
1． 钢丝绳松绳。

2． 耙斗上升越过正常位置。

3． 电机故障

4． 限位开关故障。

	操作：
1． 重新启动自动循环状态。

2． 手动控制调整耙斗回到正常的位置，重新启动自动循环状态。

3． 复位后，重新启动自动循环状态。

4． 重新启动自动循环状态。


	

	逻辑简图： 


[image: image6.emf]914 SY

012 DG

故障

014 DG

故障

914KA

≥

1


	
	

	
	后果：
1． 耙斗会不在正常位置和正常状态。

2． 格栅除污机不起作用，格栅前后压差高增大。

3． 格栅除污机不起作用，格栅前后压差高增大。

4． 格栅除污机不起作用，格栅前后压差高增大。
说明：
无。
	


	1CFI913KA
	黄
	012DG 或014DG格栅除污机故障
	传感器
	141SM1,141SM2,144SX,142SM,143SX,146SX,145SX1,145SX2
	2/2

	
	
	CFI 012DG or CFI 014DG Trash Rake Defect
	正常值
	
	

	A 1 CFI 016
	执行
	002 04
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：S
	报警值
	
	

	有效工况
	适用所有标准工况
	第二报警值
	无
	

	
	
	跳闸值
	无
	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	812LA7在“开”位置上，814LA7在“关”位置上
	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：
1． 钢丝绳松绳。

2． 耙斗上升越过正常位置。

3． 电机故障

4． 限位开关故障。

	操作：
1． 重新启动自动循环状态。

2． 手动控制调整耙斗回到正常的位置，重新启动自动循环状态。

3． 复位后，重新启动自动循环状态。

4． 重新启动自动循环状态。


	

	逻辑简图： 


[image: image7.emf]914 SY

012 DG

故障

014 DG

故障

914KA

≥

1


	
	

	
	后果：
1． 耙斗会不在正常位置和正常状态。

2． 格栅除污机不起作用，格栅前后压差高增大。

3． 格栅除污机不起作用，格栅前后压差高增大。

4． 格栅除污机不起作用，格栅前后压差高增大。
说明：
无。
	


	1 RCP 609 KA
	红
	RCP 001 PO或002 PO主泵振动或轴位移高高
	页码
	1/2

	
	
	GMPP HIGH VIBRATION OR SHAFT DISPLACEMENT
	正常值
	<64μm或150μm

	A 1 RCP 930
	执行
	003
	位置：KIC
	供电列：A
	模拟图：1 RCP §6.3 SH10
	报警值
	76.2μm或381μm

	有效工况
	适用于所有工况
	抑制信号
	NOT INHIBITED
	第二报警值
	不适用

	
	
	
	
	跳闸值
	不适用

	传感器
	RCP 106/107 MV 150/151/152/153 MM  

RCP666XU2/602XU2/609XU2/607XU2/502XU2/507XU2
	确认
	RCP 404EN1/2 RCP 411EN1/2 RCP 420EN1/2

	自动装置动作检查
	 

	原因：

1． 轴封故障或损坏。

2． 由于润滑问题可能导致轴承损坏。

3． 轴中心线没有对齐。

4． 旋转部件不平衡。

5． 某个轴承或推力轴承已损坏。
	操作：
1-5. 参考I RCP 2相应章节。

502


	逻辑简图：


[image: image8.emf]XU2

666

601

609KA1

AM

106

MV

XU2

602

602

609KA2

AM

MV

107

XU2

502

603

609KAa

AM

MM

152

XU2

507

604

609KAb

AM

MM

153

XU2

607

605

609KA4

AM

MM

151

XU2

609

606

609KA3

AM

MM

150

≥1

609AA


	

	
	后果：

1-2.      导致整个泵电机和泵组件的损坏。

3-5.    轴封、轴承或推力轴承会严重损坏。

说明：




	1 RCP 609 KA
	红
	RCP 001 PO或002 PO主泵振动或轴位移高高
	页码
	2/2

	
	
	GMPP HIGH VIBRATION OR SHAFT DISPLACEMENT
	正常值
	<64μm或150μm

	A 1 RCP 930
	执行
	003
	位置：KIC
	供电列：A
	模拟图：1 RCP §6.3 SH10
	报警值
	76.2μm或381μm

	有效工况
	适用于所有工况
	抑制信号
	NOT INHIBITED
	第二报警值
	不适用

	
	
	
	
	跳闸值
	不适用

	传感器
	RCP 206/207 MV 250/251/252/253 MM  

RCP603XU2/604XU2/610XU2/608XU2/513XU2/514XU2
	确认
	RCP 404EN3/4 RCP 411EN3/4 RCP 420EN3/4

	自动装置动作检查
	 

	原因：

1． 轴封故障或损坏。

2． 由于润滑问题可能导致轴承损坏。

3． 轴中心线没有对齐。

4． 旋转部件不平衡。

5． 某个轴承或推力轴承已损坏。
	操作：
1-5. 参考I RCP 2相应章节。

	逻辑简图：


[image: image9.emf]XU2

603

701

609KA5

AM

206

MV

XU2

604

702

609KA6

AM

MV

207

XU2

513

703

609KAc

AM

MM

252

XU2

514

704

609KAd

AM

MM

253

XU2

608

705

609KA8

AM

MM

251

XU2

610

706

609KA7

AM

MM

250

≥1

609AA


	后果：

1-2. 导致整个泵电机和泵组件的损坏。

3-5. 轴封、轴承或推力轴承会严重损坏。

说明：




	1RCP609KA
	白
	隔离防火空间9ZFAN0201
	传感器
	无
	1/1

	
	
	Safety Fire Zoning of Volume 9ZFAN0201
	正常值
	不适用
	

	A 9 SFZ 001
	执行
	002 03
	位置：KIC
	供电列：不适用
	分区：G
	报警值
	不适用
	

	有效工况
	适用所有标准工况
	第二报警值
	不适用
	9JDT §6.2 SH109

	
	
	跳闸值
	不适用
	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	JDT首次火灾探测记忆报警
	主控室JDT显示屏

	自动装置动作检查
	9ZFAN0201防火空间隔离（关闭相关安全防火阀，参见9SFZ521FH*）
	9SFZ521FH*

	原因：
1. JDT首次火灾探测记忆。
2. 在9ZFAN0201空间（NC厂房内的楼梯间）内探测到火灾。
	操作：
1-2:
1) 首先确认该分区边界的2个安全防火阀（DVN）已关闭。如果未关闭，则通过KIC安全防火分区显示界面上的KG命令关闭这些阀门。
2) 如果火灾没有被现场操纵员确认：清除JDT首次火灾报警（SFZ报警信号被清除），立即复位安全防火阀以便恢复通风。
3) 如果火灾已经被确认：无动作。
	9SFZ521FH*



	逻辑图：
	
	

	
	后果：
1-2:
失去该分区的DVN通风。
说明：
1. 现场操纵员和消防队员可以通过ND厂房一侧的9ZFAN0202分区进入NX厂房的上一层。
	


	1RCP609KAa
	白
	隔离防火空间9ZFAN0202
	传感器
	无
	1/1

	
	
	Safety Fire Zoning of Volume 9ZFAN0202
	正常值
	不适用
	

	A 9 SFZ 002
	执行
	002 03
	位置：KIC
	供电列：不适用
	分区：G
	报警值
	不适用
	

	有效工况
	适用所有标准工况
	第二报警值
	不适用
	9JDT §6.2 SH110

	
	
	跳闸值
	不适用
	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	JDT首次火灾探测记忆报警
	主控室JDT显示屏

	自动装置动作检查
	9ZFAN0202防火空间隔离（关闭相关安全防火阀，参见9SFZ522FH*）
	9SFZ522FH*

	原因：
1. JDT首次火灾探测记忆。
2. 在9ZFAN0202空间（ND厂房内的楼梯间）内探测到火灾。
	操作：
1-2:
1) 首先确认该分区边界的2个安全防火阀（2DVN通风系统）已关闭。如果未关闭，则通过KIC安全防火分区显示界面上的KG命令关闭这些阀门。
2) 如果火灾没有被现场操纵员确认：清除JDT首次火灾报警（SFZ报警信号被清除），立即复位安全防火阀以便恢复通风。
3) 如果火灾已经被确认：无动作。
4) 由于这些安全防火阀属于2号机组，注意通知2号机组操纵员。
	9SFZ522FH*

	逻辑图：
	
	

	
	后果：
1-2:
失去该分区的DVN通风。
说明：
1. 现场操纵员和消防队员可以通过NC厂房一侧的9ZFAN0201分区进入NX厂房的上一层。
	


	1 RCP 449 KA 
	白
	稳压器水位低3
	传感器
	RCP 007/008/011 MN RCP 489 XU1
	1/1

	
	
	PRESSURIZER LOW 3 LEVEL
	正常值
	0 m（59.6%，20.82m3）
	DEC

	A 1 RCP 016
	执行
	003
	位置：1KIC
	供电列：A
	分区：P
	报警值
	-4.213 m（10%，6.23m3）
	

	有效工况
	适用于所有工况
	第二报警值
	不适用
	1 RCP §6.2 SH56

	
	
	跳闸值
	不适用
	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	RCP 007/008/011 MN
	

	自动装置动作检查
	
	

	原因：
1. RCP冷却剂体积减少：

a. 一回路冷却快，平均温度下降。

b. 控制棒（束）误插入。

c. 上充流低于下泄流。（稳压器水位控制运行故障）

d. 一回路冷却剂大量流失/LOCA

2. 水位控制回路运行异常。


	操作：

1-2 . 执行DEC。
	

	逻辑简图：


[image: image10.emf]XU1

489

VT403

011

MN

008

MN

007

MN

449KA

449AA


403VT：选择器输出是有效模拟输出信号的平均值。当有一个输入无效时，输出余下两个有效输入的平均值；当有两个或两个以上信号无效时，选择器输出保持上一刻有效值并置手动。
	
	

	
	后果：
1. 电加热器全部停运。

2. 下泄流隔离。（RCV002，003，007，008，009 VP关闭）。
	


	1 RCP 609 KA a
	黄
	48V直流供电故障组信号
	传感器
	无
	1/3

	
	
	48VDC SUP.GNL FAULT
	正常值
	无
	

	A 0 DVQ 001
	执行
	002 01
	位置：KIC
	供电系列：
	分区：
	报警值
	无
	

	有效工况
	
	第二报警值
	无
	DVQ§6.2SH

	
	
	跳闸值
	无
	

	抑制信号
	                              
	确认
	无
	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：

101GF冷水机组故障：

1. 冷水机组两循环水路中任一环路的保护装置跳闸

       环路1                        环路2

a． 压缩机断路器

010LA=001JA-001CO           020LA=003JA-003CO

011LA=002A-002CO

b． 高压开关（报警值=28.90bar）

012LA=201SP-001CO           021LA=203SP-003CO

013A=202JA-002CO

c． 低压开关（报警值=0.5bar）

014LA=204SP-001CO           022LA=205SP-003CO

d． 低油压开关（报警值=0.70bar）

015LA=208SP-001CO           023LA=209SP-003CO

e． 放气高温控制开关（报警值=146℃）

016LA=101ST-001CO           024LA=103ST-003CO

017LA=102ST-002CO

       （待续）
	操作：

1. 水环路部分

a． 复原环路断路器（确认可以重新启动之后）；
b． 检查正确运行状态下冷凝器风机及冷冻水流量；
c． 检查冷却环路泄露（203-204LP）；
d． 检查油压；
e． 检查冷却环路；
	


	1 RCP 609 KA a
	黄
	48V直流供电故障组信号
	传感器
	无
	2/3

	
	
	48VDC SUP.GNL FAULT
	正常值
	无
	

	A 0 DVQ 001
	执行
	002 01
	位置：KIC
	供电系列：
	分区：
	报警值
	无
	

	有效工况
	
	第二报警值
	无
	DVQ§6.2SH

	
	
	跳闸值
	无
	

	抑制信号
	                              
	确认
	无
	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：

—续前页

2. 防冻温度开关104ST（018LA）动作（报警值=+2℃）
3. 101SD（019LA）控制冷冻水流量下限（＜25m³/h）
4. 失去48V直流电源
5. 失去220V直流电源
	操作：

—续前页

2. 检查冷冻水回路、压力冷却环路，对防冻温度开关（延时130s）作一次复位

3. 检查冷冻水环路

4. 更换熔断丝（010AR处）。故障检查完毕，先将冷水机组“开-关”钮001CC（010AR处）拨回至“关”再拨至“开”，方可重启冷水机组

5. 同4
	

	逻辑见图：
	
	

	
	后果：

1. 若两环路之一发生故障，则冷水机组部分不可用；

2-5．冷水机组完全停运。

说明：

无
	

	1 RCP 609 KA a
	黄
	48V直流供电故障组信号
	传感器
	028MT，028ST，028SD
	3/3

	
	
	48VDC SUP.GNL FAULT
	正常值
	028MT:18℃，028ST:＜70℃，028SD:0.2mbar
	

	A 0 DVQ 001
	执行
	002 01
	位置：KIC
	供电系列：
	分区：
	报警值
	028MT:T＜15或＞25℃，028ST:70℃，028SD:0.1mbar
	

	有效工况
	
	第二报警值
	无
	DVQ§6.2SH

	
	
	跳闸值
	无
	

	抑制信号
	                              
	确认
	028AR（Q304）:059LA/051LA/053LA/057LA或055LA
	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：

028RS电加热器故障（028AR）：

1. 电气故障：熔断器熔断；
2. 开关028JS位置错误；
3. 空气流量不足028SD；
4. 送风高温028MT（028XU1）或电加热器温度上限028ST；
5. 送风低温028MT（028XU2）。
	操作：

在028AR（Q304）上检查状态灯：

1. 通知维修人员检查电源并更换熔断器；

2. 恢复空气流量；

3. 检查电加热器调节器和电源调节器，复位开关028CC就地信号箱来重启电加热器；

4. 复位028ST；

5. 检查冷却器控制阀055VD
	

	
	后果：

     1-4．电加热器自动停运

     5.无

说明：

无
	

	逻辑简图：

	
	

	1 RCP 609 KA a
	红
	RCP 001 PO轴位移高高
	传感器
	RCP152MM  RCP502XU2
	1/1

	
	
	RCP 001 PO SHAFT DISPL H-H
	正常值
	<150μm
	

	A 1 RCP 078
	执行
	003
	位置：1KIC
	供电列：A
	分区：P
	报警值
	381μm
	

	有效工况
	适用于所有工况
	第二报警值
	不适用
	1 RCP §6.3 SH10

	
	
	跳闸值
	不适用
	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	RCP152MM
	

	自动装置动作检查
	
	

	原因：

1. 轴中心线没有对齐。

2. 旋转部件不平衡。

3. 某个轴承或推力轴承已损坏。
	操作：

执行I RCP 2相应章节。

1-3a. 停运RCP 001 PO主泵；

1-3b. 主泵停运后，检查轴是否正确对中，检查联轴器与中间短轴是否正确连接，检查电机轴承。
	

	逻辑简图：


[image: image11.emf]XU2

502

603

609KAa

AM

MM

152


	后果：

1-3.可能导致轴封、轴承或推力轴承损坏。

说明：


	


	1 RCP 609 KA a
	红
	RCP 001 PO轴位移高高
	传感器
	RCP153MM  RCP507XU2
	1/1

	
	
	RCP 001 PO SHAFT DISPL H-H
	正常值
	<150μm
	

	A 1 RCP 079
	执行
	003
	位置：1KIC
	供电列：A
	分区：P
	报警值
	381μm
	

	有效工况
	适用于所有工况
	第二报警值
	不适用
	1 RCP §6.3 SH10

	
	
	跳闸值
	不适用
	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	RCP153MM
	

	自动装置动作检查
	
	

	原因：

1. 轴中心线没有对齐。

2. 旋转部件不平衡。

3. 某个轴承或推力轴承已损坏。
	操作：

执行I RCP 2相应章节。

1-3a. 停运RCP 001 PO主泵；

1-3b. 主泵停运后，检查轴是否正确对中，检查联轴器与中间短轴是否正确连接，检查电机轴承。
	

	逻辑简图：


[image: image12.emf]XU2

507

604

609KAb

AM

MM

153


	后果：

1-3.可能导致轴封、轴承或推力轴承损坏。

说明：


	



_1376401158.vsd
011DG故障


013DG故障


913 KA


≥1


913 SY



_1376401672.vsd
012 DG故障


014 DG故障


914 KA


≥1


914  SY



_1401196684.vsd
XU1
489


VT403


011
MN


008
MN


449KA


449AA


007
MN



_1441780567.vsd

_1399210934.vsd

_1400486737.vsd

_1399210875.vsd

_1376401624.vsd
012 DG故障


014 DG故障


914 KA


≥1


914  SY



_1376221530.vsd
311
XR


313
XR


315
XR


&


901 AA


901 KA3


1



_1376400883.vsd
011DG故障


013DG故障


913 KA


≥1


913 SY



_1376219179.vsd
311
XU3


313
XU3


315
XU3


≥1


901 AA


901 KA1



