|  | 运行规程 |
| --- | --- |

| 循环水过滤系统 |  |  |
| --- | --- | --- |
| HN编码：：A 1 CFI 000 | 版次：002 04 | 正文页数：37 附件页数：0 |

| 编写 |  | 校核 |  | 审核/部门会签 |  |  |  | 领导会签 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 日期 | 姓名 | 日期 | 部门代码 |  | 姓名 | 日期 | 姓名 | 日期 |
| 刘广山 |  | 张军 |  | OP |  | 王涛 |  |  |  |
| 批准实施：吴雪松 生效日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 规程类型：已数字化[√ ] 未数字化[ ] 后 备 盘[ ] 现 场 [ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报警卡数目：KIC[ 22 ] 现场[ 0 ] BUP[ 2 ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量级别： QSR[√] QR[ ] NQR[ ] |  |  |  |  | 下次审查升版时间： 2023年 10 月 |  |  |  |  |
| 分发范围：运行处、培训处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制部门： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

此文件知识产权属海南核电有限公司，未经许可，外单位不得复制或有其它侵权行为。

程序编制/修订跟踪

| 版次 | 编写人 | 批准人 | 生效日期 | 编制/修订说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 虞伟才 |  |  | 生效 |
| 1.0 | 王宇鸣 |  |  | 升版 |
| 1.1 | 王宇鸣 |  |  | 升版 |
| 1.3 | 隋学文 |  |  | 升版 |
| 001 02 | 卢士升 | 吴雪松 | 2015/04/08 | 升版 |
| 002 00 | 刘洋 | 吴雪松 | 2016/01/18 | 升版 |
| 002 01 | 沈晰 | 吴雪松 |  | 将报警的原因、操作、后果描述对应；根据设计变更修改611/612SP压力定值 |
| 002 02 | 沈晰 | 吴雪松 |  | 增加最后四页内容 |
| 002 03 | 沈晰 | 吴雪松 |  | 在31页后增加两页鼓网停运 |
| 002 04 | 刘广山 | 吴雪松 |  | 根据2018年CPO整改项目要求进行升版；添加有效工况、抑制信号和分区。 |

目  录

| - 报警卡编码 | - 报警号 | - 报警描述 | - 页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| - A 1 CFI 001 | - 1 CFI 901 KA1 | 031TF鼓网前后差压高3 | - 4 |
| - A 1 CFI 002 | - 1 CFI 901 KA2 | 031TF鼓网前后差压高4 | - 5 |
| - A 1 CFI 003 | - 1 CFI 901 KA3 | 031TF鼓网前后液位测量仪表失电 | - 6 |
| - A 1 CFI 004 | - 1 CFI 902 KA1 | 032TF鼓网前后差压高3 | - 7 |
| - A 1 CFI 005 | - 1 CFI 902 KA2 | 032TF鼓网前后差压高4 | - 8 |
| - A 1 CFI 006 | - 1 CFI 902 KA3 | 032TF鼓网前后水位测量仪表失电 | - 9 |
| - A 1 CFI 007 | - 1 CFI 311 KA | 031TF鼓网左轴油箱311BA液位低 | - 10 |
| - A 1 CFI 008 | - 1 CFI 313 KA | 031TF鼓网右轴油箱313BA液位低 | - 11 |
| - A 1 CFI 009 | - 1 CFI 312 KA | 032TF鼓网左轴油箱322BA液位低 | - 12 |
| - A 1 CFI 010 | - 1 CFI 314 KA | 032TF鼓网右轴油箱324BA液位低 | - 13 |
| - A 1 CFI 011 | - 1 CFI 611 KA | 031TF鼓网反冲洗压力低 | - 14 |
| - A 1 CFI 012 | - 1 CFI 612 KA | 032TF鼓网反冲洗压力低 | - 15 |
| - A 1 CFI 013 | - 1 CFI 911 KA | 011DG或013DG前后压差高2 | - 16 |
| - A 1 CFI 014 | - 1 CFI 912 KA | 012DG或014DG前后压差高2 | - 17 |
| - A 1 CFI 015 | - 1 CFI 913 KA | 011DG 或013DG格栅除污机故障 | - 18 |
| - A 1 CFI 016 | - 1 CFI 914 KA | 012DG 或014DG格栅除污机故障 | - 20 |
| - A 1 CFI 017 | - 1 CFI 917 KA | 011DG或013DG失去220VAC | - 22 |
| - A 1 CFI 018 | - 1 CFI 918 KA | 012DG或014DG失去220VAC | - 23 |
| - A 1 CFI 019 | - 1 CFI 701 KA | 101PO轴承温度 | - 24 |
| - A 1 CFI 020 | - 1 CFI 703 KA | 103PO轴承温度 | - 25 |
| - A 1 CFI 021 | - 1 CFI 702 KA | 102PO轴承温度 | - 26 |
| - A 1 CFI 022 | - 1 CFI 704 KA | 1014PO轴承温度 | - 27 |
| - A 1 CFI 023 | - 1 CFI 901 AA | 031TF鼓网前后差压高3 | - 28 |
| - A 1 CFI 024 - A 1 CFI 025 - A 1 CFI 026 - A 1 CFI 027 - A 1 CFI 028 | - 1 CFI 902 AA - 1 CFI 001KA - 1 CFI 002KA - 1 CFI 801KA1 - 1 CFI 802 KA1 | 032TF鼓网前后差压高3 031TF鼓网停运 032TF鼓网停运 031TF鼓网前后液位差压高1 032TF鼓网前后液位差压高1 | - 30 - 32 - 33 - 34 - 35 |
| - A 1 CFI 029 | - 1 CFI 801 KA2 | 031TF鼓网前后液位差压高2 | - 36 |
| - A 1 CFI 030 | - 1 CFI 802 KA2 | 032TF鼓网前后液位差压高2 | - 37 |

| - 1CFI913KA |  | 黄 | 011DG 或013DG格栅除污机故障 |  |  |  | 传感器 | 111SM1,111SM2,114SX,112SM,113SX,116SX,115SX1,115SX2 | 1/2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | CFIO11DG or CFI013DG Trash Rake Defect |  |  |  | 正常值 |  |  |
| A 1 CFI 015 | 执行 | 002 04 | 位置：KIC | 供电列：A |  | 分区：S | 报警值 |  |  |
| 有效工况 | 适用所有标准工况 |  |  |  |  |  | 第二报警值 | 无 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 跳闸值 | 无 |  |
| 抑制信号 | NOT INHIBITED |  |  |  |  |  | 确认 | 811LA7在“开”位置上，813LA7在“关”位置上 |  |
| 自动装置动作检查 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 原因： - 钢丝绳松绳。 - 耙斗上升越过正常位置。 - 电机故障 - 限位开关故障。 |  |  |  |  | 操作： - 重新启动自动循环状态。 - 手动控制调整耙斗回到正常的位置，重新启动自动循环状态。 - 复位后，重新启动自动循环状态。 - 重新启动自动循环状态。 |  |  |  |  |
| 逻辑简图： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 后果： - 耙斗会不在正常位置和正常状态。 - 格栅除污机不起作用，格栅前后压差高增大。 - 格栅除污机不起作用，格栅前后压差高增大。 - 格栅除污机不起作用，格栅前后压差高增大。 说明： 无。 |  |  |  |  |

| - 1CFI913KA |  | 黄 | 011DG 或013DG |  |  |  | 传感器 | 131SM1,131SM2,134SX,132SM,133SX,136SX,135SX1,135SX2 | 2/2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | CFIO11DG or CFI013DG Trash Rake Defect |  |  |  | 正常值 |  |  |
| A 1 CFI 015 | 执行 | 002 04 | 位置：KIC | 供电列：A |  | 分区：S | 报警值 |  |  |
| 有效工况 | 适用所有标准工况 |  |  |  |  |  | 第二报警值 | 无 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 跳闸值 | 无 |  |
| 抑制信号 | NOT INHIBITED |  |  |  |  |  | 确认 | 811LA7在“开”位置上，813LA7在“关”位置上 | <1CFI002HXT> |
| 自动装置动作检查 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 原因： - 钢丝绳松绳。 - 耙斗上升越过正常位置。 - 电机故障 - 限位开关故障。 |  |  |  |  | 操作： - 重新启动自动循环状态。 - 手动控制调整耙斗回到正常的位置，重新启动自动循环状态。 - 复位后，重新启动自动循环状态。 - 重新启动自动循环状态。 |  |  |  | <1CFI001HXT> |
| 逻辑简图： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 后果： - 耙斗会不在正常位置和正常状态。 - 格栅除污机不起作用，格栅前后压差高增大。 - 格栅除污机不起作用，格栅前后压差高增大。 - 格栅除污机不起作用，格栅前后压差高增大。 说明： 无。 |  |  |  |  |