|  | 运行规程 |
| --- | --- |

| 循环水过滤系统 |  |  |
| --- | --- | --- |
| HN编码：：A 1 CFI 000 | 版次：002 04 | 正文页数：37 附件页数：0 |

| 编写 |  | 校核 |  | 审核/部门会签 |  |  |  | 领导会签 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 日期 | 姓名 | 日期 | 部门代码 |  | 姓名 | 日期 | 姓名 | 日期 |
| 刘广山 |  | 张军 |  | OP |  | 王涛 |  |  |  |
| 批准实施：吴雪松 生效日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 规程类型：已数字化[√ ] 未数字化[ ] 后 备 盘[ ] 现 场 [ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报警卡数目：KIC[ 22 ] 现场[ 0 ] BUP[ 2 ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量级别： QSR[√] QR[ ] NQR[ ] |  |  |  |  | 下次审查升版时间： 2023年 10 月 |  |  |  |  |
| 分发范围：运行处、培训处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制部门： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

此文件知识产权属海南核电有限公司，未经许可，外单位不得复制或有其它侵权行为。

程序编制/修订跟踪

| 版次 | 编写人 | 批准人 | 生效日期 | 编制/修订说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 虞伟才 |  |  | 生效 |
| 1.0 | 王宇鸣 |  |  | 升版 |
| 1.1 | 王宇鸣 |  |  | 升版 |
| 1.3 | 隋学文 |  |  | 升版 |
| 001 02 | 卢士升 | 吴雪松 | 2015/04/08 | 升版 |
| 002 00 | 刘洋 | 吴雪松 | 2016/01/18 | 升版 |
| 002 01 | 沈晰 | 吴雪松 |  | 将报警的原因、操作、后果描述对应；根据设计变更修改611/612SP压力定值 |
| 002 02 | 沈晰 | 吴雪松 |  | 增加最后四页内容 |
| 002 03 | 沈晰 | 吴雪松 |  | 在31页后增加两页鼓网停运 |
| 002 04 | 刘广山 | 吴雪松 |  | 根据2018年CPO整改项目要求进行升版；添加有效工况、抑制信号和分区。 |

目  录

| - 报警卡编码 | - 报警号 | - 报警描述 | - 页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| - A 1 CFI 001 | - 1 CFI 901 KA1 | 031TF鼓网前后差压高3 | - 4 |
| - A 1 CFI 002 | - 1 CFI 901 KA2 | 031TF鼓网前后差压高4 | - 5 |
| - A 1 CFI 003 | - 1 CFI 901 KA3 | 031TF鼓网前后液位测量仪表失电 | - 6 |
| - A 1 CFI 004 | - 1 CFI 902 KA1 | 032TF鼓网前后差压高3 | - 7 |
| - A 1 CFI 005 | - 1 CFI 902 KA2 | 032TF鼓网前后差压高4 | - 8 |
| - A 1 CFI 006 | - 1 CFI 902 KA3 | 032TF鼓网前后水位测量仪表失电 | - 9 |
| - A 1 CFI 007 | - 1 CFI 311 KA | 031TF鼓网左轴油箱311BA液位低 | - 10 |
| - A 1 CFI 008 | - 1 CFI 313 KA | 031TF鼓网右轴油箱313BA液位低 | - 11 |
| - A 1 CFI 009 | - 1 CFI 312 KA | 032TF鼓网左轴油箱322BA液位低 | - 12 |
| - A 1 CFI 010 | - 1 CFI 314 KA | 032TF鼓网右轴油箱324BA液位低 | - 13 |
| - A 1 CFI 011 | - 1 CFI 611 KA | 031TF鼓网反冲洗压力低 | - 14 |
| - A 1 CFI 012 | - 1 CFI 612 KA | 032TF鼓网反冲洗压力低 | - 15 |
| - A 1 CFI 013 | - 1 CFI 911 KA | 011DG或013DG前后压差高2 | - 16 |
| - A 1 CFI 014 | - 1 CFI 912 KA | 012DG或014DG前后压差高2 | - 17 |
| - A 1 CFI 015 | - 1 CFI 913 KA | 011DG 或013DG格栅除污机故障 | - 18 |
| - A 1 CFI 016 | - 1 CFI 914 KA | 012DG 或014DG格栅除污机故障 | - 20 |
| - A 1 CFI 017 | - 1 CFI 917 KA | 011DG或013DG失去220VAC | - 22 |
| - A 1 CFI 018 | - 1 CFI 918 KA | 012DG或014DG失去220VAC | - 23 |
| - A 1 CFI 019 | - 1 CFI 701 KA | 101PO轴承温度 | - 24 |
| - A 1 CFI 020 | - 1 CFI 703 KA | 103PO轴承温度 | - 25 |
| - A 1 CFI 021 | - 1 CFI 702 KA | 102PO轴承温度 | - 26 |
| - A 1 CFI 022 | - 1 CFI 704 KA | 1014PO轴承温度 | - 27 |
| - A 1 CFI 023 | - 1 CFI 901 AA | 031TF鼓网前后差压高3 | - 28 |
| - A 1 CFI 024 - A 1 CFI 025 - A 1 CFI 026 - A 1 CFI 027 - A 1 CFI 028 | - 1 CFI 902 AA - 1 CFI 001KA - 1 CFI 002KA - 1 CFI 801KA1 - 1 CFI 802 KA1 | 032TF鼓网前后差压高3 031TF鼓网停运 032TF鼓网停运 031TF鼓网前后液位差压高1 032TF鼓网前后液位差压高1 | - 30 - 32 - 33 - 34 - 35 |
| - A 1 CFI 029 | - 1 CFI 801 KA2 | 031TF鼓网前后液位差压高2 | - 36 |
| - A 1 CFI 030 | - 1 CFI 802 KA2 | 032TF鼓网前后液位差压高2 | - 37 |

| - 1CFI901KA1 |  | 黄 | 031TF鼓网前后差压高3 |  |  |  | 传感器 | 311MN，313MN，315MN | 1/1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | CFI031 TF LOSS OF HEAD MAX 3 |  |  |  | 正常值 | ＜0.30mWC |  |
| A 1 CFI 001 | 执行 | 002 04 | 位置：KIC | 供电列：A |  | 分区：S | 报警值 | ≥0.3mWC |  |
| 有效工况 | 适用所有标准工况 |  |  |  |  |  | 第二报警值 | 无 | <1CFI001HXT> |
|  |  |  |  |  |  |  | 跳闸值 | 无 |  |
| 抑制信号 | NOT INHIBITED |  |  |  |  |  | 确认 | 无 |  |
| 自动装置动作检查 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 原因： - 鼓网堵塞 - 运行的冲洗管线失效 - 旋转滤网转速不正常 - 传感器故障 |  |  |  |  | 操作： - 检查鼓网。 - 检查冲洗管路 - 检查鼓网转速 - 检查传感器 - 检查传感器 - 检查传感器 - 检查传感器 - 检查传感器 - 检查传感器 - 检查传感器 - 检查传感器 - 检查传感器 - 检查传感器 - 检查传感器 - 检查传感器 - 检查传感器 - 检查传感器 - 检查传感器 - 检查传感器 - 检查传感器 |  |  |  | <1CFI002HXT> |
| 逻辑简图： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 后果： - 压差继续增加到高4报警值后将触发循环水泵脱扣 - 其中一列冲洗管路不可用，切换至另一列，否则压差继续增加 - 鼓网保持高速运行 - 若传感器故障（可要求仪控人员确认），引起误报警 说明： 无。 |  |  |  |  |

| 0DVQ251KA |  | 黄 | 48V直流供电故障组信号 |  |  |  | 传感器 | 无 | 1/3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 48VDC SUP.GNL FAULT |  |  |  | 正常值 | 无 |  |
| A 0 DVQ 001 | 执行 | 002 01 | 位置：KIC | 供电系列： |  | 分区： | 报警值 | 无 |  |
| 有效工况 |  |  |  |  |  |  | 第二报警值 | 无 | DVQ§6.2SH |
|  |  |  |  |  |  |  | 跳闸值 | 无 |  |
| 抑制信号 |  |  |  |  |  |  | 确认 | 无 | <0DVQ001HXT> |
| 自动装置动作检查 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 原因： 101GF冷水机组故障： - 冷水机组两循环水路中任一环路的保护装置跳闸 环路1 环路2 - 压缩机断路器 010LA=001JA-001CO 020LA=003JA-003CO 011LA=002A-002CO - 高压开关（报警值=28.90bar） 012LA=201SP-001CO 021LA=203SP-003CO 013A=202JA-002CO - 低压开关（报警值=0.5bar） 014LA=204SP-001CO 022LA=205SP-003CO - 低油压开关（报警值=0.70bar） 015LA=208SP-001CO 023LA=209SP-003CO - 放气高温控制开关（报警值=146℃） 016LA=101ST-001CO 024LA=103ST-003CO 017LA=102ST-002CO （待续） |  |  |  |  | 操作： - 水环路部分 - 复原环路断路器（确认可以重新启动之后）； - 检查正确运行状态下冷凝器风机及冷冻水流量； - 检查冷却环路泄露（203-204LP）； - 检查油压； - 检查冷却环路； - 检查冷却环路； - 检查冷却环路； - 检查冷却环路； - 检查冷却环路； - 检查冷却环路； - 检查冷却环路； - 检查冷却环路； - 检查冷却环路； - 检查冷却环路； - 检查冷却环路； - 检查冷却环路； - 检查冷却环路； - 检查冷却环路； - 检查冷却环路； - 检查冷却环路； - 检查冷却环路； - 检查冷却环路； |  |  |  |  |

| 0DVQ251KA |  |  | 黄 |  | 48V直流供电故障组信号 |  |  |  |  |  |  | 传感器 |  | 无 |  | 2/3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 48VDC SUP.GNL FAULT |  |  |  |  |  |  | 正常值 |  | 无 |  |  |  |
| A 0 DVQ 001 | 执行 |  | 002 01 |  | 位置：KIC | 供电系列： |  |  | 分区： |  |  | 报警值 |  | 无 |  |  |  |
| 有效工况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第二报警值 |  | 无 |  | DVQ§6.2SH |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 跳闸值 |  | 无 |  |  |  |
| 抑制信号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 确认 |  | 无 |  |  |  |
| 自动装置动作检查 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 原因： —续前页 - 防冻温度开关104ST（018LA）动作（报警值=+2℃） - 101SD（019LA）控制冷冻水流量下限（＜25m³/h） - 失去48V直流电源 - 失去220V直流电源 |  |  |  |  |  |  |  | 操作： —续前页 - 检查冷冻水回路、压力冷却环路，对防冻温度开关（延时130s）作一次复位 - 检查冷冻水环路 - 更换熔断丝（010AR处）。故障检查完毕，先将冷水机组“开-关”钮001CC（010AR处）拨回至“关”再拨至“开”，方可重启冷水机组 - 同4 |  |  |  |  |  |  |  | <0DVQ003HXT> |  |
| 逻辑见图： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 后果： - 若两环路之一发生故障，则冷水机组部分不可用； 2-5．冷水机组完全停运。 说明： 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0DVQ251KA |  |  |  | 黄 | 48V直流供电故障组信号 |  |  |  |  |  |  |  | 传感器 |  | 028MT，028ST，028SD |  | 3/3 |  |
|  |  |  |  |  | 48VDC SUP.GNL FAULT |  |  |  |  |  |  |  | 正常值 |  | 028MT:18℃，028ST:＜70℃，028SD:0.2mbar |  |  |  |
| A 0 DVQ 001 |  | 执行 |  | 002 01 | 位置：KIC |  | 供电系列： |  |  |  | 分区： |  | 报警值 |  | 028MT:T＜15或＞25℃，028ST:70℃，028SD:0.1mbar |  |  |  |
| 有效工况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第二报警值 |  | 无 |  | DVQ§6.2SH |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 跳闸值 |  | 无 |  |  |  |
| 抑制信号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 确认 |  | 028AR（Q304）:059LA/051LA/053LA/057LA或055LA |  | <0DVQ001HXT> |  |
| 自动装置动作检查 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 原因： 028RS电加热器故障（028AR）： - 电气故障：熔断器熔断； - 开关028JS位置错误； - 空气流量不足028SD； - 送风高温028MT（028XU1）或电加热器温度上限028ST； - 送风低温028MT（028XU2）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 操作： 在028AR（Q304）上检查状态灯： - 通知维修人员检查电源并更换熔断器； - 恢复空气流量； - 检查电加热器调节器和电源调节器，复位开关028CC就地信号箱来重启电加热器； - 复位028ST； - 检查冷却器控制阀055VD - 检查冷却器控制阀055VD - 检查冷却器控制阀055VD - 检查冷却器控制阀055VD - 检查冷却器控制阀055VD - 检查冷却器控制阀055VD - 检查冷却器控制阀055VD - 检查冷却器控制阀055VD - 检查冷却器控制阀055VD - 检查冷却器控制阀055VD - 检查冷却器控制阀055VD |  |  |  |  |  |  | <0DVQ002HXT> |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 后果： 1-4．电加热器自动停运 5.无 说明： 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 逻辑简图： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |