[键入文字]

	[image: image1.png]&2 smmmERAss

Ni%E&E Hainan Nuclear Power Co., Ltd.
ENNE





	运行规程


	电厂辐射监测系统

	HN编码：HN9-KRT-TPOPAR-0001（A9KRT000）
	版次：003
	 正文页数：88
 附件页数：0


	编写
	校核
	审核/部门会签
	领导会签

	姓名
	日期
	姓名
	日期
	部门代码
	姓名
	日期
	姓名
	日期

	张赟
	
	王云飞
	
	OP
	赵卫泉
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	          批准实施： 李静                生效日期：



	规程类型：已数字化[√]  未数字化[  ]  后 备 盘[  ]   现 场  [  ]

	报警卡数目：KIC[ 82 ]   现场[ 0 ]   BUP[ 1 ]

	质量级别：  QSR[√]   QR[  ]   NQR[  ]
	下次审查升版时间：  2024年07月

	分发范围：运行处、培训处

	编制部门：运行处


此文件知识产权属海南核电有限公司，未经许可，外单位不得复制或有其它侵权行为。

程序编制/修订跟踪

	版次
	编写人
	批准人
	生效日期
	编制/修订说明

	0.1
	李文
	吴雪松
	
	初版

	1.0
	程军
	吴雪松
	2013/2/27
	升版

	1.3
	董鑫
	吴雪松
	2015/04/10
	格式调整

	001 04
	董鑫
	吴雪松
	2015/04/10
	升版

	002 01
	张赟
	吴雪松
	2016/08/25
	修改9KRT503KA7报警值，依据技术规范在报警卡操作栏添加记录I0和I0种类

	002 02
	张赟
	吴雪松
	2018/12/10
	根据保健物理处提供数据修改部分报警定值

	003
	张赟
	吴雪松
	2018/12/10
	根据2018年CPO整改项目要求进行升版

	003
	张赟
	李静
	
	根据KRT系统阈值调整设计方案（文件编号：EC-2018-9KRT-001-D-01）对KRT报警定值进行修改：主要涉及KRT510/517/519/522/523/524/527

/531/532/533MA一级和二级报警阈值修改

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


目  录

	报警卡编码
	报警号
	报警描述
	页码

	A 9 KRT 001
	9 KRT 502 KA1
	9KRT501MA监测道故障
	6

	A 9 KRT 002
	9 KRT 502 KA2
	9KRT502MA监测道故障
	7

	A 9 KRT 003
	9 KRT 502 KA3
	9KRT505MA监测道故障
	8

	A 9 KRT 004
	9 KRT 502 KA4
	9KRT508MA监测道故障
	9

	A 9 KRT 005
	9 KRT 502 KA5
	9KRT509MA监测道故障
	10

	A 9 KRT 006
	9 KRT 502 KA6
	9KRT510MA监测道故障
	11

	A 9 KRT 007
	9 KRT 502 KA7
	9KRT511MA监测道故障
	12

	A 9 KRT 008
	9 KRT 502 KA8
	9KRT512MA监测道故障
	13

	A 9 KRT 009
	9 KRT 502 KA9
	0KRT901MA监测道故障
	14

	A 9 KRT 010
	9 KRT 502 KAA
	0KRT902MA监测道故障
	15

	A 9 KRT 011
	9 KRT 502 KAB
	9KRT515MA监测道故障
	16

	A 9 KRT 012
	9 KRT 502 KAC
	9KRT516MA监测道故障
	17

	A 9 KRT 013
	9 KRT 502 KAD
	9KRT517MA监测道故障
	18

	A 9 KRT 014
	9 KRT 502 KAE
	9KRT518MA监测道故障
	19

	A 9 KRT 015
	9 KRT 502 KAF
	9KRT519MA监测道故障
	20

	A 9 KRT 016
	9 KRT 502 KAG
	9KRT520MA监测道故障
	21

	A 9 KRT 017
	9 KRT 502 KAH
	9KRT521MA监测道故障
	22

	A 9 KRT 018
	9 KRT 502 KAI
	9KRT522MA监测道故障
	23

	A 9 KRT 019
	9 KRT 502 KAJ
	9KRT523MA监测道故障
	24

	A 9 KRT 020
	9 KRT 502 KAK
	9KRT524MA监测道故障
	25

	A 9 KRT 021
	9 KRT 502 KAL
	9KRT525MA监测道故障
	26

	A 9 KRT 022
	9 KRT 502 KAM
	9KRT526MA监测道故障
	27

	A 9 KRT 023
	9 KRT 502 KAN
	9KRT527MA监测道故障
	28

	A 9 KRT 024
	9 KRT 502 KAO
	9KRT528MA监测道故障
	29

	A 9 KRT 025
	9 KRT 502 KAP
	9KRT529MA监测道故障
	30

	A 9 KRT 026
	9 KRT 502 KAQ
	9KRT531MA监测道故障
	31

	A 9 KRT 027
	9 KRT 502 KAR
	9KRT532MA监测道故障
	32

	A 9 KRT 028
	9 KRT 502 KAS
	9KRT533MA监测道故障
	33

	A 9 KRT 029
	9 KRT 503 KA1
	9KRT505MA监测道 1级报警
	34

	A 9 KRT 030
	9 KRT 503 KA2
	9KRT508MA监测道1级报警
	35

	A 9 KRT 031
	9 KRT 503 KA3
	9KRT509MA监测道1级报警
	36

	A 9 KRT 032
	9 KRT 503 KA4
	9KRT510MA监测道1级报警
	37

	A 9 KRT 033
	9 KRT 503 KA5
	9KRT511MA监测道1级报警
	38

	A 9 KRT 034
	9 KRT 503 KA6
	9KRT512MA监测道1级报警
	39

	A 9 KRT 035
	9 KRT 503 KA7
	0KRT901MA监测道1级报警
	40

	A 9 KRT 036
	9 KRT 503 KA8
	0KRT902MA监测道1级报警
	41

	A 9 KRT 037
	9 KRT 503 KA9
	9KRT515MA监测道1级报警
	42

	A 9 KRT 038
	9 KRT 503 KAA
	9KRT516MA监测道1级报警
	43

	A 9 KRT 039
	9 KRT 503 KAB
	9KRT517MA监测道1级报警
	44

	A 9 KRT 040
	9 KRT 503 KAC
	9KRT518MA监测道1级报警
	45

	A 9 KRT 041
	9 KRT 503 KAD
	9KRT519MA监测道1级报警
	46

	A 9 KRT 042
	9 KRT 503 KAE
	9KRT520MA监测道1级报警
	47

	A 9 KRT 043
	9 KRT 503 KAF
	9KRT521MA监测道1级报警
	48

	A 9 KRT 044
	9 KRT 503 KAG
	9KRT522MA监测道1级报警
	49

	A 9 KRT 045
	9 KRT 503 KAH
	9KRT523MA监测道1级报警
	50

	A 9 KRT 046
	9 KRT 503 KAI
	9KRT524MA监测道1级报警
	51

	A 9 KRT 047
	9 KRT 503 KAJ
	9KRT525MA监测道1级报警
	52

	A 9 KRT 048
	9 KRT 503 KAK
	9KRT526MA监测道1级报警
	53

	A 9 KRT 049
	9 KRT 503 KAL
	9KRT527MA监测道1级报警
	54

	A 9 KRT 050
	9 KRT 503 KAM
	9KRT528MA监测道1级报警
	55

	A 9 KRT 051
	9 KRT 503 KAN
	9KRT529MA监测道1级报警
	56

	A 9 KRT 052
	9 KRT 503 KAO
	9KRT531MA监测道1级报警
	57

	A 9 KRT 053
	9 KRT 503 KAP
	9KRT532MA监测道1级报警
	58

	A 9 KRT 054
	9 KRT 503 KAQ
	9KRT533MA监测道1级报警
	59

	A 9 KRT 055
	9 KRT 504 KA
	501MA  RPE001PS γ剂量率1级报警
	60

	A 9 KRT 056
	9 KRT 505 KA
	502MA  RPE002/003PS γ剂量率1级报警
	61

	A 9 KRT 057
	9 KRT 506 KA
	509MA  TES蒸发器浓缩液γ剂量率2级报警
	62

	A 9 KRT 058
	9 KRT 507 KA
	510MA  TES废物桶γ剂量率2级报警
	63

	A 9 KRT 059
	9 KRT 508 KA
	511MA  TES 3号树脂槽γ剂量率2级报警
	64

	A 9 KRT 060
	9 KRT 509 KA
	508MA  TES 2号树脂槽γ剂量率2级报警
	65

	A 9 KRT 061
	9 KRT 510 KA
	505MA  辅助蒸汽系统冷凝液活度2级报警
	66

	A 9 KRT 062
	9 KRT 511 KA
	512MA  TES废物桶站γ剂量率2级报警
	67

	A 9 KRT 063
	9 KRT 512 KA
	501MA  RPE 001PS γ剂量率2级报警
	68

	A 9 KRT 064
	9 KRT 513 KA
	502MA  RPE 002PS γ剂量率2级报警
	69

	A 9 KRT 065
	9 KRT 515 KA
	515MA  工艺设备间γ剂量率2级报警
	70

	A 9 KRT 066
	9 KRT 516KA
	516MA  工艺设备间γ剂量率2级报警
	71

	A 9 KRT 067
	9 KRT 517KA
	517MA  工艺设备间γ剂量率2级报警
	72

	A 9 KRT 068
	9 KRT 518 KA
	518MA  工艺设备间γ剂量率2级报警
	73

	A 9 KRT 069
	9 KRT 519 KA
	519MA  工艺设备间γ剂量率2级报警
	74

	A 9 KRT 070
	9 KRT 520 KA
	520MA  工艺设备间γ剂量率2级报警
	75

	A 9 KRT 071
	9 KRT 521 KA
	521MA  工艺设备间γ剂量率2级报警
	76

	A 9 KRT 072
	9 KRT 522 KA
	522MA  工艺设备间γ剂量率2级报警
	77

	A 9 KRT 073
	9 KRT 523 KA
	523MA  工艺设备间γ剂量率2级报警
	78

	A 9 KRT 074
	9 KRT 524 KA
	524MA  工艺设备间γ剂量率2级报警
	79

	A 9 KRT 075
	9 KRT 525 KA
	525MA  工艺设备间γ剂量率2级报警
	80

	A 9 KRT 076
	9 KRT 526 KA
	526MA  工艺设备间γ剂量率2级报警
	81

	A 9 KRT 077
	9 KRT 527 KA
	527MA  工艺设备间γ剂量率2级报警
	82

	A 9 KRT 078
	9 KRT 528 KA
	528MA  工艺设备间γ剂量率2级报警
	83

	A 9 KRT 079
	9 KRT 529 KA
	529MA  工艺设备间γ剂量率2级报警
	84

	A 9 KRT 080
	9 KRT 531 KA
	531MA  工艺设备间γ剂量率2级报警
	85

	A 9 KRT 081
	9 KRT 532 KA
	532MA  工艺设备间γ剂量率2级报警
	86

	A 9 KRT 082
	9 KRT 533 KA
	533MA  工艺设备间γ剂量率2级报警
	87

	A 9 KRT 901
	9 KRT 512 AA
	501MA  RPE 001PS γ剂量率2级报警
	88


	9KRT502KA1
	黄
	9KRT501MA监测道故障
	传感器
	9KRT501MA
	1/1

	
	
	9KRT501MA CHANNEL DEFECT
	正常值
	无


	 

	A 9 KRT 001
	执行
	003
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：G
	报警值
	无
	

	有效工况
	适用于所有工况
	第二报警值
	无


	KRT 6.2 SH025

KRT 6.3 SH033

	
	
	跳闸值
	无


	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	无


	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：

1. 失电。

2. 电子线路故障。


	操作：

1. 检查220V交流电源（LNF）是否正常。

2. 通过各种指示灯和应用禁止的可能性(见S.KRT说明)来确定故障监测道。通知该故障监测道的负责部门并且要求重新启动。

备注：记录I0，KRT13（功率运行和热备用和蒸汽发生器冷却的正常停堆工况）；KRT9（RRA冷却的正常停堆工况）；KRT8（正常冷停堆工况）；KRT11（维修冷停堆和换料冷停堆工况）。出现9KRT501MA监测通道故障时需要两台机组同时记录该I0。
	

	逻辑简图：


	
	

	
	后果：

1/2. 监测道的测量值丢失或失去代表性

说明：

无。

	


	9KRT502KA2
	黄
	9KRT502MA监测道故障
	传感器
	9KRT502MA
	1/1

	
	
	9KRT502MA CHANNEL DEFECT
	正常值
	无


	 

	A 9 KRT 002
	执行
	003
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：G
	报警值
	无
	

	有效工况
	适用于所有工况
	第二报警值
	无


	KRT 6.2 SH025

KRT 6.3 SH034

	
	
	跳闸值
	无


	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	无


	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：

1. 失电。

2. 电子线路故障。


	操作：

1. 检查220V交流电源（LNF）是否正常。

2. 通过各种指示灯和应用禁止的可能性(见S.KRT说明)来确定故障监测道。通知该故障监测道的负责部门并且要求重新启动。

备注：记录I0，KRT13（功率运行和热备用和蒸汽发生器冷却的正常停堆工况）；KRT9（RRA冷却的正常停堆工况）；KRT8（正常冷停堆工况）；KRT11（维修冷停堆和换料冷停堆工况）。出现9KRT502MA监测通道故障时需要两台机组同时记录该I0。
	

	逻辑简图：


	
	

	
	后果：

1/2. 监测道的测量值丢失或失去代表性。

说明：

无。 


	


	9KRT502KA3
	黄
	9KRT505MA监测道故障
	传感器
	9KRT505MA
	1/1

	
	
	9KRT505MA CHANNEL DEFECT
	正常值
	无


	 

	A 9 KRT 003
	执行
	003
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：G
	报警值
	无
	

	有效工况
	适用于所有工况
	第二报警值
	无


	KRT 6.2 SH025

KRT 6.3 SH035

	
	
	跳闸值
	无


	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	无


	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：

1. 失电

2. 电子线路故障

3. 监测道不正常工作

a. 流量异常

b. 带有取样回路的监测道（9KRT505MA）泵停运
	操作：

1. 检查220V交流电源（LNF）是否正常；检查配电箱的380V交流电源，如果没有，在正常工作条件下检查1#机组配电箱的开关位置或在从配电箱来的电源失电的情况下检查2#机组配电箱的开关位置（两者都供给监测道9KRT505MA）

2. 通过各种指示灯和应用禁止的可能性(见S.KRT说明)来确定故障监测道；通知该故障监测道的负责部门并且要求重新启动

备注：记录I0，KRT10（功率运行和热备用和蒸汽发生器冷却的正常停堆工况）；KRT6（RRA冷却的正常停堆和反应堆完全卸料工况）；KRT5（正常冷停堆工况）；KRT7（维修冷停堆和换料冷停堆工况）。出现9KRT505MA监测通道故障时需要两台机组同时记录该I0。
	

	逻辑简图：


	
	

	
	后果：

1/2/3. 监测道的测量值丢失或失去代表性

说明：

无。
	


	9KRT502KA4
	黄
	9KRT508MA监测道故障
	传感器
	9KRT508MA
	1/1

	
	
	9KRT508MA CHANNEL DEFECT
	正常值
	无


	 

	A 9 KRT 004
	执行
	003
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：G
	报警值
	无
	

	有效工况
	适用于所有工况
	第二报警值
	无


	KRT 6.2 SH025

KRT 6.3 SH036

	
	
	跳闸值
	无


	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	无


	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：

1. 失电。

2. 电子线路故障。
	操作：

1. 检查220V交流电源（LNF）是否正常。

2. 通过各种指示灯和应用禁止的可能性(见S.KRT说明)来确定故障监测道，通知该故障监测道的负责部门并且要求重新启动。
	

	逻辑简图：


	
	

	
	后果：

1/2. 监测道的测量值丢失或失去代表性。

说明：

无。 
	


	9KRT502KA5
	黄
	9KRT509MA监测道故障
	传感器
	9KRT509MA
	1/1

	
	
	9KRT509MA CHANNEL DEFECT
	正常值
	无


	 

	A 9 KRT 005
	执行
	003
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：G
	报警值
	无
	

	有效工况
	适用于所有工况
	第二报警值
	无


	KRT 6.2 SH025

KRT 6.3 SH037

	
	
	跳闸值
	无


	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	无


	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：

1. 失电。

2. 电子线路故障。


	操作：

1. 检查220V交流电源（LNF）是否正常。

2. 通过各种指示灯和应用禁止的可能性(见S.KRT说明)来确定故障监测道。通知该故障监测道的负责部门并且要求重新启动。
	

	逻辑简图：


	
	

	
	后果：

1/2. 监测道的测量值丢失或失去代表性。

说明：

无。 


	


	9KRT502KA6
	黄
	9KRT510MA监测道故障
	传感器
	9KRT510MA
	1/1

	
	
	9KRT510MA CHANNEL DEFECT
	正常值
	无


	 

	A 9 KRT 006
	执行
	003
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：G
	报警值
	无
	

	有效工况
	适用于所有工况
	第二报警值
	无


	KRT 6.2 SH025

KRT 6.3 SH038

	
	
	跳闸值
	无


	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	无


	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：

1. 失电。

2. 电子线路故障。


	操作：

1. 检查220V交流电源（LNF）是否正常。

2. 通过各种指示灯和应用禁止的可能性(见S.KRT说明)来确定故障监测道。通知该故障监测道的负责部门并且要求重新启动。
	

	逻辑简图：


	
	

	
	后果：

1/2. 监测道的测量值丢失或失去代表性。

说明：

无。 


	

	9KRT502KA7
	黄
	9KRT511MA监测道故障
	传感器
	9KRT511MA
	1/1

	
	
	9KRT511MA CHANNEL DEFECT
	正常值
	无


	 

	A 9 KRT 007
	执行
	003
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：G
	报警值
	无
	

	有效工况
	适用于所有工况
	第二报警值
	无


	KRT 6.2 SH025

KRT 6.3 SH039

	
	
	跳闸值
	无


	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	无


	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：

1. 失电。

2. 电子线路故障。


	操作：

1. 检查220V交流电源（LNF）是否正常。

2. 通过各种指示灯和应用禁止的可能性(见S.KRT说明)来确定故障监测道。通知该故障监测道的负责部门并且要求重新启动。
	

	逻辑简图：


	
	

	
	后果：

1/2. 监测道的测量值丢失或失去代表性。

说明：

无。 
	


	9KRT502KA8
	黄
	9KRT512MA监测道故障
	传感器
	9KRT512MA
	1/1

	
	
	9KRT512MA CHANNEL DEFECT
	正常值
	无


	 

	A 9 KRT 008
	执行
	003
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：G
	报警值
	无
	

	有效工况
	适用于所有工况
	第二报警值
	无


	KRT 6.2 SH025

KRT 6.3 SH040

	
	
	跳闸值
	无


	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	无


	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：

1. 失电。

2. 电子线路故障。


	操作：

1. 检查220V交流电源（LNF）是否正常。

2. 通过各种指示灯和应用禁止的可能性(见S.KRT说明)来确定故障监测道。通知该故障监测道的负责部门并且要求重新启动。
	

	逻辑简图：


	
	

	
	后果：

1/2. 监测道的测量值丢失或失去代表性。

说明：

无。 


	


	9KRT502KA9
	黄
	0KRT901MA监测道故障
	传感器
	0KRT901MA
	1/1

	
	
	0KRT901MA CHANNEL DEFECT
	正常值
	无


	 

	A 9 KRT 009
	执行
	003
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：G
	报警值
	无
	

	有效工况
	适用于所有工况
	第二报警值
	无


	KRT 6.2 SH025

KRT 6.3 SH044

	
	
	跳闸值
	无


	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	无


	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：

1. 失电。

2. 电子线路故障。

3. 监测道不正常工作。

· 流量异常。

· 带有取样回路的监测道（0KRT901MA）泵停运。
	操作：

1. 检查220V交流电源（LNF）是否正常。检查电气箱的380V（9LKS）交流电源，它给监测道0KRT901MA的取样回路供电。

2. 通过各种指示灯和应用禁止的可能性(见S.KRT说明)来确定故障监测道。通知该故障监测道的负责部门并且要求重新启动。

备注：记录I0，KRT3（功率运行和热备用、蒸汽发生器冷却的正常停堆、RRA冷却的正常停堆、正常冷停堆、维修冷停堆、换料冷停堆、反应堆完全卸料工况）。出现0KRT901MA监测通道故障时需要两台机组同时记录该I0。
	

	逻辑简图：


	
	

	
	后果：

1/2/3. 监测道的测量值丢失或失去代表性。

说明：

无。 


	


	9KRT502KAA
	黄
	0KRT902MA监测道故障
	传感器
	0KRT902MA
	1/1

	
	
	0KRT902MA CHANNEL DEFECT
	正常值
	无


	 

	A 9 KRT 010
	执行
	003
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：G
	报警值
	无
	

	有效工况
	适用于所有工况
	第二报警值
	无


	KRT 6.2 SH025

KRT 6.3 SH045

	
	
	跳闸值
	无


	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	无


	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：

1. 失电。

2. 电子线路故障。

3. 监测道不正常工作

· 流量异常。

· 带有取样回路的监测道（0KRT 902MA）泵停运。
	操作：

1. 检查220V交流电源（LNF）是否正常。检查电气箱的380V（9LKS）交流电源，它给监测道0KRT902MA的取样回路供电。

2. 通过各种指示灯和应用禁止的可能性(见S.KRT说明)来确定故障监测道。通知该故障监测道的负责部门并且要求重新启动。

备注：记录I0，KRT3（功率运行和热备用、蒸汽发生器冷却的正常停堆、RRA冷却的正常停堆、正常冷停堆、维修冷停堆、换料冷停堆、反应堆完全卸料工况）。出现0KRT901MA监测通道故障时需要两台机组同时记录该I0。
	

	逻辑简图：


	
	

	
	后果：

1/2/3. 监测道的测量值丢失或失去代表性

说明：

无。 


	


	9KRT502KAB
	黄
	9KRT515MA监测道故障
	传感器
	9KRT515MA
	1/1

	
	
	9KRT515MA CHANNEL DEFECT
	正常值
	无


	 

	A 9 KRT 011
	执行
	003
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：G
	报警值
	无
	

	有效工况
	适用于所有工况
	第二报警值
	无


	KRT 6.2 SH026

KRT 6.3 SH042

	
	
	跳闸值
	无


	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	无


	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：

1. 失电。

2. 电子线路故障。


	操作：

1. 检查220V交流电源（LNF）是否正常。

2. 通过各种指示灯和应用禁止的可能性(见S.KRT说明)来确定故障监测道。通知该故障监测道的负责部门并且要求重新启动。
	

	逻辑简图：


	
	

	
	后果：

1/2. 监测道的测量值丢失或失去代表性。

说明：

无。 


	


	9KRT502KAC
	黄
	9KRT516MA监测道故障
	传感器
	9KRT516MA
	1/1

	
	
	9KRT516MA CHANNEL DEFECT
	正常值
	无


	 

	A 9 KRT 012
	执行
	003
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：G
	报警值
	无
	

	有效工况
	适用于所有工况
	第二报警值
	无


	KRT 6.2 SH026

KRT 6.3 SH042

	
	
	跳闸值
	无


	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	无


	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：

1. 失电。

2. 电子线路故障。


	操作：

1. 检查220V交流电源（LNF）是否正常。

2. 通过各种指示灯和应用禁止的可能性(见S.KRT说明)来确定故障监测道。通知该故障监测道的负责部门并且要求重新启动。
	

	逻辑简图：


	
	

	
	后果：

1/2. 监测道的测量值丢失或失去代表性。

说明：

无。

	


	9KRT502KAD
	黄
	9KRT517MA监测道故障
	传感器
	9KRT517MA
	1/1

	
	
	9KRT517MA CHANNEL DEFECT
	正常值
	无


	 

	A 9 KRT 013
	执行
	003
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：G
	报警值
	无
	

	有效工况
	适用于所有工况
	第二报警值
	无


	KRT 6.2 SH026

KRT 6.3 SH042

	
	
	跳闸值
	无


	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	无


	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：

1. 失电。

2. 电子线路故障。


	操作：

1. 检查220V交流电源（LNF）是否正常。

2. 通过各种指示灯和应用禁止的可能性(见S.KRT说明)来确定故障监测道。通知该故障监测道的负责部门并且要求重新启动。
	

	逻辑简图：


	
	

	
	后果：

1/2. 监测道的测量值丢失或失去代表性。

说明：

无。 


	


	9KRT502KAE
	黄
	9KRT518MA监测道故障
	传感器
	9KRT518MA
	1/1

	
	
	9KRT518MA CHANNEL DEFECT
	正常值
	无


	 

	A 9 KRT 014
	执行
	003
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：G
	报警值
	无
	

	有效工况
	适用于所有工况
	第二报警值
	无


	KRT 6.2 SH026

KRT 6.3 SH042

	
	
	跳闸值
	无


	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	无


	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：

1. 失电。

2. 电子线路故障。


	操作：

1. 检查220V交流电源（LNF）是否正常。

2. 通过各种指示灯和应用禁止的可能性(见S.KRT说明)来确定故障监测道。通知该故障监测道的负责部门并且要求重新启动。
	

	逻辑简图：


	
	

	
	后果：

1/2. 监测道的测量值丢失或失去代表性。

说明：

无。 


	


	9KRT502KAF
	黄
	9KRT519MA监测道故障
	传感器
	9KRT519MA
	1/1

	
	
	9KRT519MA CHANNEL DEFECT
	正常值
	无


	 

	A 9 KRT 015
	执行
	003
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：G
	报警值
	无
	

	有效工况
	适用于所有工况
	第二报警值
	无


	KRT 6.2 SH026

KRT 6.3 SH042

	
	
	跳闸值
	无


	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	无


	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：

1. 失电。

2. 电子线路故障。


	操作：

1. 检查220V交流电源（LNF）是否正常。

2. 通过各种指示灯和应用禁止的可能性(见S.KRT说明)来确定故障监测道。通知该故障监测道的负责部门并且要求重新启动。
	

	逻辑简图：


	
	

	
	后果：

1/2. 监测道的测量值丢失或失去代表性。

说明：

无。 


	


	9KRT502KAG
	黄
	9KRT520MA监测道故障
	传感器
	9KRT520MA
	1/1

	
	
	9KRT520MA CHANNEL DEFECT
	正常值
	无


	 

	A 9 KRT 016
	执行
	003
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：G
	报警值
	无
	

	有效工况
	适用于所有工况
	第二报警值
	无


	KRT 6.2 SH026

KRT 6.3 SH042

	
	
	跳闸值
	无


	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	无


	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：

1. 失电。

2. 电子线路故障。


	操作：

1. 检查220V交流电源（LNF）是否正常。

2. 通过各种指示灯和应用禁止的可能性(见S.KRT说明)来确定故障监测道。通知该故障监测道的负责部门并且要求重新启动。
	

	逻辑简图：


	
	

	
	后果：

1/2. 监测道的测量值丢失或失去代表性。

说明：

无。 


	


	9KRT502KAH
	黄
	9KRT521MA监测道故障
	传感器
	9KRT521MA
	1/1

	
	
	9KRT521MA CHANNEL DEFECT
	正常值
	无


	 

	A 9 KRT 017
	执行
	003
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：G
	报警值
	无
	

	有效工况
	适用于所有工况
	第二报警值
	无


	KRT 6.2 SH026

KRT 6.3 SH042

	
	
	跳闸值
	无


	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	无


	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：

1. 失电。

2. 电子线路故障。


	操作：

1. 检查220V交流电源（LNF）是否正常。

2. 通过各种指示灯和应用禁止的可能性(见S.KRT说明)来确定故障监测道。通知该故障监测道的负责部门并且要求重新启动。
	

	逻辑简图：


	
	

	
	后果：

1/2. 监测道的测量值丢失或失去代表性。

说明：

无。 


	


	9KRT502KAI
	黄
	9KRT522MA监测道故障
	传感器
	9KRT522MA
	1/1

	
	
	9KRT522MA CHANNEL DEFECT
	正常值
	无


	 

	A 9 KRT 018
	执行
	003
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：G
	报警值
	无
	

	有效工况
	适用于所有工况
	第二报警值
	无


	KRT 6.2 SH026

KRT 6.3 SH042

	
	
	跳闸值
	无


	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	无


	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：

1. 失电。

2. 电子线路故障。


	操作：

1. 检查220V交流电源（LNF）是否正常。

2. 通过各种指示灯和应用禁止的可能性(见S.KRT说明)来确定故障监测道。通知该故障监测道的负责部门并且要求重新启动。
	

	逻辑简图：


	
	

	
	后果：

1/2. 监测道的测量值丢失或失去代表性。

说明：

无。 


	


	9KRT502KAJ
	黄
	9KRT523MA监测道故障
	传感器
	9KRT523MA
	1/1

	
	
	9KRT523MA CHANNEL DEFECT
	正常值
	无


	 

	A 9 KRT 019
	执行
	003
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：G
	报警值
	无
	

	有效工况
	适用于所有工况
	第二报警值
	无


	KRT 6.2 SH026

KRT 6.3 SH042

	
	
	跳闸值
	无


	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	无


	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：

1. 失电。

2. 电子线路故障。


	操作：

1. 检查220V交流电源（LNF）是否正常。

2. 通过各种指示灯和应用禁止的可能性(见S.KRT说明)来确定故障监测道。通知该故障监测道的负责部门并且要求重新启动。
	

	逻辑简图：


	
	

	
	后果：

1/2. 监测道的测量值丢失或失去代表性。

说明：

无。 


	


	9KRT502KAK
	黄
	9KRT524MA监测道故障
	传感器
	9KRT524MA
	1/1

	
	
	9KRT524MA CHANNEL DEFECT
	正常值
	无


	 

	A 9 KRT 020
	执行
	003
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：G
	报警值
	无
	

	有效工况
	适用于所有工况
	第二报警值
	无


	KRT 6.2 SH026

KRT 6.3 SH043

	
	
	跳闸值
	无


	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	无


	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：

1. 失电。

2. 电子线路故障。


	操作：

1. 检查220V交流电源（LNF）是否正常。

2. 通过各种指示灯和应用禁止的可能性(见S.KRT说明)来确定故障监测道。通知该故障监测道的负责部门并且要求重新启动。
	

	逻辑简图：


	
	

	
	后果：

1/2. 监测道的测量值丢失或失去代表性。

说明：

无。 


	


	9KRT502KAL
	黄
	9KRT525MA监测道故障
	传感器
	9KRT525MA
	1/1

	
	
	9KRT525MA CHANNEL DEFECT
	正常值
	无


	 

	A 9 KRT 021
	执行
	003
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：G
	报警值
	无
	

	有效工况
	适用于所有工况
	第二报警值
	无


	KRT 6.2 SH026

KRT 6.3 SH043

	
	
	跳闸值
	无


	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	无


	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：

1. 失电。

2. 电子线路故障。


	操作：

1. 检查220V交流电源（LNF）是否正常。

2. 通过各种指示灯和应用禁止的可能性(见S.KRT说明)来确定故障监测道。通知该故障监测道的负责部门并且要求重新启动。
	

	逻辑简图：


	
	

	
	后果：

1/2. 监测道的测量值丢失或失去代表性。

说明：

无。 


	


	9KRT502KAM
	黄
	9KRT526MA监测道故障
	传感器
	9KRT526MA
	1/1

	
	
	9KRT526MA CHANNEL DEFECT
	正常值
	无


	 

	A 9 KRT 022
	执行
	003
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：G
	报警值
	无
	

	有效工况
	适用于所有工况
	第二报警值
	无


	KRT 6.2 SH026

KRT 6.3 SH043

	
	
	跳闸值
	无


	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	无


	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：

1. 失电。

2. 电子线路故障。


	操作：

1. 检查220V交流电源（LNF）是否正常。

2. 通过各种指示灯和应用禁止的可能性(见S.KRT说明)来确定故障监测道。通知该故障监测道的负责部门并且要求重新启动。
	

	逻辑简图：


	
	

	
	后果：

1/2. 监测道的测量值丢失或失去代表性。

说明：

无。 


	


	9KRT502KAN
	黄
	9KRT527MA监测道故障
	传感器
	9KRT527MA
	1/1

	
	
	9KRT527MA CHANNEL DEFECT
	正常值
	无


	 

	A 9 KRT 023
	执行
	003
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：G
	报警值
	无
	

	有效工况
	适用于所有工况
	第二报警值
	无


	KRT 6.2 SH026

KRT 6.3 SH043

	
	
	跳闸值
	无


	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	无


	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：

1. 失电。

2. 电子线路故障。


	操作：

1. 检查220V交流电源（LNF）是否正常。

2. 通过各种指示灯和应用禁止的可能性(见S.KRT说明)来确定故障监测道。通知该故障监测道的负责部门并且要求重新启动。
	

	逻辑简图：


	
	

	
	后果：

1/2. 监测道的测量值丢失或失去代表性。

说明：

无。 


	


	9KRT502KAO
	黄
	9KRT528MA监测道故障
	传感器
	9KRT528MA
	1/1

	
	
	9KRT528MA CHANNEL DEFECT
	正常值
	无


	 

	A 9 KRT 024
	执行
	003
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：G
	报警值
	无
	

	有效工况
	适用于所有工况
	第二报警值
	无


	KRT 6.2 SH026

KRT 6.3 SH043

	
	
	跳闸值
	无


	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	无


	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：

1. 失电。

2. 电子线路故障。


	操作：

1. 检查220V交流电源（LNF）是否正常。

2. 通过各种指示灯和应用禁止的可能性(见S.KRT说明)来确定故障监测道。通知该故障监测道的负责部门并且要求重新启动。
	

	逻辑简图：


	
	

	
	后果：

1/2. 监测道的测量值丢失或失去代表性。

说明：

无。 


	


	9KRT502KAP
	黄
	9KRT529MA监测道故障
	传感器
	9KRT529MA
	1/1

	
	
	9KRT529MA CHANNEL DEFECT
	正常值
	无


	 

	A 9 KRT 025
	执行
	003
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：G
	报警值
	无
	

	有效工况
	适用于所有工况
	第二报警值
	无


	KRT 6.2 SH026

KRT 6.3 SH043

	
	
	跳闸值
	无


	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	无


	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：

1. 失电。

2. 电子线路故障。


	操作：

1. 检查220V交流电源（LNF）是否正常。

2. 通过各种指示灯和应用禁止的可能性(见S.KRT说明)来确定故障监测道。通知该故障监测道的负责部门并且要求重新启动。
	

	逻辑简图：


	
	

	
	后果：

1/2. 监测道的测量值丢失或失去代表性。

说明：

无。 


	


	9KRT502KAQ
	黄
	9KRT531MA监测道故障
	传感器
	9KRT531MA
	1/1

	
	
	9KRT531MA CHANNEL DEFECT
	正常值
	无


	 

	A 9 KRT 026
	执行
	003
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：G
	报警值
	无
	

	有效工况
	适用于所有工况
	第二报警值
	无


	KRT 6.2 SH026

KRT 6.3 SH043

	
	
	跳闸值
	无


	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	无


	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：

1. 失电。

2. 电子线路故障。


	操作：

1. 检查220V交流电源（LNF）是否正常。

2. 通过各种指示灯和应用禁止的可能性(见S.KRT说明)来确定故障监测道。通知该故障监测道的负责部门并且要求重新启动。
	

	逻辑简图：


	
	

	
	后果：

1/2. 监测道的测量值丢失或失去代表性。

说明：

无。 


	


	9KRT502KAR
	黄
	9KRT532MA监测道故障
	传感器
	9KRT532MA
	1/1

	
	
	9KRT532MA CHANNEL DEFECT
	正常值
	无


	 

	A 9 KRT 027
	执行
	003
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：G
	报警值
	无
	

	有效工况
	适用于所有工况
	第二报警值
	无


	KRT 6.2 SH026

KRT 6.3 SH043

	
	
	跳闸值
	无


	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	无


	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：

1. 失电。

2. 电子线路故障。


	操作：

1. 检查220V交流电源（LNF）是否正常。

2. 通过各种指示灯和应用禁止的可能性(见S.KRT说明)来确定故障监测道。通知该故障监测道的负责部门并且要求重新启动。
	

	逻辑简图：


	
	

	
	后果：

1/2. 监测道的测量值丢失或失去代表性。

说明：

无。

	


	9KRT502KAS
	黄
	9KRT533MA监测道故障
	传感器
	9KRT533MA
	1/1

	
	
	9KRT533MA CHANNEL DEFECT
	正常值
	无


	 

	A 9 KRT 028
	执行
	003
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：G
	报警值
	无
	

	有效工况
	适用于所有工况
	第二报警值
	无


	KRT 6.2 SH026

KRT 6.3 SH043

	
	
	跳闸值
	无


	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	无


	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：

1. 失电。

2. 电子线路故障。


	操作：

1. 检查220V交流电源（LNF）是否正常。

2. 通过各种指示灯和应用禁止的可能性(见S.KRT说明)来确定故障监测道。通知该故障监测道的负责部门并且要求重新启动。
	

	逻辑简图：



	
	

	
	后果：

1/2. 监测道的测量值丢失或失去代表性。

说明：

无。
	


	9KRT503KA1
	红
	9KRT505MA 监测道 1级报警
	传感器
	9KRT505MA
	1/1

	
	
	9KRT505MA  ALARM 1st
	正常值
	无


	 

	A 9 KRT 029
	执行
	003
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：G
	报警值
	1×105Bq/m3
	

	有效工况
	适用于所有工况
	第二报警值
	无


	KRT 6.2 SH027

KRT 6.3 SH035

	
	
	跳闸值
	无


	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	无


	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：

1 SVA辅助蒸汽凝结水的γ活度增加。
	操作：

1. 通过各种指示灯和应用禁止的可能性(见S.KRT)来确定故障监测道。通知负责部门执行进一步的检查并采取必要措施。
	

	逻辑简图：


	
	

	
	后果：

1. 系统污染

说明：

   无。


	


	9KRT503KA2
	红
	9KRT508MA 监测道1级报警
	传感器
	9KRT508MA
	1/1

	
	
	9KRT508MA  ALARM 1st
	正常值
	无


	 

	A 9 KRT 030
	执行
	003
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：G
	报警值
	1.25×10-3Gy/h
	

	有效工况
	适用于所有工况
	第二报警值
	无


	KRT 6.2 SH027

KRT 6.3 SH036

	
	
	跳闸值
	无


	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	无


	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：

1. TES002BA废树脂槽γ剂量率活度增加。
	操作：

1. 通过各种指示灯和应用禁止的可能性(见S.KRT)来确定故障监测道。通知负责部门执行进一步的检查并采取必要措施。
	

	逻辑简图：


	
	

	
	后果：

1. 厂房剂量率增加或者系统污染。

说明：

    无。


	


	9KRT503KA3
	红
	9KRT509MA 监测道1级报警
	传感器
	9KRT509MA
	1/1

	
	
	9KRT509MA  ALARM 1st
	正常值
	无


	 

	A 9 KRT 031
	执行
	003
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：G
	报警值
	1.25×10-3Gy/h
	

	有效工况
	适用于所有工况
	第二报警值
	无


	KRT 6.2 SH027

KRT 6.3 SH037

	
	
	跳闸值
	无


	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	无


	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：

1. TES001BA蒸发器浓缩液γ剂量率活度增加。
	操作：

1. 通过各种指示灯和应用禁止的可能性(见S.KRT)来确定故障监测道。通知负责部门执行进一步的检查并采取必要措施。
	

	逻辑简图：


	
	

	
	后果：

1. 厂房剂量率增加或者系统污染。

说明：

     无。


	


	9KRT503KA4
	红
	9KRT510MA 监测道1级报警
	传感器
	9KRT510MA
	1/1

	
	
	9KRT510MA  ALARM 1st
	正常值
	无


	 

	A 9 KRT 032
	执行
	003
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：G
	报警值
	5×10-3Gy/h
	

	有效工况
	适用于所有工况
	第二报警值
	无


	KRT 6.2 SH027

KRT 6.3 SH038

	
	
	跳闸值
	无


	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	无


	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：

1. TES废物桶表面γ剂量率增加。
	操作：

1. 通过各种指示灯和应用禁止的可能性(见S.KRT)来确定故障监测道。通知负责部门执行进一步的检查并采取必要措施。
	

	逻辑简图：


	
	

	
	后果：

1. 厂房剂量率增加或者系统污染

说明：

    无。


	


	9KRT503KA5
	红
	9KRT511MA 监测道1级报警
	传感器
	9KRT511MA
	1/1

	
	
	9KRT511MA  ALARM 1st
	正常值
	无


	 

	A 9 KRT 033
	执行
	003
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：G
	报警值
	1.25×10-3Gy/h
	

	有效工况
	适用于所有工况
	第二报警值
	无


	KRT 6.2 SH027

KRT 6.3 SH039

	
	
	跳闸值
	无


	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	无


	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：

1. TES003BA废物树脂槽γ剂量率增加。
	操作：

1. 通过各种指示灯和应用禁止的可能性(见S.KRT)来确定故障监测道。通知负责部门执行进一步的检查并采取必要措施。
	

	逻辑简图：


	
	

	
	后果：

1. 厂房剂量率增加或者系统污染。

说明：

    无。


	


	9KRT503KA6
	红
	9KRT512MA 监测道1级报警
	传感器
	9KRT512MA
	1/1

	
	
	9KRT512MA  ALARM 1st
	正常值
	无


	 

	A 9 KRT 034
	执行
	003
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：G
	报警值
	5×10-5Gy/h
	

	有效工况
	适用于所有工况
	第二报警值
	无


	KRT 6.2 SH027

KRT 6.3 SH040

	
	
	跳闸值
	无


	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	无


	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：

1. TES装桶站γ剂量率增加。
	操作：

1. 通过各种指示灯和应用禁止的可能性(见S.KRT)来确定故障监测道。通知负责部门执行进一步的检查并采取必要措施。
	

	逻辑简图：


	
	

	
	后果：

1. 厂房剂量率增加或者系统污染。

说明：

    无。


	


	9KRT503KA7
	红
	0KRT901MA 监测道1级报警
	传感器
	0KRT901MA
	1/1

	
	
	0KRT901MA  ALARM 1st
	正常值
	无


	 

	A 9 KRT 035
	执行
	003
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：G
	报警值
	3.5×106Bq/m3
	

	有效工况
	适用于所有工况
	第二报警值
	无


	KRT 6.2 SH027

KRT 6.3 SH044

	
	
	跳闸值
	无


	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	无


	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：

1. TER废液排放γ剂量率增加。
	操作：

1. 通过各种指示灯和应用禁止的可能性(见S.KRT)来确定故障监测道。通知负责部门执行进一步的检查并采取必要措施。
	

	逻辑简图：


	
	

	
	后果：

1. TER系统污染。

说明：

    无。


	


	9KRT503KA8
	红
	0KRT902MA 监测道1级报警
	传感器
	0KRT902MA
	1/1

	
	
	0KRT902MA  ALARM 1st
	正常值
	无


	 

	A 9 KRT 036
	执行
	003
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：G
	报警值
	8×104Bq/m
	

	有效工况
	适用于所有工况
	第二报警值
	无


	KRT 6.2 SH027

KRT 6.3 SH045

	
	
	跳闸值
	无


	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	无


	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：

1. SEL废液排放伽马剂量率增加。
	操作：

1. 通过各种指示灯和应用禁止的可能性(见S.KRT)来确定故障监测道。通知负责部门执行进一步的检查并采取必要措施。
	

	逻辑简图：


	
	

	
	后果：

1. SEL系统污染。

说明：

    无。


	


	9KRT503KA9
	红
	9KRT515MA 监测道1级报警
	传感器
	9KRT515MA
	1/1

	
	
	9KRT515MA  ALARM 1st
	正常值
	无


	 

	A 9 KRT 037
	执行
	003
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：G
	报警值
	5×10-4Gy/h
	

	有效工况
	适用于所有工况
	第二报警值
	无


	KRT 6.2 SH028

KRT 6.3 SH042

	
	
	跳闸值
	无


	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	无


	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：

1. NA211房间γ活度增加。
	操作：

1. 通过各种指示灯和应用禁止的可能性(见S.KRT)来确定故障监测道。通知负责部门执行进一步的检查并采取必要措施。
	

	逻辑简图：


	
	

	
	后果：

1. 厂房剂量率增加。

说明：

    无。


	



	9KRT503KAA
	红
	9KRT516MA 监测道1级报警
	传感器
	9KRT516MA
	1/1

	
	
	9KRT516MA  ALARM 1st
	正常值
	无


	 

	A 9 KRT 038
	执行
	003
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：G
	报警值
	5×10-4Gy/h
	

	有效工况
	适用于所有工况
	第二报警值
	无


	KRT 6.2 SH028

KRT 6.3 SH042

	
	
	跳闸值
	无


	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	无


	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：

1. NA215房间γ活度增加。
	操作：

1. 通过各种指示灯和应用禁止的可能性(见S.KRT)来确定故障监测道。通知负责部门执行进一步的检查并采取必要措施。
	

	逻辑简图：


	
	

	
	后果：

1. 厂房剂量率增加。

说明：

无。


	


	9KRT503KAB
	红
	9KRT517MA 监测道1级报警
	传感器
	9KRT517MA
	1/1

	
	
	9KRT517MA  ALARM 1st
	正常值
	无


	 

	A 9 KRT 039
	执行
	003
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：G
	报警值
	1×10-4Gy/h
	


	有效工况
	适用于所有工况
	第二报警值
	无


	KRT 6.2 SH028

KRT 6.3 SH042

	
	
	跳闸值
	无


	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	无


	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：

1. NA293房间γ活度增加。
	操作：

1. 通过各种指示灯和应用禁止的可能性(见S.KRT)来确定故障监测道。通知负责部门执行进一步的检查并采取必要措施。
	

	逻辑简图：


	
	

	
	后果：

1. 厂房剂量率增加。

说明：

    无。


	


	9KRT503KAC
	红
	9KRT518MA 监测道1级报警
	传感器
	9KRT518MA
	1/1

	
	
	9KRT518MA  ALARM 1st
	正常值
	无


	 

	A 9 KRT 040
	执行
	003
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：G
	报警值
	2×10-2Gy/h
	

	有效工况
	适用于所有工况
	第二报警值
	无


	KRT 6.2 SH028

KRT 6.3 SH042

	
	
	跳闸值
	无


	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	无


	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：

1. NC234房间γ活度增加。
	操作：

1. 通过各种指示灯和应用禁止的可能性(见S.KRT)来确定故障监测道。通知负责部门执行进一步的检查并采取必要措施。
	

	逻辑简图：


	
	

	
	后果：

1. 厂房剂量率增加。

说明：

无。


	


	9KRT503KAD
	红
	9KRT519MA 监测道1级报警
	传感器
	9KRT519MA
	1/1

	
	
	9KRT519MA  ALARM 1st
	正常值
	无


	 

	A 9 KRT 041
	执行
	003
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：G
	报警值
	1×10-4Gy/h
	

	有效工况
	适用于所有工况
	第二报警值
	无


	KRT 6.2 SH028

KRT 6.3 SH042

	
	
	跳闸值
	无


	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	无


	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：

1. NC234房间γ活度增加。
	操作：

1. 通过各种指示灯和应用禁止的可能性(见S.KRT)来确定故障监测道。通知负责部门执行进一步的检查并采取必要措施。
	

	逻辑简图：


	
	

	
	后果：

1. 厂房剂量率增加。

说明：

    无。


	


	9KRT503KAE
	红
	9KRT520MA 监测道1级报警
	传感器
	9KRT520MA
	1/1

	
	
	9KRT520MA  ALARM 1st
	正常值
	无


	 

	A 9 KRT 042
	执行
	003
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：G
	报警值
	1.2×10-3Gy/h
	

	有效工况
	适用于所有工况
	第二报警值
	无


	KRT 6.2 SH028

KRT 6.3 SH042

	
	
	跳闸值
	无


	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	无


	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：

1. NB221房间γ活度增加。
	操作：

1. 通过各种指示灯和应用禁止的可能性(见S.KRT)来确定故障监测道。通知负责部门执行进一步的检查并采取必要措施。
	

	逻辑简图：


	
	

	
	后果：

1. 厂房剂量率增加。

说明：

    无。


	


	9KRT503KAF
	红
	9KRT521MA 监测道1级报警
	传感器
	9KRT521MA
	1/1

	
	
	9KRT521MA  ALARM 1st
	正常值
	无


	 

	A 9 KRT 043
	执行
	003
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：G
	报警值
	1.2×10-3Gy/h
	

	有效工况
	适用于所有工况
	第二报警值
	无


	KRT 6.2 SH028

KRT 6.3 SH042

	
	
	跳闸值
	无


	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	无


	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：

1. NB225房间γ活度增加。
	操作：

1. 通过各种指示灯和应用禁止的可能性(见S.KRT)来确定故障监测道。通知负责部门执行进一步的检查并采取必要措施。
	

	逻辑简图：


	
	

	
	后果：

1. 厂房剂量率增加。

说明：

    无。


	


	9KRT503KAG
	红
	9KRT522MA 监测道1级报警
	传感器
	9KRT522MA
	1/1

	
	
	9KRT522MA  ALARM 1st
	正常值
	无


	 

	A 9 KRT 044
	执行
	003
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：G
	报警值
	1×10-4Gy/h
	

	有效工况
	适用于所有工况
	第二报警值
	无


	KRT 6.2 SH028

KRT 6.3 SH042

	
	
	跳闸值
	无


	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	无


	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：

1. ND239房间γ活度增加。
	操作：

1. 通过各种指示灯和应用禁止的可能性(见S.KRT)来确定故障监测道。通知负责部门执行进一步的检查并采取必要措施。
	

	逻辑简图：


	
	

	
	后果：

1. 厂房剂量率增加。

说明：

    无。


	


	9KRT503KAH
	红
	9KRT523MA 监测道1级报警
	传感器
	9KRT523MA
	1/1

	
	
	9KRT523MA  ALARM 1st
	正常值
	无


	 

	A 9 KRT 045
	执行
	003
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：G
	报警值
	5×10-4Gy/h
	

	有效工况
	适用于所有工况
	第二报警值
	无


	KRT 6.2 SH028

KRT 6.3 SH042

	
	
	跳闸值
	无


	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	无


	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：

1. ND253房间γ活度增加。
	操作：

1. 通过各种指示灯和应用禁止的可能性(见S.KRT)来确定故障监测道。通知负责部门执行进一步的检查并采取必要措施。
	

	逻辑简图：


	
	

	
	后果：

1. 厂房剂量率增加。

说明：

    无。


	


	9KRT503KAI
	红
	9KRT524MA 监测道1级报警
	传感器
	9KRT524MA
	1/1

	
	
	9KRT524MA  ALARM 1st
	正常值
	无


	 

	A 9 KRT 046
	执行
	003
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：G
	报警值
	1×10-4Gy/h
	

	有效工况
	适用于所有工况
	第二报警值
	无


	KRT 6.2 SH028

KRT 6.3 SH043

	
	
	跳闸值
	无


	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	无


	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：

1. NF265房间γ活度增加。
	操作：

1. 通过各种指示灯和应用禁止的可能性(见S.KRT)来确定故障监测道。通知负责部门执行进一步的检查并采取必要措施。
	

	逻辑简图：


	
	

	
	后果：

1. 厂房剂量率增加。

说明：

    无。


	


	9KRT503KAJ
	红
	9KRT525MA 监测道1级报警
	传感器
	9KRT525MA
	1/1

	
	
	9KRT525MA  ALARM 1st
	正常值
	无


	 

	A 9 KRT 047
	执行
	003
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：G
	报警值
	5×10-4Gy/h
	

	有效工况
	适用于所有工况
	第二报警值
	无


	KRT 6.2 SH028

KRT 6.3 SH043

	
	
	跳闸值
	无


	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	无


	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：

1. NC471房间γ活度增加。
	操作：

1. 通过各种指示灯和应用禁止的可能性(见S.KRT)来确定故障监测道。通知负责部门执行进一步的检查并采取必要措施。
	

	逻辑简图：


	
	

	
	后果：

1. 厂房剂量率增加。

说明：

    无。


	


	9KRT503KAK
	红
	9KRT526MA 监测道1级报警
	传感器
	9KRT526MA
	1/1

	
	
	9KRT526MA  ALARM 1st
	正常值
	无


	 

	A 9 KRT 048
	执行
	003
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：G
	报警值
	2×10-2Gy/h
	

	有效工况
	适用于所有工况
	第二报警值
	无


	KRT 6.2 SH028

KRT 6.3 SH043

	
	
	跳闸值
	无


	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	无


	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：

1. ND472房间γ活度增加。
	操作：

1. 通过各种指示灯和应用禁止的可能性(见S.KRT)来确定故障监测道。通知负责部门执行进一步的检查并采取必要措施。
	

	逻辑简图：


	
	

	
	后果：

1. 厂房剂量率增加。

说明：

无。


	


	9KRT503KAL
	红
	9KRT527MA 监测道1级报警
	传感器
	9KRT527MA
	1/1

	
	
	9KRT527MA  ALARM 1st
	正常值
	无


	 

	A 9 KRT 049
	执行
	003
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：G
	报警值
	5×10-6Gy/h
	

	有效工况
	适用于所有工况
	第二报警值
	无


	KRT 6.2 SH028

KRT 6.3 SH043

	
	
	跳闸值
	无


	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	无


	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：

1. NC570房间γ活度增加。
	操作：

1. 通过各种指示灯和应用禁止的可能性(见S.KRT)来确定故障监测道。通知负责部门执行进一步的检查并采取必要措施。
	

	逻辑简图：


	
	

	
	后果：

1. 厂房剂量率增加。

说明：

     无。


	


	9KRT503KAM
	红
	9KRT528MA 监测道1级报警
	传感器
	9KRT528MA
	1/1

	
	
	9KRT528MA  ALARM 1st
	正常值
	无


	 

	A 9 KRT 050
	执行
	003
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：G
	报警值
	5×10-4Gy/h
	

	有效工况
	适用于所有工况
	第二报警值
	无


	KRT 6.2 SH028

KRT 6.3 SH043

	
	
	跳闸值
	无


	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	无


	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：

1. NA313房间γ活度增加。
	操作：

1. 通过各种指示灯和应用禁止的可能性(见S.KRT)来确定故障监测道。通知负责部门执行进一步的检查并采取必要措施。
	

	逻辑简图：


	
	

	
	后果：

1. 厂房剂量率增加。

说明：

   无。


	


	9KRT503KAN
	红
	9KRT529MA 监测道1级报警
	传感器
	9KRT529MA
	1/1

	
	
	9KRT529MA  ALARM 1st
	正常值
	无


	 

	A 9 KRT 051
	执行
	003
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：G
	报警值
	1.2×10-3Gy/h
	

	有效工况
	适用于所有工况
	第二报警值
	无


	KRT 6.2 SH028

KRT 6.3 SH043

	
	
	跳闸值
	无


	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	无


	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：

1. NB323房间γ活度增加。
	操作：

1. 通过各种指示灯和应用禁止的可能性(见S.KRT)来确定故障监测道。通知负责部门执行进一步的检查并采取必要措施。
	

	逻辑简图：


	
	

	
	后果：

1. 厂房剂量率增加。

说明：

   无。


	


	9KRT503KAO
	红
	9KRT531MA 监测道1级报警
	传感器
	9KRT531MA
	1/1

	
	
	9KRT531MA  ALARM 1st
	正常值
	无


	 

	A 9 KRT 052
	执行
	003
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：G
	报警值
	1×10-4Gy/h
	

	有效工况
	适用于所有工况
	第二报警值
	无


	KRT 6.2 SH028

KRT 6.3 SH043

	
	
	跳闸值
	无


	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	无


	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：

1. NA392房间γ活度增加。
	操作：

1. 通过各种指示灯和应用禁止的可能性(见S.KRT)来确定故障监测道。通知负责部门执行进一步的检查并采取必要措施。
	

	逻辑简图：


	
	

	
	后果：

1. 厂房剂量率增加。

说明：

    无。


	


	9KRT503KAP
	红
	9KRT532MA 监测道1级报警
	传感器
	9KRT532MA
	1/1

	
	
	9KRT532MA  ALARM 1st
	正常值
	无


	 

	A 9 KRT 053
	执行
	003
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：G
	报警值
	1×10-4Gy/h
	

	有效工况
	适用于所有工况
	第二报警值
	无


	KRT 6.2 SH028

KRT 6.3 SH043

	
	
	跳闸值
	无


	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	无


	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：

1. ND 353房间γ活度增加。
	操作：

1. 通过各种指示灯和应用禁止的可能性(见S.KRT)来确定故障监测道。通知负责部门执行进一步的检查并采取必要措施。
	

	逻辑简图：


	
	

	
	后果：

1. 厂房剂量率增加。

说明：

无。


	


	9KRT503KAQ
	红
	9KRT533MA 监测道1级报警
	传感器
	9KRT533MA
	1/1

	
	
	9KRT533MA  ALARM 1st
	正常值
	无


	 

	A 9 KRT 054
	执行
	003
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：G
	报警值
	1×10-4Gy/h
	

	有效工况
	适用于所有工况
	第二报警值
	无


	KRT 6.2 SH028

KRT 6.3 SH043

	
	
	跳闸值
	无


	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	无


	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：

1. ND 354房间γ活度增加。
	操作：

1. 通过各种指示灯和应用禁止的可能性(见S.KRT)来确定故障监测道。通知负责部门执行进一步的检查并采取必要措施。
	

	逻辑简图：


	
	

	
	后果：

1. 厂房剂量率增加。

说明：

无。


	


	9KRT504KA
	红
	501MA  RPE001PS γ剂量率1级报警
	传感器
	9KRT501MA
	1/1

	
	
	501MA  001PS AUX.BLG.SUMPγD.R 1st  
	正常值
	无


	 

	A 9 KRT 055
	执行
	003
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：G
	报警值
	4×10-3Gy/h
	

	有效工况
	适用于所有工况
	第二报警值
	无


	KRT 6.2 SH027

KRT 6.3 SH033

	
	
	跳闸值
	无


	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	无


	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：

1. 疏排水地坑RPE001PS水活度增加。

2. 放射性水流入。


	操作：

1. 查看KIC中9KRT501MA显示值及其变化。观测报警状态。禁止进入NB281房间。

2. 通知负责部门执行进一步的检查并采取必要措施。
	

	逻辑简图：


	
	

	
	后果：

1. 高剂量率：工作人员防护问题。在向TEU槽排水的情况下，引起TEU槽高活度。在废液处理时，TEU蒸发器浓缩液活度增加。

2. 无。

说明：

一旦发生报警，该信号在RPE控制盘上同时显示。
	


	9KRT505KA
	红
	502MA  RPE002/003PS γ剂量率1级报警
	传感器
	9KRT502MA
	1/1

	
	
	502MA  002/003PS AUX.BLG.SUMPγ1st
	正常值
	无


	 

	A 9 KRT 056
	执行
	003
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：G
	报警值
	4×10-3Gy/h
	

	有效工况
	适用于所有工况
	第二报警值
	无


	KRT 6.2 SH027

KRT 6.3 SH034

	
	
	跳闸值
	无


	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	无


	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：

1. 疏排水地坑RPE002、003PS水活度增加。

2. 放射性水流入。
	操作：

1. 查看KIC中9KRT502MA显示值及其变化。观测报警状态。禁止进入NB281房间。

2. 通知负责部门执行进一步的检查并采取必要措施 。


	

	逻辑简图：


	
	

	
	后果：

1. 高剂量率：工作人员防护问题。在向TEU槽排水的情况下，引起TEU槽高活度。在废液处理时，TEU蒸发器浓缩液活度增加。

2. 无。

说明：

一旦发生报警，该信号在RPE控制盘上同时显示。


	


	9KRT506KA
	红
	509MA  TES蒸发器浓缩液γ剂量率2级报警
	传感器
	9KRT509MA
	1/1

	
	
	509MA  001BA TANKγD.R 2nd   
	正常值
	无


	 

	A 9 KRT 057
	执行
	003
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：G
	报警值
	2.5×10-3Gy/h
	

	有效工况
	适用于所有工况
	第二报警值
	无


	KRT 6.2 SH029

KRT 6.3 SH037

	
	
	跳闸值
	无


	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	无


	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：

1. 压缩装桶时，废物的体积太大或活度太高（γ活度测量）。
	操作：

1. 检查1级报警9KRT 503KA是否报警。查看KIC中9KRT509MA显示值及其变化。通知负责部门执行进一步的检查并采取必要措施。
	

	逻辑简图：


	
	

	
	后果：

1. 剂量率增加导致装桶时产生可以预见的困难。

说明：

无。
	


	9KRT507KA
	红
	510MA  TES废物桶γ剂量率2级报警
	传感器
	9KRT510MA
	1/1

	
	
	510MA  TES DRUM SUR.γD.R 2nd   
	正常值
	无


	 

	A 9 KRT 058
	执行
	003
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：G
	报警值
	1×10-2Gy/h
	

	有效工况
	适用于所有工况
	第二报警值
	无


	KRT 6.2 SH029

KRT 6.3 SH038

	
	
	跳闸值
	无


	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	无


	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：

1. 桶中物料活度体积过大或选择桶的类型错误（γ活度测量）。

2. 监测道故障。


	操作：

1. 检查1级报警9KRT 503KA是否报警。查看KIC中9KRT510MA显示值及其变化。停止装桶。通知负责部门执行进一步的检查并采取必要措施。
	

	逻辑简图：


	
	

	
	后果：

1. 剂量率增加。

说明：

无。
	


	9KRT508KA
	红
	511MA  TES 3号树脂槽γ剂量率2级报警
	传感器
	9KRT511MA
	1/1

	
	
	511MA  TES 003BA TANKγD.R 2nd
	正常值
	无


	 

	A 9 KRT 059
	执行
	003
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：G
	报警值
	2.5×10-3Gy/h
	

	有效工况
	适用于所有工况
	第二报警值
	无


	KRT 6.2 SH029

KRT 6.3 SH039

	
	
	跳闸值
	无


	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	无


	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：

1.  003BA中的树脂体积过大或者活度太高（γ活度测量）。
	操作：

1. 检查1级报警9KRT 503KA是否报警。查看KIC中9KRT511MA显示值及其变化。通知负责部门执行进一步的检查并采取必要措施。

	

	逻辑简图：


	
	

	
	后果：

1. 剂量率增加导致装桶时产生可以预见的困难。

说明：

无。
	


	9KRT509KA
	红
	508MA  TES 2号树脂槽γ剂量率2级报警
	传感器
	9KRT508MA
	1/1

	
	
	508MA  TES 002BA TANKγD.R 2nd  
	正常值
	无


	 

	A 9 KRT 060
	执行
	003
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：G
	报警值
	2.5×10-3Gy/h
	

	有效工况
	适用于所有工况
	第二报警值
	无


	KRT 6.2 SH029

KRT 6.3 SH036

	
	
	跳闸值
	无


	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	无


	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：

1.  002BA中的树脂体积过大或者活度太高（γ活度测量）。


	操作：

1. 检查1级报警9KRT 503KA是否报警。查看KIC中9KRT508MA显示值及其变化。通知负责部门执行进一步的检查并采取必要措施。

	

	逻辑简图：


	
	

	
	后果：

1. 剂量率增加导致装桶时产生可以预见的困难。

说明：
无。
	


	9KRT510KA
	红
	505 MA 辅助蒸汽系统冷凝液活度2级报警
	传感器
	9KRT505MA
	1/1

	
	
	505MA  SVA CONDE.γACTY. 2nd   
	正常值
	无


	 

	A 9 KRT 061
	执行
	003
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：G
	报警值
	4×105Bq/m3
	

	有效工况
	适用于所有工况
	第二报警值
	无


	KRT 6.2 SH029

KRT 6.3 SH035

	
	
	跳闸值
	无


	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	无
	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：

1.  TEP或TEU交换器泄漏（γ活度测量）。SVA辅助蒸汽γ活度高。
	操作：

1. 检查1级报警9KRT 503KA是否报警。查看KIC中9KRT505MA显示值及其变化。在活度超过4×106Bq/m3的情况下停止相关设备的运行。通知负责部门执行进一步的检查并采取必要措施。
	

	逻辑简图：


	
	

	
	后果：

1. SVA和STR系统有放射性污染的危险。TEP、TEU蒸发器和TEP气体分离器故障。

说明：

无。
	


	9KRT511KA
	红
	512MA  TES废物桶站γ剂量率2级报警
	传感器
	9KRT512MA
	1/1

	
	
	512MA  TES DRUM FIL. STA.γD.R 2nd   
	正常值
	无


	 

	A 9 KRT 062
	执行
	003
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：G
	报警值
	2.0×10-4Gy/h
	

	有效工况
	适用于所有工况
	第二报警值
	无


	KRT 6.2 SH029

KRT 6.3 SH040

	
	
	跳闸值
	无


	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	无


	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：

1.  NF266房间内废物桶太多或者桶中废物体积过多（γ活度测量）。
	操作：

1. 检查1级报警9KRT 503KA是否报警。查看KIC中9KRT512MA显示值及其变化。通知负责部门执行进一步的检查并采取必要措施。
	

	逻辑简图：


	
	

	
	后果：

1.  NF266厂房剂量率增加（限制进入这个房间）。NF265发出声光报警。

说明：

无。
   
	


	9KRT512KA
	红
	501MA  RPE001PS γ剂量率2级报警
	传感器
	9KRT501MA
	1/1

	
	
	501MA  001PS AUX.BLG.γD.R 2nd   
	正常值
	无


	 

	A 9 KRT 063
	执行
	003
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：G
	报警值
	2×10-1Gy/h
	

	有效工况
	适用于所有工况
	第二报警值
	无


	KRT 6.2 SH029

KRT 6.3 SH033

	
	
	跳闸值
	无


	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	无


	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：

1. 疏排水地坑RPE001PS水活度高。

2. 放射性水流入（事故阶段）。
	操作：

1. 观察报警状态。查看KIC中9KRT501MA显示值及其变化。如果有人在地坑附近工作，则通知其撤离。

2. 通知负责部门执行进一步的检查并采取必要措施。如果用SPI规程则执行U2程序。
	

	逻辑简图：


	
	

	
	后果：

1. 高剂量率：工作人员防护问题。TEU蒸发器的废物处理困难。阈值超过监测道给定值触发下列动作：通过关闭阀门RPE371，372VP和关闭泵（017，018，023，024PO）来自动隔离RPE地坑和TEU系统。通过关闭阀门RPE373VP和关闭泵RPE028PO来隔离地坑和PTR水池（RPE006CU）。在RPE模拟盘上的报警灯亮。

2. 无。

说明： 

 一旦报警，该信号在RPE控制面板上同时有显示 。
	


	9KRT513KA
	红
	502MA RPE002PS γ剂量率2级报警
	传感器
	9KRT502MA
	1/1

	
	
	502MA 002PS AUX.BLG.γD.R 2nd
	正常值
	无


	 

	A 9 KRT 064
	执行
	003
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：G
	报警值
	2×10-1Gy/h
	

	有效工况
	适用于所有工况
	第二报警值
	无


	KRT 6.2 SH029

KRT 6.3 SH034

	
	
	跳闸值
	无


	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	无


	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：

1.  疏排水地坑RPE002PS水活度高。

2.  放射性水流入（事故阶段）。
	操作：

1. 观察报警状态。查看KIC中9KRT502MA显示值及其变化。如果有人在地坑附近工作，则通知其撤离。

2. 通知负责部门执行进一步的检查并采取必要措施。如果用SPI规程则执行U2程序。
	

	逻辑简图：


	
	

	
	后果：1. 高剂量率：工作人员防护问题。TEU蒸发器的废物处理困难。阈值超过了监测道给定值触发下列动作：通过关闭阀门RPE371，372VP和关闭泵（017，018，023，024PO）来自动隔离RPE地坑和TEU系统。通过关闭阀门RPE373VP和关闭泵RPE028PO来隔离地坑和PTR水池（RPE006CU）。在RPE模拟盘上的报警灯亮。

2．无。
说明：

 一旦报警，该信号在RPE控制面板上同时有显示。


	


	9KRT515KA
	红
	515MA 工艺设备间γ剂量率2级报警
	传感器
	9KRT515MA
	1/1

	
	
	515MA  WORKING FIELDSγD.R 2nd
	正常值
	无


	 

	A 9 KRT 065
	执行
	003
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：G
	报警值
	2×10-3Gy/h
	

	有效工况
	适用于所有工况
	第二报警值
	无


	KRT 6.2 SH030

KRT 6.3 SH042

	
	
	跳闸值
	无


	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	无


	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：

1. NA211房间有关工艺设备房间设备管道泄漏或误操作。
	操作：

1. 查看KIC中KRT515MA显示值及其变化。通知相关房间或过道中的工作人员撤离。通知负责部门执行进一步的检查并采取必要措施。


	

	逻辑简图：


	
	

	
	后果：

1. 有关设备房间或通道剂量率增高。发出灯光音响报警。

说明：

     无。

 
	


	9KRT516KA
	红
	516MA 工艺设备间γ剂量率2级报警
	传感器
	9KRT516MA
	1/1

	
	
	516MA  WORKING FIELDSγD.R 2nd
	正常值
	无


	 

	A 9 KRT 066
	执行
	003
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：G
	报警值
	2×10-3Gy/h
	

	有效工况
	适用于所有工况
	第二报警值
	无


	KRT 6.2 SH030

KRT 6.3 SH042

	
	
	跳闸值
	无


	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	无


	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：

1. NA215有关工艺设备房间设备管道泄漏或误操作.
	操作：

1. 查看KIC中KRT516MA显示值及其变化。通知相关房间或过道中的工作人员撤离。通知负责部门执行进一步的检查并采取必要措施。


	

	逻辑简图：


	
	

	
	后果：

1. 有关设备房间或通道剂量率增高。发出灯光音响报警。

说明：

     无。

 
	


	9KRT517KA
	红
	517MA 工艺设备间γ剂量率2级报警
	传感器
	9KRT517MA
	1/1

	
	
	517MA  WORKING FIELDSγD.R 2nd
	正常值
	无


	 

	A 9 KRT 067
	执行
	003
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：G
	报警值
	1×10-3Gy/h
	

	有效工况
	适用于所有工况
	第二报警值
	无


	KRT 6.2 SH030

KRT 6.3 SH042

	
	
	跳闸值
	无


	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	无


	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：

1. NA293有关工艺设备房间设备管道泄漏或误操作。
	操作：

1. 查看KIC中KRT517MA显示值及其变化。通知相关房间或过道中的工作人员撤离。通知负责部门执行进一步的检查并采取必要措施。


	

	逻辑简图：


	
	

	
	后果：

1. 有关设备房间或通道剂量率增高。发出灯光音响报警。

说明：

    无。

 
	


	9KRT518KA
	红
	518MA 工艺设备间γ剂量率2级报警
	传感器
	9KRT518MA
	1/1

	
	
	518MA  WORKING FIELDSγD.R 2nd
	正常值
	无


	 

	A 9 KRT 068
	执行
	003
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：G
	报警值
	0.1Gy/h
	

	有效工况
	适用于所有工况
	第二报警值
	无


	KRT 6.2 SH030

KRT 6.3 SH042

	
	
	跳闸值
	无


	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	无


	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：

1. NC234有关工艺设备房间设备管道泄漏或误操作。
	操作：

1. 查看KIC中KRT518MA显示值及其变化。通知相关房间或过道中的工作人员撤离。通知负责部门执行进一步的检查并采取必要措施。


	

	逻辑简图：


	
	

	
	后果：

1. 有关设备房间或通道剂量率增高。发出灯光音响报警。

说明：

     无。

 
	


	9KRT519KA
	红
	519MA 工艺设备间γ剂量率2级报警
	传感器
	9KRT519MA
	1/1

	
	
	519MA  WORKING FIELDSγD.R 2nd
	正常值
	无


	 

	A 9 KRT 069
	执行
	003
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：G
	报警值
	1×10-3Gy/h
	

	有效工况
	适用于所有工况
	第二报警值
	无


	KRT 6.2 SH030

KRT 6.3 SH042

	
	
	跳闸值
	无


	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	无


	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：

1. NC243有关工艺设备房间设备管道泄漏或误操作。
	操作：

1. 查看KIC中KRT519MA显示值及其变化。通知相关房间或过道中的工作人员撤离。通知负责部门执行进一步的检查并采取必要措施。


	

	逻辑简图：


	
	

	
	后果：

1. 有关设备房间或通道剂量率增高。发出灯光音响报警。

说明：

     无。

 
	


	9KRT520KA
	红
	520MA 工艺设备间γ剂量率2级报警
	传感器
	9KRT520MA
	1/1

	
	
	520MA  WORKING FIELDSγD.R 2nd
	正常值
	无


	 

	A 9 KRT 070
	执行
	003
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：G
	报警值
	2×10-3Gy/h
	

	有效工况
	适用于所有工况
	第二报警值
	无


	KRT 6.2 SH030

KRT 6.3 SH042

	
	
	跳闸值
	无


	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	无


	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：

1. NB221有关工艺设备房间设备管道泄漏或误操作。
	操作：

1. 查看KIC中KRT520MA显示值及其变化。通知相关房间或过道中的工作人员撤离。通知负责部门执行进一步的检查并采取必要措施。


	

	逻辑简图：


	
	

	
	后果：

1. 有关设备房间或通道剂量率增高。发出灯光音响报警。

说明：

     无。

 
	


	9KRT521KA
	红
	521MA 工艺设备间γ剂量率2级报警
	传感器
	9KRT521MA
	1/1

	
	
	521MA  WORKING FIELDSγD.R 2nd
	正常值
	无


	 

	A 9 KRT 071
	执行
	003
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：G
	报警值
	2×10-3Gy/h
	

	有效工况
	适用于所有工况
	第二报警值
	无


	KRT 6.2 SH030

KRT 6.3 SH042

	
	
	跳闸值
	无


	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	无


	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：

1. NB225有关工艺设备房间设备管道泄漏或误操作。
	操作：

1. 查看KIC中KRT521MA显示值及其变化。通知相关房间或过道中的工作人员撤离。通知负责部门执行进一步的检查并采取必要措施。


	

	逻辑简图：


	
	

	
	后果：

1. 有关设备房间或通道剂量率增高。发出灯光音响报警。

说明：

     无。

 
	


	9KRT522KA
	红
	522MA 工艺设备间γ剂量率2级报警
	传感器
	9KRT522MA
	1/1

	
	
	522MA  WORKING FIELDSγD.R 2nd
	正常值
	无


	 

	A 9 KRT 072
	执行
	003
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：G
	报警值
	1×10-3Gy/h
	

	有效工况
	适用于所有工况
	第二报警值
	无


	KRT 6.2 SH030

KRT 6.3 SH042

	
	
	跳闸值
	无


	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	无


	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：

1. ND239有关工艺设备房间设备管道泄漏或误操作。
	操作：

1. 查看KIC中KRT522MA显示值及其变化。通知相关房间或过道中的工作人员撤离。通知负责部门执行进一步的检查并采取必要措施。


	

	逻辑简图：


	
	

	
	后果：

1. 有关设备房间或通道剂量率增高。发出灯光音响报警。

说明：

     无。

 
	


	9KRT523KA
	红
	523MA 工艺设备间γ剂量率2级报警
	传感器
	9KRT523MA
	1/1

	
	
	523MA  WORKING FIELDSγD.R 2nd
	正常值
	无


	 

	A 9 KRT 073
	执行
	003
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：G
	报警值
	2.5×10-3Gy/h
	

	有效工况
	适用于所有工况
	第二报警值
	无


	KRT 6.2 SH030

KRT 6.3 SH042

	
	
	跳闸值
	无


	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	无


	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：

1. ND253有关工艺设备房间设备管道泄漏或误操作。
	操作：

1. 查看KIC中KRT523MA显示值及其变化。通知相关房间或过道中的工作人员撤离。通知负责部门执行进一步的检查并采取必要措施。


	

	逻辑简图：


	
	

	
	后果：

1. 有关设备房间或通道剂量率增高。发出灯光音响报警。

说明：

     无。

 
	


	9KRT524KA
	红
	524MA 工艺设备间γ剂量率2级报警
	传感器
	9KRT524MA
	1/1

	
	
	524MA  WORKING FIELDSγD.R 2nd
	正常值
	无


	 

	A 9 KRT 074
	执行
	003
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：G
	报警值
	1×10-3Gy/h
	

	有效工况
	适用于所有工况
	第二报警值
	无


	KRT 6.2 SH030

KRT 6.3 SH043

	
	
	跳闸值
	无


	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	无


	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：

1. NF265有关工艺设备房间设备管道泄漏或误操作。
	操作：

1. 查看KIC中KRT524MA显示值及其变化。通知相关房间或过道中的工作人员撤离。通知负责部门执行进一步的检查并采取必要措施。


	

	逻辑简图：


	
	

	
	后果：

1. 有关设备房间或通道剂量率增高。发出灯光音响报警。

说明：

     无。

 
	


	9KRT525KA
	红
	525MA 工艺设备间γ剂量率2级报警
	传感器
	9KRT525MA
	1/1

	
	
	525MA  WORKING FIELDSγD.R 2nd
	正常值
	无


	 

	A 9 KRT 075
	执行
	003
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：G
	报警值
	2×10-3Gy/h
	

	有效工况
	适用于所有工况
	第二报警值
	无


	KRT 6.2 SH030

KRT 6.3 SH043

	
	
	跳闸值
	无


	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	无


	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：

1. NC471有关工艺设备房间设备管道泄漏或误操作。
	操作：

1. 查看KIC中KRT525MA显示值及其变化。通知相关房间或过道中的工作人员撤离。通知负责部门执行进一步的检查并采取必要措施。


	

	逻辑简图：


	
	

	
	后果：

1. 有关设备房间或通道剂量率增高。发出灯光音响报警。

说明：

     无。

 
	


	9KRT526KA
	红
	526MA 工艺设备间γ剂量率2级报警
	传感器
	9KRT526MA
	1/1

	
	
	526MA  WORKING FIELDSγD.R 2nd
	正常值
	无


	 

	A 9 KRT 076
	执行
	003
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：G
	报警值
	0.1Gy/h
	

	有效工况
	适用于所有工况
	第二报警值
	无


	KRT 6.2 SH030

KRT 6.3 SH043

	
	
	跳闸值
	无


	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	无


	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：

1. ND472有关工艺设备房间设备管道泄漏或误操作。
	操作：

1. 查看KIC中KRT526MA显示值及其变化。通知相关房间或过道中的工作人员撤离。通知负责部门执行进一步的检查并采取必要措施。


	

	逻辑简图：


	
	

	
	后果：

1. 有关设备房间或通道剂量率增高。发出灯光音响报警。

说明：

     无。

 
	


	9KRT527KA
	红
	527MA 工艺设备间γ剂量率2级报警
	传感器
	9KRT527MA
	1/1

	
	
	527MA  WORKING FIELDSγD.R 2nd
	正常值
	无


	 

	A 9 KRT 077
	执行
	003
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：G
	报警值
	8×10-6Gy/h
	

	有效工况
	适用于所有工况
	第二报警值
	无


	KRT 6.2 SH030

KRT 6.3 SH043

	
	
	跳闸值
	无


	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	无


	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：

1. NC570有关工艺设备房间设备管道泄漏或误操作。
	操作：

1. 查看KIC中KRT527MA显示值及其变化。通知相关房间或过道中的工作人员撤离。通知负责部门执行进一步的检查并采取必要措施。


	

	逻辑简图：


	
	

	
	后果：

1. 有关设备房间或通道剂量率增高。发出灯光音响报警。

说明：

     无。

 
	


	9KRT528KA
	红
	528MA 工艺设备间γ剂量率2级报警
	传感器
	9KRT528MA
	1/1

	
	
	528MA  WORKING FIELDSγD.R 2nd
	正常值
	无


	 

	A 9 KRT 078
	执行
	003
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：G
	报警值
	2×10-3Gy/h
	

	有效工况
	适用于所有工况
	第二报警值
	无


	KRT 6.2 SH030

KRT 6.3 SH043

	
	
	跳闸值
	无


	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	无


	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：

1. NA313有关工艺设备房间设备管道泄漏或误操作。
	操作：

1. 查看KIC中KRT528MA显示值及其变化。通知相关房间或过道中的工作人员撤离。通知负责部门执行进一步的检查并采取必要措施。


	

	逻辑简图：


	
	

	
	后果：

1. 有关设备房间或通道剂量率增高。发出灯光音响报警。

说明：

     无。


	


	9KRT529KA
	红
	529MA 工艺设备间γ剂量率2级报警
	传感器
	9KRT529MA
	1/1

	
	
	529MA  WORKING FIELDSγD.R 2nd
	正常值
	无


	 

	A 9 KRT 079
	执行
	003
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：G
	报警值
	2×10-3Gy/h
	

	有效工况
	适用于所有工况
	第二报警值
	无


	KRT 6.2 SH030

KRT 6.3 SH043

	
	
	跳闸值
	无


	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	无


	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：

1. NB323有关工艺设备房间设备管道泄漏或误操作。
	操作：

1. 查看KIC中KRT529MA显示值及其变化。通知相关房间或过道中的工作人员撤离。通知负责部门执行进一步的检查并采取必要措施。


	

	逻辑简图：


	
	

	
	后果：

1. 有关设备房间或通道剂量率增高。发出灯光音响报警。

说明：

     无。

 
	


	9KRT531KA
	红
	531MA 工艺设备间γ剂量率2级报警
	传感器
	9KRT531MA
	1/1

	
	
	531MA  WORKING FIELDSγD.R 2nd
	正常值
	无


	 

	A 9 KRT 080
	执行
	003
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：G
	报警值
	1×10-3Gy/h
	

	有效工况
	适用于所有工况
	第二报警值
	无


	KRT 6.2 SH030

KRT 6.3 SH043

	
	
	跳闸值
	无


	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	无


	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：

1. NA392有关工艺设备房间设备管道泄漏或误操作。
	操作：

1. 查看KIC中KRT531MA显示值及其变化。通知相关房间或过道中的工作人员撤离。通知负责部门执行进一步的检查并采取必要措施。


	

	逻辑简图：


	
	

	
	后果：

1. 有关设备房间或通道剂量率增高。发出灯光音响报警。

说明：

     无。

 
	


	9KRT532KA
	红
	532MA 工艺设备间γ剂量率2级报警
	传感器
	9KRT532MA
	1/1

	
	
	532MA  WORKING FIELDSγD.R 2nd
	正常值
	无


	 

	A 9 KRT 081
	执行
	003
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：G
	报警值
	1×10-3Gy/h
	

	有效工况
	适用于所有工况
	第二报警值
	无


	KRT 6.2 SH030

KRT 6.3 SH043

	
	
	跳闸值
	无


	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	无


	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：

1. ND353有关工艺设备房间设备管道泄漏或误操作。
	操作：

1. 查看KIC中KRT532MA显示值及其变化。通知相关房间或过道中的工作人员撤离。通知负责部门执行进一步的检查并采取必要措施。


	

	逻辑简图：


	
	

	
	后果：

1. 有关设备房间或通道剂量率增高。发出灯光音响报警。

说明：

     无。

 
	


	9KRT533KA
	红
	533MA 工艺设备间γ剂量率2级报警
	传感器
	9KRT533MA
	1/1

	
	
	533MA  WORKING FIELDSγD.R 2nd
	正常值
	无


	 

	A 9 KRT 082
	执行
	003
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：G
	报警值
	1×10-3Gy/h
	

	有效工况
	适用于所有工况
	第二报警值
	无


	KRT 6.2 SH030

KRT 6.3 SH043

	
	
	跳闸值
	无


	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	无


	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：

1. ND354有关工艺设备房间设备管道泄漏或误操作。
	操作：

1. 查看KIC中KRT533MA显示值及其变化。通知相关房间或过道中的工作人员撤离。通知负责部门执行进一步的检查并采取必要措施。


	

	逻辑简图：


	
	

	
	后果：

1. 有关设备房间或通道剂量率增高。发出灯光音响报警。

说明：

     无。

 
	


	9KRT512AA
	红
	501MA  RPE001PS γ剂量率2级报警
	页码
	1/1

	
	
	501MA  001PS AUX.BLG.γD.R 2nd
	正常值
	无



	A9 KRT 901
	执行
	003
	位置：BUP
	供电列：A
	逻辑图：KRT 6.2 SH027
	报警值
	2×10-1Gy/h

	有效工况
	适用于所有工况
	抑制信号
	NOT INHIBITED
	第二报警值
	无



	
	
	
	
	跳闸值
	无



	传感器
	9KRT501MA
	确认
	无



	自动装置动作检查
	无



	原因：

1. 疏排水地坑RPE001PS水活度高

2. 放射性水流入（事故阶段）
	操作：

1. 观察报警状态。查看KIC中9KRT501MA显示值及其变化。如果有人在地坑附近工作，则通知其撤离

2. 通知负责部门执行进一步的检查并采取必要措施。如果用SPI规程则执行U2程序

	逻辑简图：


	

	
	后果：

1. 高剂量率：工作人员防护问题。TEU蒸发器的废物处理困难。阈值超过监测道给定值触发下列动作：通过关闭阀门RPE371，372VP和关闭泵（017，018，023，024PO）来自动隔离RPE地坑和TEU系统。通过关闭阀门RPE373VP和关闭泵RPE028PO来隔离地坑和PTR水池（RPE006CU）。在RPE模拟盘上的报警灯亮。
2. 无。

说明：

一旦报警，该信号在RPE控制面板上同时有显示


501MA


监测道故障








502KA1





502MA


监测道故障








502KA2





505MD丧失流量





505MA监测道故障





502KA3





≥1





508MA


监测道故障








502KA4





509MA


监测道故障








502KA5





502KA6





510MA


监测道故障








511MA


监测道故障








502KA7





512MA


监测道故障








502KA8





901MD丧失流量





901MA监测道故障





502KA9





联锁TER系统





≥1





902MD丧失流量





902MA监测道故障





502KAA





联锁SEL系统





≥1





515MA


监测道故障








502KAB





516MA


监测道故障








502KAC





517MA


监测道故障








502KAD





518MA


监测道故障








502KAE





519MA


监测道故障








502KAF





520MA


监测道故障








502KAG





521MA


监测道故障








502KAH





522MA


监测道故障








502KAI





523MA


监测道故障








502KAJ





524MA


监测道故障








502KAK





525MA


监测道故障








502KAL





526MA


监测道故障








502KAM





527MA


监测道故障








502KAN





528MA


监测道故障








502KAO





529MA


监测道故障








502KAP





531MA


监测道故障








502KAQ





532MA


监测道故障








502KAR





533MA


监测道故障








502KAS





505MA


放射性HI 1





503KA1





508MA


放射性HI 1





503KA2





509MA


放射性HI 1





503KA3





503KA4





510MA


放射性HI 1





503KA5





511MA


放射性HI 1





503KA6





512MA


放射性HI 1





901MA


放射性HI 1





503KA7





503KA8





902MA


放射性HI 1





503KA9





515MA


放射性HI 1





503KAA





516MA


放射性HI 1





517MA


放射性HI 1





503KAB





503KAC





518MA


放射性HI 1





519MA


放射性HI 1





503KAD





503KAE





520MA


放射性HI 1





503KAF





521MA


放射性HI 1





503KAG





522MA


放射性HI 1





523MA


放射性HI 1





503KAH





503KAI





524MA


放射性HI 1





503KAJ





525MA


放射性HI 1





503KAK





526MA


放射性HI 1





527MA


放射性HI 1





503KAL





503KAM





528MA


放射性HI 1





503KAN





529MA


放射性HI 1





531MA


放射性HI 1





503KAO





503KAP





532MA


放射性HI 1





533MA


放射性HI 1





503KAQ





501MA


放射性HI 1





504KA





联锁RPE系统





505KA





502MA


放射性HI 1





联锁RPE系统





506KA





509MA


放射性HI 2





510MA


放射性HI 2





507KA





511MA


放射性HI 2





508KA





509MA


放射性HI 2





509KA





505MA


放射性HI 2





510KA





511KA





512MA


放射性HI 2





501MA


放射性HI 2





512KA





512AA





联锁RPE系统





502MA


放射性HI 2





513KA





联锁RPE系统





515KA





515MA


放射性HI 2





516KA





516MA


放射性HI 2





517KA





517MA


放射性HI 2





518KA





518MA


放射性HI 2





519KA





519MA


放射性HI 2





520KA





520MA


放射性HI 2





521KA





521MA


放射性HI 2





522MA


放射性HI 2





522KA





523KA





523MA


放射性HI 2





524MA


放射性HI 2





524KA





525KA





525MA


放射性HI 2





526KA





526MA


放射性HI 2





527MA


放射性HI 2





527KA





528KA





528MA


放射性HI 2





529KA





529MA


放射性HI 2





531MA


放射性HI 2





531KA





532MA


放射性HI 2





532KA





533MA


放射性HI 2





533KA





501MA


放射性HI 2





512KA





512AA





联锁RPE系统












