|  | 运行规程 |
| --- | --- |

| 反应堆换料水池和乏燃料水池冷却和处理系统 |  |  |
| --- | --- | --- |
| HN编码：HN1-PTR-TPOPAR-0001(A1PTR000) | 版次：004 | 正文页数：37 附件页数：0 |

| 编写 |  | 校核 |  | 审核/部门会签 |  |  |  | 领导会签 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 日期 | 姓名 | 日期 | 部门代码 |  | 姓名 | 日期 | 姓名 | 日期 |
| 张赟 |  | 李文 |  | OP |  | 刘凯华 |  |  |  |
| 批准实施：李静 生效日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 规程类型：已数字化[ √ ] 未数字化[ ] 后 备 盘[ ] 现 场 [ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报警卡数目：KIC[ 24 ] 现场[ ] BUP[ 9 ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量级别： QSR[ √ ] QR[ ] NQR[ ] |  |  |  |  | 下次审查升版时间： 2024 年 12月 |  |  |  |  |
| 分发范围：运行处、培教处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制部门：运行处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

此文件知识产权属海南核电有限公司，未经许可，外单位不得复制或有其它侵权行为。

程序编制/修订跟踪

| 版次 | 编写人 | 批准人 | 生效日期 | 编制/修订说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 吴雪松 |  |  | 初版 |
| 1.0 | 杨恕非 |  |  | 升版 |
| 1.1 | 李文 |  |  | 升版 |
| 1.3 | 孙玉山 |  |  | 升版 |
| 002 00 | 孙玉山 | 吴雪松 | 2015/05/04 | 根据报警手册进行升版，增加了一些报警。 |
| 002 01 | 梁元洁 | 吴雪松 | 2017/06/02 | 规程模板升版 |
| 002 02 | 梁元洁 | 吴雪松 | 2017/06/07 | 根据CNPE回函及技术规格书，更改规程中的温度值 |
| 002 03 | 梁元洁 | 吴雪松 | 2017/09/27 | 修改第5 页逻辑简图 |
| 002 04 | 刘广山 | 吴雪松 | 2018/09/05 | 根据2018年CPO整改项目要求进行升版 |
| 002 05 | 张赟 | 吴雪松 | 2019/01/09 | 根据1、2号机组增加乏燃料水池45℃，50℃高温度报警设计方案，增加1 PTR 998 KA和1 PTR 999 KA |
| 003 | 张赟 | 李静 | 2019/11/22 | 根据设备管理处提交的文件修改申请单，由于1、2号机组增加乏燃料水池45℃，50℃高温度报警设计方案现场还未实施，特此删除1 PTR 998 KA和1 PTR 999 KA |
| 004 | 张赟 | 李静 |  | 根据长燃料循环论证报告，将1 PTR 402 KA/1 PTR 403 KA/1 PTR 402 AA/1 PTR 403 AA的硼浓度修改为“2350～2550mg/kg” |

目    录

| - 报警卡编号 | - 报警号 | - 报警描述 | - 页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| A 1 PTR 001 | 1 PTR 001 KA | 乏燃料水池液位低 | 5 |
| A 1 PTR 002 | 1 PTR 003 KA | 乏燃料水池温度高高 | 6 |
| A 1 PTR 003 | 1 PTR 007 KA | PTR 001 PO电气/压力故障停运 | 7 |
| A 1 PTR 004 | 1 PTR 008 KA | PTR 002 PO电气/压力故障停运 | 8 |
| A 1 PTR 005 | 1 PTR 010 KA | PTR 002 PO入口温度高高 | 9 |
| A 1 PTR 006 | 1 PTR 016 KA | 反应堆堆腔液位低低 | 10 |
| A 1 PTR 007 | 1 PTR 021 KA | PTR 003 PO入口压力低 | 11 |
| A 1 PTR 008 | 1 PTR 023 KA | 乏燃料水池液位高 | 12 |
| A 1 PTR 009 | 1 PTR 025 KA | 热交换器下游温度高 | 13 |
| A 1 PTR 010 | 1 PTR 027 KA | 除盐器入口温度高 | 14 |
| A 1 PTR 011 | 1 PTR 029 KA | PTR 001 BA 水箱温度高高 | 15 |
| A 1 PTR 012 | 1 PTR 031 KA | PTR 001 BA 水箱温度低低 | 16 |
| A 1 PTR 013 | 1 PTR 033 KA | 反应堆堆腔排水盲板法兰钥匙抽出 | 17 |
| A 1 PTR 014 | 1 PTR 035 KA | PTR-RRA连接时RRA压力高 | 18 |
| A 1 PTR 015 | 1 PTR 037 KA | PTR 004 PO出口压力低 | 19 |
| A 1 PTR 016 | 1 PTR 039 KA | PTR 005 PO入口压力低 | 20 |
| A 1 PTR 017 | 1 PTR 402 KA | PTR 001 BA水箱液位低 | 21 |
| A 1 PTR 018 | 1 PTR 403 KA | PTR 001 BA水箱液位低 | 22 |
| A 1 PTR 019 | 1 PTR 605 KA | PTR 001 PO泵止推轴承温度高 | 23 |
| A 1 PTR 020 | 1 PTR 606 KA | PTR 002 PO泵止推轴承温度高 | 24 |
| A 1 PTR 021 | 1 PTR 011 KA | 乏燃料水池液位低低 | 25 |
| A 1 PTR 022 | 1 PTR 111 KA | 乏燃料水池液位低3 | 26 |
| A 1 PTR 023 | 1 PTR 303 KA | 乏燃料水池温度高3 | 27 |
| A 1 PTR 901 | 1 PTR 001 AA | 乏燃料水池液位低 | 28 |
| A 1 PTR 902 | 1 PTR 003 AA | 乏燃料水池温度高高 | 29 |
| A 1 PTR 903 | 1 PTR 402 AA | PTR 001 BA 水箱液位低 | 30 |
| A 1 PTR 904 | 1 PTR 403 AA | PTR 001 BA 水箱液位低 | 31 |
| A 1 PTR 905 | 1 PTR 011 AA | 乏燃料水池液位低低 | 32 |
| A 1 PTR 906 | 1 PTR 023 AA | 乏燃料水池液位高 | 33 |
| A 1 PTR 907 | 1 PTR 111 AA | 乏燃料水池液位低3 | 34 |
| A 1 PTR 908 | 1 PTR 303 AA | 乏燃料水池温度高3 | 35 |
| A 1 PTR 909 | 1 PTR 601 AA | 乏燃料水池温度高 | 36 |
| A 1 PTR 910 | 1 PTR 601 KA | 乏燃料水池温度高 | 37 |

| 1 PTR 001 KA |  | 黄 | 乏燃料水池液位低 |  |  |  | 传感器 | 1 PTR 033 SN、 | 1/1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | SPENT FUEL STOR. PIT LEVEL LOW |  |  |  | 正常值 | 19.50 m |  |
| A 1 PTR 001 | 执行 | 004 | 位置：1KIC | 供电列：A |  | 分区：P | 报警值 | 19.30 m |  |
| 有效工况 | 适用所有标准工况 |  |  |  |  |  | 第二报警值 | 无 | 1PTR§6.2SH20、26 1PTR§6.3SH02、07 |
|  |  |  |  |  |  |  | 跳闸值 | 无 |  |
| 抑制信号 | NOT INHIBITED |  |  |  |  |  | 确认 | 1 PTR 057 LA(1 PTR 033 SN) |  |
| 自动装置动作检查 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 原因： 1. 乏燃料水池泄漏。 2. 正在进行水传输。 3．池水蒸发损失。 4．1 PTR 033 SN、1 PTR 011 SN2传感器失效。 |  |  |  |  | 操作： 1．应用I PTR 1规程。加强对乏燃料水池水位、温度、放射性的监视。 2．检查钢覆面密封性（通过1 RPE 020 GT）。加强对乏燃料水池水位、温度、放射性的监视 3．池水蒸发损失，应用C 1 PTR 001从9SED向乏燃料水池补水，直至恢复正常液位。加强对乏燃料水池水位、温度、放射性的监视 4. 检查1 PTR 033 SN、传感器。 I0相关：乏燃料水池液位低于19.30m，记录I0（适用状态：功率运行和热备；蒸汽发生器冷却的正常停堆；RRA冷却的正常停堆；正常冷停堆；维修冷停堆；换料冷停堆；反应堆完全卸料） |  |  |  |  |
| 逻辑简图： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 后果： 1/2/3/4. 减弱了生物屏蔽。 说明： 无。 |  |  |  |  |

| 1 PTR 003 KA |  | 黄 | 乏燃料水池温度高高 |  |  |  | 传感器 | 1 PTR 037 ST、1 PTR 033 MT | 1/1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | SPENT FUEL STOR. PIT TEMP. HI-HI |  |  |  | 正常值 | 10℃＜t＜50℃ |  |
| A 1 PTR 002 | 执行 | 004 | 位置：1KIC | 供电列：A |  | 分区：P | 报警值 | 70℃ |  |
| 有效工况 | 适用所有标准工况 |  |  |  |  |  | 第二报警值 | 无 | 1PTR§6.2SH20、26 1PTR§6.3SH02、07 |
|  |  |  |  |  |  |  | 跳闸值 | 无 |  |
| 抑制信号 | NOT INHIBITED |  |  |  |  |  | 确认 | 1 PTR 034 LT、1 PTR 063 LA、1KIC上1 PTR 032 MT、1 PTR 033 MT |  |
| 自动装置动作检查 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 原因： 1．乏燃料水池存放燃料组件时1RRI或1SEC冷却水运行异常。 2. 1PTR冷却回路配置错误。 3．1 PTR 037 ST、1 PTR 033 MT传感器失效。 |  |  |  |  | 操作： 1. 乏燃料水池温度高高（1 PTR 063 LA）：核实1PTR和1RRI系统的正常配置（两台热交换器运行，由1RRI并联冷却）； 2. 检查1PTR泵的正常流量； 若1 PTR 001 DE高温(1 PTR 061 LA):需快速隔离除盐器； 3. 检查温度：就地检查K713（K735）房间的1 PTR 034 LT，1KIC 的1 PTR 032 MT、1 PTR 033 MT；检查1 PTR 037 ST、1 PTR 033 MT传感器。 I0相关：乏燃料水池温度大于50℃，记录I0（适用状态：功率运行和热备；蒸汽发生器冷却的正常停堆；RRA冷却的正常停堆；正常冷停堆；维修冷停堆；换料冷停堆；反应堆完全卸料） |  |  |  |  |
| 逻辑简图： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 后果： 1．引起乏燃料水池钢覆面损坏危险。 2．引起除盐器树脂损坏危险。 3．以就地温度计判断MT，ST是否正常。 说明： 1．1PTR热交换器1 PTR 001 RF、1 PTR 002 RF设计成贮存17/3个堆芯时仅一台1PTR泵提供冷却，乏燃料水池水温最大值为65℃。 2．在乏燃料水池水温达到65℃时，会产生1 PTR 601 KA报警。 3. 加强对乏燃料水池水位、温度、放射性的监视。 |  |  |  |  |

| 1 PTR 007 KA |  | 黄 | PTR 001 PO电气/压力故障停运 |  |  |  |  | 传感器 |  | 1 PTR 027 SP, 1 PTR 039 SN, 1 PTR 041 SN |  | 1/1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | PTR 001 PO ELEC/PRES FAULT TRIP |  |  |  |  | 正常值 |  | 0.2 MPa(g), 19.50 m, 19.50 m |  |  |
| A 1 PTR 003 | 执行 | 004 | 位置：1KIC | 供电列：A |  | 分区：P |  | 报警值 |  | 0.09 MPa(g), 0.14 m, 8.65 m |  |  |
| 有效工况 | 适用所有标准工况 |  |  |  |  |  |  | 第二报警值 |  | 无 |  | 1PTR§6.2SH04/18 1PTR§6.3SH02/04 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 跳闸值 |  | 无 |  |  |
| 抑制信号 | NOT INHIBITED |  |  |  |  |  |  | 确认 |  | 1 PTR 029 LP、1 PTR 051 LA、1 PTR 071 LA |  |  |
| 自动装置动作检查 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 原因： 1. 乏燃料容器装载井或燃料转运舱液位低。 2. 阀门配置错误：吸入口压力低。 3. 1 PTR 001 PO供电故障。 4. 1 PTR 027 SP、1 PTR 039 SN、1 PTR 041 SN失效。 |  |  |  |  | 操作： 1．就地确认报警： a. K216（K256）房间，吸入口压力低（1 PTR 051 LA和1 PTR 029 LP）； b. 泵停运（1 PTR 071 LA）。 2．停止用泵进行排水操作。 检查1PTR正常回路配置。 如果正在重力排水,必要时,停止重力排放操作。 3．检查1 PTR 001 PO供电。 4．检查1 PTR 027 SP、1 PTR 039 SN、1 PTR 041 SN传感器。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 逻辑简图： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 后果： 1. 1 PTR 001 PO停泵。 2. 由于冷却中断引起乏燃料水池温度高。 3. 用泵对燃料转运舱或乏燃料容器装载井排水停止。 4. 判断1 PTR 027 SP、1 PTR 039 SN、1 PTR 041 SN是否正常 说明： - 对应于流量360m3/h，需要的有效净正吸入压头为7.5mLC。 - 1 PTR 006 PO可以代替1 PTR 001 PO/1 PTR 002 PO作为燃料转运舱及装载井的输水泵，正常情况使用1 PTR 006 PO进行两水池间的转水。 - 加强对乏燃料水池水位、温度、放射性的监视。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 PTR 008 KA |  | 黄 | PTR 002 PO电气/压力故障停运 |  |  |  |  | 传感器 |  | 1 PTR 028 SP,1 PTR 039 SN,1 PTR 041 SN |  | 1/1 |
|  |  |  | PTR 002 PO ELEC/PRES FAULT TRIP |  |  |  |  | 正常值 |  | 0.2 MPa(g), 19.50 m, 19.50 m |  |  |
| A 1 PTR 004 | 执行 | 004 | 位置：1KIC | 供电列：B |  | 分区：P |  | 报警值 |  | 0.01 MPa(g), 7.40 m, 8.65 m |  |  |
| 有效工况 | 适用所有标准工况 |  |  |  |  |  |  | 第二报警值 |  | 无 |  | 1PTR§6.2SH22/23 1PTR§6.3SH02/04 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 跳闸值 |  | 无 |  |  |
| 抑制信号 | NOT INHIBITED |  |  |  |  |  |  | 确认 |  | 1 PTR 030 LP、1 PTR 052 LA、1 PTR 054 LA |  |  |
| 自动装置动作检查 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 原因： 1. 乏燃料容器装载井或燃料转运舱液位低。 2. 1 PTR 002 PO 在低吸入压力（1 PTR 028 SP）下运行或泵意外停运。 3. 若1PTR用于1RRA备用：1RCP液位低（NPSH不足）或阀门 位置错误。 4. 1 PTR 002 PO供电故障。 5. 1 PTR 028 SP或1 PTR 039 SN或1 PTR 041 SN失效。 |  |  |  |  | 操作： 1．就地检查： a. 1 PTR 002 PO停运（1 PTR 054 LA）； b. K216（K256）房间1 PTR 002 PO吸入压力低（1 PTR 052 LA和1 PTR 030 LP）。 2．若正在用泵进行排水操作，必须停泵。 检查1PTR回路配置（S.PTR规程）或结束向1RPE重力排水。 3．检查1RRA泵运行状态。 4．检查1 PTR 002 PO供电。 5．检查1 PTR 028 SP、1 PTR 039 SN、1 PTR 041SN传感器。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 逻辑简图： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 后果： 1．乏燃料水池冷却不能保证。 2．1PTR用于1RRA备用时反应堆堆腔冷却不能保证。 3．在1RRA和1PTR泵并列运行时，1PTR冷却反应堆堆腔不能保证。 4．泵对燃料转运舱排水动作结束。 5．泵对乏燃料容器装载井排水动作结束。 说明： - 对应于流量360m3/h，需要的有效净正吸入压头为7.5mLC。 - 1 PTR 006 PO可以代替1 PTR 001 PO/1 PTR 002 PO作为燃料转运舱及装载井的输水泵，正常情况使用1 PTR 006 PO进行两水池间的转水。 - 加强对乏燃料水池水位、温度、放射性的监视。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 PTR 010 KA |  | 黄 | PTR 002 PO入口温度高高 |  |  |  |  |  | 传感器 |  | 1 PTR 004 ST | 1/1 |
|  |  |  | PTR 002 PO SUCTION TEMP. HI-HI |  |  |  |  |  | 正常值 |  | ＜54.3℃ |  |
| A 1 PTR 005 | 执行 | 004 | 位置：1KIC | 供电列：B |  |  | 分区：P |  | 报警值 |  | 80℃ |  |
| 有效工况 | 适用所有标准工况 |  |  |  |  |  |  |  | 第二报警值 |  | 无 | 1PTR§6.2SH23 1PTR§6.3SH04 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 跳闸值 |  | 无 |  |
| 抑制信号 | NOT INHIBITED |  |  |  |  |  |  |  | 确认 |  | 1 PTR 064 LA、1KIC上1 PTR 002 MT |  |
| 自动装置动作检查 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 原因： 1．1RRI或1SEC冷却丧失。 2．1PTR处于1RRA备用状态（I.RRA 2），且水温高高。 3. 1 PTR 004 ST传感器失效。 |  |  |  |  | 操作： 1．就地确认报警（1 PTR 064 LA）。 通过1KIC（1 PTR 002 MT）检查1 PTR 002 PO上游温度变化。 2．在应用I.RRA 2时，若温度继续升高，则认为1PTR备用1RRA无效，这时可应用H1.2规程，参照I.RRA 2执行。 3．检查1 PTR 004 ST传感器。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 064LA 010KA PTR004ST 002 PO入口温度 高高 80 ℃ 064LA 010KA PTR004ST 002 PO入口温度 高高 80 ℃ 逻辑简图： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 后果： 1．1PTR回路（泵、热交换器）不能排出堆芯余热。 2．一回路温度上升并超过正常限值。 3．进入换料水池大厅困难。 说明： 加强对乏燃料水池水位、温度、放射性的监视。 |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 PTR 016 KA |  | 红 | 反应堆堆腔液位低低 |  |  |  | 传感器 | 1 RCP 098 MN | 1/1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | REACTOR CAVITY LOW LOW LEVEL |  |  |  | 正常值 | 19.50 m |  |
| A 1 PTR 006 | 执行 | 004 | 位置：1KIC | 供电列：B |  | 分区：P | 报警值 | 12.16 m |  |
| 有效工况 | 适用所有标准工况 |  |  |  |  |  | 第二报警值 | 无 | 1PTR§6.2SH17 1RCP§6.2SH118 |
|  |  |  |  |  |  |  | 跳闸值 | 无 |  |
| 抑制信号 | NOT INHIBITED |  |  |  |  |  | 确认 | 1 RCP 082 LN、1KIC上1 RCP 098 MN |  |
| 自动装置动作检查 | 见“后果”栏 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 原因： 1. 反应堆进行换料后排水至1 PTR 001 BA 2. 1 RCP 098 MN传感器故障。 3. 1RCP回路或反应堆堆腔泄漏。 016VB全开 021VB全开 - 反应堆水池水 12.16m & 016 KA 停止 002PO 016VB全开 021VB全开 - 反应堆水池水 12.16m & 016 KA 停止 002PO |  |  |  |  | 操作： 1．检查1 PTR 002 PO自动停运。 2．关闭1 PTR 016 VB和1 PTR 021 VB。 3．检查反应堆堆腔液位稳定与否。通过与可视液位计1 RCP 082 LN比较，检查1 RCP 098 MN的可用性。 |  |  |  |  |
| 逻辑简图： RCP098MN- 512XU1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 后果： 1/2/3. 在反应堆堆腔排水配置时，1 PTR 002 PO自动停泵。 说明： 如水位进一步下降，则有可能造成1RRA泵入口气蚀及堆芯裸露。 |  |  |  |  |

| 1 PTR 021 KA |  | 黄 | PTR 003 PO入口压力低 |  |  |  | 传感器 | 1 PTR 009 SP | 1/1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | PTR 003 PO SUCTION PRES LOW |  |  |  | 正常值 | ＜1.0 MPa(g) |  |
| A 1 PTR 007 | 执行 | 004 | 位置：1KIC | 供电列：A |  | 分区：P | 报警值 | 0.05 MPa(g) |  |
| 有效工况 | 适用所有标准工况 |  |  |  |  |  | 第二报警值 | 无 | 1PTR§6.2SH19 1PTR§6.3SH02 |
|  |  |  |  |  |  |  | 跳闸值 | 无 |  |
| 抑制信号 | NOT INHIBITED |  |  |  |  |  | 确认 | 1 PTR 053 LA |  |
| 自动装置动作检查 | 见“后果”栏 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 原因： 1．1 PTR 003 PO运行时入口压力（1 PTR 009 SP）低。 2．1 PTR 009 SP传感器故障。 |  |  |  |  | 操作： 1.就地确认报警： 1 PTR 003 PO（1 PTR 053 LA）：检查乏燃料水池液位和撇沫回路压力1 PTR 001 LP、1 PTR 003 LP、1 PTR 005 LP（房间K316（K356））。 2. CALL仪控检查1 PTR 009 SP是否正常 |  |  |  |  |
| 复位钥匙 ON & ≥ 1 0 5 s 003 PO 在 运行 003PO吸入口 压力低 0.5bar 053LA ≥ 1 021KA & 复位钥匙 ON & ≥ 1 0 5 s 003 PO 在 运行 003PO吸入口 压力低 0.5bar 053LA ≥ 1 021KA & PTR051CC PTR051CC PTR009SP PTR009SP 逻辑简图： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 后果： - 1 PTR 003 PO停运：乏燃料水池撇沫回路运行异常。 - 检查SP是否正常 说明： 1 PTR 003 PO（1 PTR 009 SP）延迟时间：5s。 |  |  |  |  |

| 1 PTR 023 KA |  | 黄 | 乏燃料水池液位高 |  |  |  | 传感器 | 1 PTR 035 SN | 1/1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | SPENT FUEL STOR. PIT LEVEL HIGH |  |  |  | 正常值 | 19.50 m |  |
| A 1 PTR 008 | 执行 | 004 | 位置：1KIC | 供电列：A |  | 分区：P | 报警值 | 19.55 m |  |
| 有效工况 | 适用所有标准工况 |  |  |  |  |  | 第二报警值 | 无 | 1PTR§6.2SH20 1PTR§6.3SH02 |
|  |  |  |  |  |  |  | 跳闸值 | 无 |  |
| 抑制信号 | NOT INHIBITED |  |  |  |  |  | 确认 | 1 PTR 055 LA |  |
| 自动装置动作检查 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 原因： 1．正在进行充水。 2．补水失控。 3．1 PTR 035 SN传感器失效。 |  |  |  |  | 操作： 1．向换料水箱（1 PTR 001 BA）排水，直至恢复正常液位。 当1PTR应急备用1RRA（1 PTR 002 PO运行）时，检查K216（K256） 房间的1 PTR 018 VB、K316（K356）房间的1 PTR 014 VB的密封性。 2．检查W211（W251）房间的补水阀1 PTR 137 VB是否关闭。房间K216(K256)中的补水阀1 PTR 017 VB是否关闭 应用S.PTR规程检查1PTR回路配置。 检查硼浓度，必要时调整水池的硼浓度。 3．检查1 PTR 035 SN传感器。 |  |  |  |  |
| 055LA 023KA PTR035SN 乏燃料水池水 位高 19.55米 055LA 023KA PTR035SN 乏燃料水池水 位高 19.55米 逻辑简图： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 后果： 1．有溢流危险。 2．水池硼浓度可能会降低。 3.检查SN是否正常 说明： 加强对乏燃料水池水位的监视。 |  |  |  |  |

| 1 PTR 025 KA |  | 黄 | 热交换器下游温度高 |  |  |  | 传感器 | 1 PTR 003 ST | 1/1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | PTR 001/002 RF D.STM TEMP. HIGH |  |  |  | 正常值 | ＜42℃ |  |
| A 1 PTR 009 | 执行 | 004 | 位置：1KIC | 供电列：A |  | 分区：P | 报警值 | 45℃ |  |
| 有效工况 | 适用所有标准工况 |  |  |  |  |  | 第二报警值 | 无 | 1PTR§6.2SH20 1PTR§6.3SH04 |
|  |  |  |  |  |  |  | 跳闸值 | 无 |  |
| 抑制信号 | NOT INHIBITED |  |  |  |  |  | 确认 | 1 PTR 059LA、1KIC上1 PTR 017/018MT |  |
| 自动装置动作检查 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 原因： 1．乏燃料水池存放燃料组件时1RRI或1SEC冷却水运行异常。 2．1PTR冷却回路配置错误。 3．1 PTR 003 ST传感器失效。 |  |  |  |  | 操作： 1．在1KIC上检查1 PTR 001 RF（1 PTR 017 MT）、1 PTR 002 RF（1 PTR 018 MT）的出口温度。加强对乏燃料水池水位、温度、放射性的监视。 2a．就地确认报警：1 PTR 001-002 RF温度高（1 PTR 059 LA）：核实1PTR和1RRI系统的正常配置（两台热交换器运行，由1RRI并联冷却）； 2b. 检查1PTR泵的正常流量；加强对乏燃料水池水位、温度、放射性的监视。 3. 检查1 PTR 003 ST传感器。 |  |  |  |  |
| 059 LA 025 KA PTR 003 ST PTR 热交换器下 游温度高 . 45℃ 059 LA 025 KA PTR 003 ST PTR 热交换器下 游温度高 . 45℃ 逻辑简图： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 后果： 1/2/3. 引起乏燃料水池温度升高。 说明： 1PTR热交换器1 PTR 001 RF、1 PTR 002 RF设计成在正常换料工况（储存625根乏燃料组件），仅使用一个系列冷却乏燃料水池，水温度最大值为65℃。事故工况下（储存661根乏燃料组件），仅使用一个系列冷却乏燃料水池，水温度最大值为80℃。 |  |  |  |  |

| 1 PTR 027 KA |  | 黄 | 除盐器入口温度高 |  |  |  | 传感器 | 1 PTR 029 ST | 1/1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | PTR 001 DE INLET TEMP. HIGH |  |  |  | 正常值 | ＜54℃ |  |
| A 1 PTR 010 | 执行 | 004 | 位置：1KIC | 供电列：A |  | 分区：P | 报警值 | 60℃ |  |
| 有效工况 | 适用所有标准工况 |  |  |  |  |  | 第二报警值 | 无 | 1PTR§6.2SH20 1PTR§6.3SH05 |
|  |  |  |  |  |  |  | 跳闸值 | 无 |  |
| 抑制信号 | NOT INHIBITED |  |  |  |  |  | 确认 | 1 PTR 061 LA |  |
| 自动装置动作检查 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 原因： 1．乏燃料水池存放燃料组件时1RRI或1SEC冷却水运行异常。 2．1PTR冷却回路配置错误。 3．1 PTR 029 ST传感器失效。 |  |  |  |  | 操作： 就地确认报警： 1. 1 PTR 001 DE温度高（1 PTR 061 LA）：快速隔离除盐器； 乏燃料水池温度高高（1 PTR 063 LA）：核实1PTR和1RRI系统的正常配置（两台热交换器运行，由1RRI并联冷却）； 2. 检查1PTR泵的正常流量； 3. 检查1 PTR 029 ST传感器。 |  |  |  |  |
| 061 LA 027 KA PTR 029 ST 除盐床入口 温度高 60 ℃ 061 LA 027 KA PTR 029 ST 除盐床入口 温度高 60 ℃ 逻辑简图： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 后果： 1/2/3. 引起除盐器树脂损坏危险。 说明： 1PTR热交换器1 PTR 001 RF、1 PTR 002 RF设计成在正常换料工况（储存625根乏燃料组件），仅使用一个系列冷却乏燃料水池，水温度最大值为65℃。事故工况下（储存661根乏燃料组件），仅使用一个系列冷却乏燃料水池，水温度最大值为80℃。 |  |  |  |  |

| 1 PTR 029 KA |  | 黄 | PTR 001 BA水箱温度高高 |  |  |  | 传感器 | 1 PTR 021 ST | 1/1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | PTR 001 BA TANK TEMP. HIGH HIGH |  |  |  | 正常值 | 6＜t＜40℃ |  |
| A 1 PTR 011 | 执行 | 004 | 位置：1KIC | 供电列：A |  | 分区：P | 报警值 | 40℃ |  |
| 有效工况 | 适用所有标准工况 |  |  |  |  |  | 第二报警值 | 无 | 1PTR§6.3SH01 |
|  |  |  |  |  |  |  | 跳闸值 | 无 |  |
| 抑制信号 | NOT INHIBITED |  |  |  |  |  | 确认 | 1 PTR 023 LT |  |
| 自动装置动作检查 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 原因： 1. 电加热器故障：在水箱温度为13℃时没有切断电加热器。 2. 换料后，反应堆堆腔中的水排向1 PTR 001 BA。 3. 1 PTR 021 ST故障。 |  |  |  |  | 操作： 1．检查电加热器接触器1 PTR 101 AR/1 LKL 101 JA。 2．通过1EAS热交换器循环冷却换料水箱。 若温度继续升高，应用I.0相关规定。 3．检查1 PTR 021 ST传感器。 I0相关：换料水箱水温大于40℃，记录I0（适用状态：功率运行和热备；蒸汽发生器冷却的正常停堆；RRA冷却的正常停堆） |  |  |  |  |
| 029KA PTR021ST PTR001BA 温度高高 029KA PTR021ST PTR001BA 温度高高 逻辑简图： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 后果： 1．与安全分析假设不一致。 2．安注时，1RCV上充泵有汽蚀危险。 3. 检查1 PTR 021 ST是否正常 说明： 本规程经改进后，可使用一列冷却系列冷却乏燃料水池而另一列冷 却及净化换料水箱。具体操作请按照运行规程。 |  |  |  |  |

| 1 PTR 031 KA |  | 黄 | PTR 001 BA 水箱温度低低 |  |  |  | 传感器 | 1 PTR 023 ST | 1/1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | PTR 001 BA TANK TEMP. LOW LOW |  |  |  | 正常值 | 6＜t＜40℃ |  |
| A 1 PTR 012 | 执行 | 004 | 位置：1KIC | 供电列：A |  | 分区：P | 报警值 | 6℃ |  |
| 有效工况 | 适用所有标准工况 |  |  |  |  |  | 第二报警值 | 无 | 1PTR§6.3SH01 |
|  |  |  |  |  |  |  | 跳闸值 | 无 |  |
| 抑制信号 | NOT INHIBITED |  |  |  |  |  | 确认 | 1 PTR 023 LT |  |
| 自动装置动作检查 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 原因： 1. 电加热器故障：在水箱温度为7℃时没有接通电加热器。 2. 1 PTR 023 ST可能故障。 3．环境温度过低。 |  |  |  |  | 操作： 1．检查电加热器接触器1 PTR 101 AR/1 LKL 101 JA。 2．若温度继续降低，应用I.0相关规定。 3．检查1 PTR 023 ST传感器。 I0相关：换料水箱水温小于6℃，记录I0（适用状态：功率运行和热备；蒸汽发生器冷却的正常停堆；RRA冷却的正常停堆） |  |  |  |  |
| 031KA PTR023ST PTR001BA 温度低低 031KA PTR023ST PTR001BA 温度低低 逻辑简图： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 后果： 1．与安全分析假设不一致。 2．有硼结晶危险。 3. 检查1 PTR 023 ST是否正常 说明： 无。 |  |  |  |  |

| 1 PTR 033 KA |  | 黄 | 反应堆堆腔排水盲板法兰钥匙抽出 |  |  |  | 传感器 | 1 PTR 101 CC | 1/1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | REACT. CAVY DRN BLIND FLG. KEY OUT |  |  |  | 正常值 | 无 |  |
| A 1 PTR 013 | 执行 | 004 | 位置：1KIC | 供电列：A |  | 分区：P | 报警值 | 无 |  |
| 有效工况 | 适用所有标准工况 |  |  |  |  |  | 第二报警值 | 无 | 1PTR§6.2SH21 |
|  |  |  |  |  |  |  | 跳闸值 | 无 |  |
| 抑制信号 | NOT INHIBITED |  |  |  |  |  | 确认 | 无 |  |
| 自动装置动作检查 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 原因： - 存放架上盲板法兰（1 PTR 601 VB和1 PTR 602 VB）的闭锁钥匙（1 PTR 10 1CC）不在其位置上（燃料厂房1 PTR 001 AR）。 |  |  |  |  | 操作： - 当反应堆堆腔排空、换料操作结束时，拆下盲板法兰，将它们放于对应的存放架（在反应堆厂房内）；此时钥匙应放回1 PTR 001 AR。 |  |  |  |  |
| PTR101CC 盲板法兰存放架 闭锁钥匙 退出 033 KA PTR101CC 盲板法兰存放架 闭锁钥匙 退出 033 KA 逻辑简图： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 后果： - 盲板法兰安装在相应管道上（在反应堆堆腔下）。安全壳喷淋时，水积留在反应堆堆腔里。 说明： 无。 |  |  |  |  |

| 1 PTR 035 KA |  | 红 | PTR-RRA连接时RRA压力高 |  |  |  | 传感器 | 1 RRA 004 MP | 1/1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | PTR-RRA CONNECTED WITH HI RRA PRES |  |  |  | 正常值 | 0.77 MPa(g) |  |
| A 1 PTR 014 | 执行 | 004 | 位置：1KIC | 供电列：A |  | 分区：P | 报警值 | 1.2 MPa(g) |  |
| 有效工况 | 适用所有标准工况 |  |  |  |  |  | 第二报警值 | 无 | 1PTR§6.2SH21 1RRA§6.3SH01 |
|  |  |  |  |  |  |  | 跳闸值 | 无 |  |
| 抑制信号 | NOT INHIBITED |  |  |  |  |  | 确认 | 1KIC上1 RRA 004 MP |  |
| 自动装置动作检查 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 原因： 1．1RRA泵出口压力高于1.2 MPa(g) (1 RRA 004 MP)，且 1 PTR 022 VB 或1 RRA 114 VP打开。 2．1 RRA 004 MP失效。 |  |  |  |  | 操作： 1．隔离1RRA与1PTR连接。 降低一回路压力。 在1KIC中检查1 RRA 004 MP的压力值。 2．检查1 RRA 004 MP是否失效。 |  |  |  |  |
| 逻辑简图： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 后果： - 安全阀1 PTR 220 VB有启跳的危险（如果1 RRA 114 VP打开）。 - 检查1 RRA 004 MP是否失效。 说明： 1．安全释放阀1 PTR 220 VB的整定压力为1.31 MPa(g)。 2．1 RRA 405 XU延迟时间：10s。 |  |  |  |  |

| 1 PTR 037 KA |  | 黄 | PTR 004 PO出口压力低 |  |  |  | 传感器 | 1 PTR 007 SP | 1/1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | PTR 004 PO DISCHARGE PRES LOW |  |  |  | 正常值 | ＜0.24 MPa(g) |  |
| A 1 PTR 015 | 执行 | 004 | 位置：1KIC | 供电列：A |  | 分区：P | 报警值 | 0.1 MPa(g) |  |
| 有效工况 | 适用所有标准工况 |  |  |  |  |  | 第二报警值 | 无 | 1PTR§6.2SH19 1PTR§6.3SH03 |
|  |  |  |  |  |  |  | 跳闸值 | 无 |  |
| 抑制信号 | NOT INHIBITED |  |  |  |  |  | 确认 | 1 PTR 067 LA |  |
| 自动装置动作检查 | 见“后果”栏 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 原因： 1. 1 PTR 004 PO运行出口压力（1 PTR 007 SP）低。 2. 1 PTR 007 SP传感器故障。 |  |  |  |  | 操作： - 就地确认报警： 1 PTR 004 PO（1 PTR 067 LA）：用9SED向1 PTR 002 BA（1 PTR 214 VB，房间R623（R663）） 补水使1 PTR 002 BA排气，检查反应堆换料水池液位和撇沫回路压力1 PTR 002 LP、1 PTR 004 LP（房间R623（R663））。 - 检查1 PTR 007 SP传感器 |  |  |  |  |
| 逻辑简图： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 后果： 1/2. 1 PTR 004 PO停运：反应堆换料水池撇沫回路运行异常。 说明： 1 PTR 004 PO（1 PTR 007 SP）延迟时间：5s。 |  |  |  |  |

| 1 PTR 039 KA |  | 黄 | PTR 005 PO入口压力低 |  |  |  | 传感器 | 1 PTR 013 SP | 1/1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | PTR 005 PO SUCTION PRES LOW |  |  |  | 正常值 | ＜0.2 MPa(g) |  |
| A 1 PTR 016 | 执行 | 004 | 位置：1KIC | 供电列：A |  | 分区：P | 报警值 | 0.04 MPa(g) |  |
| 有效工况 | 适用所有标准工况 |  |  |  |  |  | 第二报警值 | 无 | 1PTR§6.2SH19 1PTR§6.3SH03 |
|  |  |  |  |  |  |  | 跳闸值 | 无 |  |
| 抑制信号 | NOT INHIBITED |  |  |  |  |  | 确认 | 1 PTR 069 LA |  |
| 自动装置动作检查 | 见“后果”栏 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 原因： 1．1 PTR 005 PO运行时入口压力（1 PTR 013 SP）低。 2．1 PTR 013 SP传感器故障。 |  |  |  |  | 操作： 1.就地确认报警： 1 PTR 005 PO（1 PTR 069 LA）：检查回路配置和过滤回路压力1 PTR 015 LP和1 PTR 017 LP（房间W213（W253））。 2.检查1 PTR 013 SP是否是否正常 |  |  |  |  |
| 逻辑简图： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 后果： 1/2. 1 PTR 005 PO停运：反应堆换料水池净化回路运行异常。 说明： 1 PTR 005 PO（1 PTR 013 SP）延迟时间：5s。 |  |  |  |  |

| 1 PTR 402 KA |  | 黄 | PTR 001 BA 水箱液位低 |  |  |  | 传感器 | 1 PTR 018 MN | 1/1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | PTR 001 BA TANK LEVEL LOW |  |  |  | 正常值 | 17.05 m, 体积1854 m3（*） |  |
| A 1 PTR 017 | 执行 | 004 | 位置：1KIC | 供电列：B |  | 分区：P | 报警值 | 16.75 m, 体积1821 m3（*） |  |
| 有效工况 | 适用所有标准工况 |  |  |  |  |  | 第二报警值 | 无 | 1PTR§6.3SH01 |
|  |  |  |  |  |  |  | 跳闸值 | 无 |  |
| 抑制信号 | NOT INHIBITED |  |  |  |  |  | 确认 | 1 PTR 011 LN、1KIC上1 PTR 018 MN |  |
| 自动装置动作检查 | LO-2：6.2m 1RIS-1PTR隔离；LO-3：2.4m 转到再循环运行方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 原因： 1. 1 PTR 001 BA 泄漏。 2. 从换料水箱向反应堆换料水池充水（正常充水操作）。 1RCV吸入口连接到换料水箱。 3. 事故情况下，正在使用换料水箱中的水。 4. 1 PTR 018 MN失效。 |  |  |  |  | 操作： 1．就地确认报警：检查W211（W251）房间的1 PTR 011 LN。 2．若水箱水位异常下降： a. 将1RCV投入正确的运行状态； b. 从1REA系统补水（硼浓度在2350～2550mg/kg）； c. 查看水箱可能的泄漏； d. 若液位继续下降（＜16.75m），应用I.0规程。 3．通过在1KIC和SVDU中的1 PTR 018 MN检查1 PTR 001 BA液位。 4．检查1 PTR 018 MN。 I0相关：换料水箱液位低于16.75m，记录I0（适用状态：功率运行和热备；蒸汽发生器冷却的正常停堆；RRA冷却的正常停堆） |  |  |  |  |
| PTR 018 MN - 412 XU 1 001 BA 水位低 16.75 . m 402 KA 402 AA PTR 018 MN - 412 XU 1 001 BA 水位低 16.75 . m 402 KA 402 AA 逻辑简图： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 后果： - 硼水贮存量减少。 - 根据反应堆运行工况产生相应动作。 - 根据反应堆运行工况产生相应动作。 - 无 说明： 可在1 PTR 402 ID/1 PTR 403 ID(BUP)，1 PTR 413 ID(LOCAL)确认1 PTR 018 MN报警。*从水箱底部计算 |  |  |  |  |

| 1 PTR 403 KA |  | 黄 | PTR 001 BA水箱液位低 |  |  |  | 传感器 | 1 PTR 019 MN | 1/1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | PTR 001 BA TANK LEVEL LOW |  |  |  | 正常值 | 17.05 m, 体积1854 m3（*） |  |
| A 1 PTR 018 | 执行 | 004 | 位置：1KIC | 供电列：A |  | 分区：P | 报警值 | 16.75 m, 体积1821m3（*） |  |
| 有效工况 | 适用所有标准工况 |  |  |  |  |  | 第二报警值 | 无 | 1PTR§6.3SH01 |
|  |  |  |  |  |  |  | 跳闸值 | 无 |  |
| 抑制信号 | NOT INHIBITED |  |  |  |  |  | 确认 | 1 PTR 011LN、1 PTR 413I D 、1KIC上1 PTR 019 MN |  |
| 自动装置动作检查 | LO-2：6.2m 1RIS-1PTR隔离；LO-3：2.4m 转到再循环运行方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 原因： 1. 1 PTR 001 BA 泄漏。 2. 从换料水箱向反应堆换料水池充水（正常充水操作）。 1RCV吸入口连接到换料水箱。 3. 事故情况下，正在使用换料水箱中的水。 4. 1 PTR 019 MN失效。 |  |  |  |  | 操作： 1．就地确认报警：检查W211（W251）房间的1 PTR 011 LN。 2．若水箱水位异常下降： a. 将1RCV投入正确的运行状态； b. 从1REA系统补水（硼浓度在2350～2550mg/kg）； c. 查看水箱可能的泄漏； d. 若液位继续下降（＜16.75m），应用I.0规程。 3．通过在1KIC和SVDU中的1 PTR 019 MN和就地1 PTR 413 ID（K216/K256）检查1 PTR 001 BA液位。 4．检查1 PTR 019 MN是否失效。 I0相关：换料水箱液位低于16.75m，记录I0（适用状态：功率运行和热备；蒸汽发生器冷却的正常停堆；RRA冷却的正常停堆 |  |  |  |  |
| PTR 019 MN - 413 XU 1 001 BA 水位低 16.75 m 403 KA 403 AA PTR 019 MN - 413 XU 1 001 BA 水位低 16.75 m 403 KA 403 AA 逻辑简图： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 后果： 1．硼水贮存量减少。 2．根据反应堆运行工况产生相应动作。 3. 根据反应堆运行工况产生相应动作。 4. 无。 说明： 可在1 PTR 402 ID/1 PTR 403 ID(BUP)，1 PTR 413 ID(LOCAL)确认1 PTR 019 MN报警。*从水箱底部计算 |  |  |  |  |

| 1 PTR 605 KA |  | 黄 | PTR 001 PO泵止推轴承温度高 |  |  |  | 传感器 | 1 PTR 001 MT | 1/1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | PTR 001 PO THRUST.BRG.TEMP.HIGH |  |  |  | 正常值 | ＜75℃ |  |
| A 1 PTR 019 | 执行 | 004 | 位置：1KIC | 供电列：A |  | 分区：P | 报警值 | 80℃ |  |
| 有效工况 | 适用所有标准工况 |  |  |  |  |  | 第二报警值 | 无 | 1PTR§6.3SH04 |
|  |  |  |  |  |  |  | 跳闸值 | 无 |  |
| 抑制信号 | NOT INHIBITED |  |  |  |  |  | 确认 | 无 |  |
| 自动装置动作检查 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 原因： 1 泵过热；轴承部件机械故障；泵故障；润滑油泄露 2 温度传感器故障 |  |  |  |  | 操作： 1．如果1 PTR 002 PO可用则切换至该泵，如果1 PTR 002 PO不可用，则操纵员根据实际情况判断是否停泵。 2. 检查温度传感器1 PTR 001 MT及相关的控制环路 |  |  |  |  |
| PTR001MT 605XU 001PO轴承温度高 80℃ 605 KA PTR001MT 605XU 001PO轴承温度高 80℃ 605 KA 逻辑简图： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 后果： 1．可能导致轴承损坏。 2. 无。 说明： 无。 |  |  |  |  |

| 1 PTR 606 KA |  | 黄 | PTR 002 PO泵止推轴承温度高 |  |  |  | 传感器 | 1 PTR 003 MT | 1/1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | PTR002PO THRUST.BRG.TEMP.HIGH |  |  |  | 正常值 | ＜75℃ |  |
| A 1 PTR 020 | 执行 | 004 | 位置：1KIC | 供电列：A |  | 分区：P | 报警值 | 80℃ |  |
| 有效工况 | 适用所有标准工况 |  |  |  |  |  | 第二报警值 | 无 | 1PTR§6.3SH04 |
|  |  |  |  |  |  |  | 跳闸值 | 无 |  |
| 抑制信号 | NOT INHIBITED |  |  |  |  |  | 确认 | 无 |  |
| 自动装置动作检查 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 原因： 1 泵过热；轴承部件机械故障；泵故障；润滑油泄露 2 温度传感器故障 |  |  |  |  | 操作： 1．如果1 PTR 001 PO可用则切换至该泵，如果1 PTR 001 PO不可用，则操纵员根据实际情况判断是否停泵。 2. 检查温度传感器1 PTR 003 MT及相关的控制环路。 |  |  |  |  |
| 逻辑简图： PTR003MT 606XU 002PO轴承温度高 80℃ 606 KA PTR003MT 606XU 002PO轴承温度高 80℃ 606 KA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 后果： 1．可能导致轴承损坏。 2. 无。 说明： 无。 |  |  |  |  |

| 1 PTR 011 KA |  | 黄 | 乏燃料水池液位低低 |  |  |  | 传感器 | 1 PTR 011 SN3 | 1/1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | SFP Level Low Low |  |  |  | 正常值 | 19.50m |  |
| A 1 PTR 021 | 执行 | 004 | 位置：1KIC | 供电列：A |  | 分区：P | 报警值 | 15.50m |  |
| 有效工况 | 适用所有标准工况 |  |  |  |  |  | 第二报警值 | 无 | 1PTR§6.3SH07 |
|  |  |  |  |  |  |  | 跳闸值 | 无 |  |
| 抑制信号 | NOT INHIBITED |  |  |  |  |  | 确认 | 无 |  |
| 自动装置动作检查 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 原因： - 乏燃料水池液位异常降低。 - 1 PTR 011 SN3故障 |  |  |  |  | 操作： 1．启动乏燃料水池事故应急补水操作。 2．检查1 PTR 011 SN3是否失效。 I0相关：乏燃料水池液位低于19.30m，记录I0（适用状态：功率运行和热备；蒸汽发生器冷却的正常停堆；RRA冷却的正常停堆；正常冷停堆；维修冷停堆；换料冷停堆；反应堆完全卸料） |  |  |  |  |
| 逻辑简图： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 后果： 1．乏燃料水池含硼水存量减少。 2．生物屏蔽减弱。 说明： 加强对乏燃料水池水位、温度、放射性的监视。 |  |  |  |  |

| 1 PTR 111 KA |  | 黄 | 乏燃料水池液位低3 |  |  |  | 传感器 | 1 PTR 011 SN4 | 1/1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | SFP Level Lo3 |  |  |  | 正常值 | 19.50m |  |
| A 1 PTR 022 | 执行 | 004 | 位置：1KIC | 供电列：A |  | 分区：P | 报警值 | 11.50m |  |
| 有效工况 | 适用所有标准工况 |  |  |  |  |  | 第二报警值 | 无 | 1PTR§6.3SH07 |
|  |  |  |  |  |  |  | 跳闸值 | 无 |  |
| 抑制信号 | NOT INHIBITED |  |  |  |  |  | 确认 | 无 |  |
| 自动装置动作检查 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 原因： - 乏燃料水池液位异常降低，液位已下降至燃料格架顶部。 - 1 PTR 011 SN4故障 |  |  |  |  | 操作： 1．采用一切可能的手段向乏燃料水池补水。 2．检查1 PTR 011 SN4是否失效。 I0相关：乏燃料水池液位低于19.30m，记录I0（适用状态：功率运行和热备；蒸汽发生器冷却的正常停堆；RRA冷却的正常停堆；正常冷停堆；维修冷停堆；换料冷停堆；反应堆完全卸料） |  |  |  |  |
| 逻辑简图： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 后果： 1．乏燃料水池水位如继续下降，池内燃料组件将裸露。 2．池内燃料组件将完全失去水层屏蔽。 说明： 加强对乏燃料水池水位、温度、放射性的监视。 |  |  |  |  |

| 1 PTR 303 KA |  | 黄 | 乏燃料水池温度高3 |  |  |  | 传感器 | 1 PTR 033 MT | 1/1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | SFP Temperature HI3 |  |  |  | 正常值 | ＜50℃ |  |
| A 1 PTR 023 | 执行 | 004 | 位置：1KIC | 供电列：A |  | 分区：P | 报警值 | 100℃ |  |
| 有效工况 | 适用所有标准工况 |  |  |  |  |  | 第二报警值 | 无 | 1PTR§6.3SH07 |
|  |  |  |  |  |  |  | 跳闸值 | 无 |  |
| 抑制信号 | NOT INHIBITED |  |  |  |  |  | 确认 | 1 PTR 032 MT/1 PTR 033 MT |  |
| 自动装置动作检查 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 原因： - 乏燃料水池长期失去冷却，水体温度上升，濒于沸腾。 - 1 PTR 033 MT故障。 |  |  |  |  | 操作： 1．尝试恢复乏燃料水池强迫循环冷却。 2．高度关注和持续监视乏燃料水池液位变化。 检查1 PTR 033 MT是否失效。 I0相关：乏燃料水池温度大于50℃，记录I0（适用状态：功率运行和热备；蒸汽发生器冷却的正常停堆；RRA冷却的正常停堆；正常冷停堆；维修冷停堆；换料冷停堆；反应堆完全卸料） |  |  |  |  |
| 逻辑简图： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 后果： 1．引起乏燃料水池钢覆面损坏风险。 2．乏燃料水池水体温度如长期维持在100℃，乏燃料水池液位将由于沸腾失水持续下降。 说明： 加强对乏燃料水池水位、温度、放射性的监视。 |  |  |  |  |

| 1 PTR 001 AA |  | 黄 | 乏燃料水池液位低 |  |  |  |  |  |  |  | 页码 | 1/1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | SPENT FUEL PIT LEVEL LOW |  |  |  |  |  |  |  | 正常值 | 19.50 m |
| A 1 PTR 901 | 执行 | 004 | 位置：1BUP | 供电列：A |  |  | 逻辑图：1PTR§6.2SH20 1PTR§6.3SH02 |  |  |  | 报警值 | 19.30 m |
| 有效工况 | 适用所有标准工况 |  |  |  | 抑制信号 |  |  | NOT INHIBITED |  |  | 第二报警值 | 无 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 跳闸值 | 无 |
| 传感器 | 1 PTR 033 SN |  |  |  |  |  |  |  | 确认 | 1 PTR 057 LA |  |  |
| 自动装置动作检查 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 原因： 1. 乏燃料水池泄漏。 2. 正在进行水传输。 3．池水蒸发损失。 4．1 PTR 033 SN传感器失效。 逻辑简图： |  |  |  |  |  | 操作： 1．应用I PTR 1规程。加强对乏燃料水池水位、温度、放射性的监视。 2．检查钢覆面密封性（通过1 RPE 020 GT）。加强对乏燃料水池水位、温度、放射性的监视。 3．池水蒸发损失，应用C 1 PTR 001从9SED向乏燃料水池补水，直至恢复正常液位。加强对乏燃料水池水位、温度、放射性的监视。 4. 检查1 PTR 033 SN传感器。 I0相关：乏燃料水池液位低于19.30m，记录I0（适用状态：功率运行和热备；蒸汽发生器冷却的正常停堆；RRA冷却的正常停堆；正常冷停堆；维修冷停堆；换料冷停堆；反应堆完全卸料） 后果： 1/2/3/4. 减弱了生物屏蔽。 说明： 无。 |  |  |  |  |  |  |
| 1PTR003AA |  | 黄 | 乏燃料水池温度高高 |  |  |  |  |  |  |  | 页码 | 1/1 |
|  |  |  | SPENT FL PIT TEMP HI-HI |  |  |  |  |  |  |  | 正常值 | ＜50℃ |
| A 1 PTR 902 | 执行 | 004 | 位置：1BUP | 供电列：A |  |  | 逻辑图：1PTR§6.2SH20 1PTR§6.3SH02 |  |  |  | 报警值 | 70℃ |
| 有效工况 | 适用所有标准工况 |  |  |  | 抑制信号 |  |  | NOT INHIBITED |  |  | 第二报警值 | 无 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 跳闸值 | 无 |
| 传感器 | 1 PTR 037 ST |  |  |  |  |  |  |  | 确认 | 1 PTR 034 LT、1 PTR 063 LA |  |  |
| 自动装置动作检查 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 原因： 1．乏燃料水池存放燃料组件时1RRI或1SEC冷却水运行异常。 2. 1PTR冷却回路配置错误。 3．1 PTR 037 ST传感器失效。 逻辑简图： PTR 037 ST 乏燃料水池温度高高 70 ℃ 063 LA 003 KA 003 AA PTR 037 ST 乏燃料水池温度高高 70 ℃ 063 LA 003 KA 003 AA |  |  |  |  |  | 操作： 就地确认报警： 1. 乏燃料水池温度高高（1 PTR 063LA）：核实1PTR和1RRI系统的正常配置（两台热交换器运行，由1RRI并联冷却）； 2. 检查1PTR泵的正常流量； - PTR 001 DE高温(1 PTR 061 LA):快速隔离除盐器； 检查温度：就地检查K713（K735）房间的1 PTR 034 LT； 3. 检查1 PTR 037 ST传感器。 I0相关：乏燃料水池温度高于50℃，记录I0（适用状态：功率运行和热备；蒸汽发生器冷却的正常停堆；RRA冷却的正常停堆；正常冷停堆；维修冷停堆；换料冷停堆；反应堆完全卸料） 后果： 1．引起乏燃料水池钢覆面损坏危险。 2．引起除盐器树脂损坏危险。 3. 检查1 PTR 037 ST传感器。 说明： 1PTR热交换器1 PTR 001 RF、1 PTR 002 RF设计成在正常换料工况（储存625根乏燃料组件），仅使用一个系列冷却乏燃料水池，水温度最大值为65℃.事故工况下（储存661根乏燃料组件），仅使用一个系列冷却乏燃料水池，水温度最大值为80℃。 |  |  |  |  |  |  |

| 1 PTR 402 AA |  | 黄 | PTR 001 BA 水箱液位低 |  |  |  |  |  |  |  | 页码 | 1/1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | PTR 001 BA TANK LEVEL LOW |  |  |  |  |  |  |  | 正常值 | 17.05 m, 体积1854 m3（*） |
| A 1 PTR 903 | 执行 | 004 | 位置：1BUP | 供电列：B |  |  | 逻辑图： 1PTR§6.3SH01 |  |  |  | 报警值 | 16.75 m, 体积1821 m3（*） |
| 有效工况 | 适用所有标准工况 |  |  |  | 抑制信号 |  |  | NOT INHIBITED |  |  | 第二报警值 | 无 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 跳闸值 | 无 |
| 传感器 | 1 PTR 018 MN |  |  |  |  |  |  |  | 确认 | 1 PTR 011 LN、1 PTR 413 ID、1 PTR 402 ID、1 PTR 403 ID |  |  |
| 自动装置动作检查 | LO-2：6.2m 1RIS-1PTR隔离；LO-3：2.4m 转到再循环运行方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 16.75m 402KA 402AA 001BA水位低 PTR018MN412XU1 - 1 16.75m 402KA 402AA 001BA水位低 PTR018MN412XU1 原因： 1. 1 PTR 001 BA 泄漏。 2. 换料水箱正在向反应堆换料水池充水（正常充水操作）。 1RCV吸入口连接到换料水箱。 3. 事故情况下，正在使用换料水箱中的水。 4. 1 PTR 018 MN失效。 逻辑简图： |  |  |  |  |  | 操作： 1．就地确认报警：检查W211（W251）房间的1 PTR 011 LN。 2．若水箱水位异常下降： a. 将1RCV投入正确的运行状态； b. 从1REA系统补水（硼浓度在2350～2550mg/kg）； c. 查看水箱可能的泄漏； d. 若液位继续下降（＜16.75m），应用I.0规程。 3． 通过在1BUP中的1 PTR 402 ID、1PTR 403 ID和就地1 PTR 413 ID（K216/K256）检查1 PTR 001 BA液位。 4．检查1 PTR 018 MN是否失效。 I0相关：换料水箱液位低于16.75m，记录I0（适用状态：功率运行和热备；蒸汽发生器冷却的正常停堆；RRA冷却的正常停堆） 后果： 1．硼水贮存量减少。 2/3．根据反应堆运行工况产生相应动作。 4. 无。 说明： * 从水箱底部计算 |  |  |  |  |  |  |

| 1 PTR 403 AA |  | 黄 | PTR 001 BA 水箱液位低 |  |  |  |  |  |  |  | 页码 | 1/1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | PTR 001 BA TANK LEVEL LOW |  |  |  |  |  |  |  | 正常值 | 17.05 m, 体积1692 m3（*） |
| A 1 PTR 904 | 执行 | 004 | 位置：1BUP | 供电列：A |  |  | 逻辑图： 1PTR§6.3SH01 |  |  |  | 报警值 | 16.75 m, 体积1660 m3（*） |
| 有效工况 | 适用所有标准工况 |  |  |  | 抑制信号 |  |  | NOT INHIBITED |  |  | 第二报警值 | 无 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 跳闸值 | 无 |
| 传感器 | 1 PTR 019 MN |  |  |  |  |  |  |  | 确认 | 1 PTR 011 LN、1 PTR 413 ID、1 PTR 402 ID、1 PTR 403 ID |  |  |
| 自动装置动作检查 | LO-2：6.2m 1RIS-1PTR隔离；LO-3：2.4m 转到再循环运行方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 原因： 1. 1 PTR 001 BA 泄漏。 2. 换料水箱正在向反应堆换料水池充水（正常充水操作）。 1RCV吸入口连接到换料水箱。 3. 事故情况下，正在使用换料水箱中的水。 4. 1 PTR 019 MN失效。 PTR 019 MN - 413 XU 1 001 BA 水位低 16.75 m 403 KA 403 AA PTR 019 MN - 413 XU 1 001 BA 水位低 16.75 m 403 KA 403 AA 逻辑简图： |  |  |  |  |  | 操作： 1．就地确认报警：检查W211（W251）房间的1 PTR 011 LN。 2．若水箱水位异常下降： a. 将1RCV投入正确的运行状态； b. 从1REA系统补水（硼浓度在2350～2550mg/kg）； c. 查看水箱可能的泄漏； d. 若液位继续下降（＜16.75m），应用I.0规程。 3．通过在1BUP中的1 PTR 402 ID、1 PTR 403 ID和就地1 PTR 413 ID（K216/K256）检查1 PTR 001 BA液位。 4．检查1 PTR 019 MN是否失效。 I0相关：换料水箱液位低于16.75m，记录I0（适用状态：功率运行和热备；蒸汽发生器冷却的正常停堆；RRA冷却的正常停堆） 后果： 1．硼水贮存量减少。 2/3．根据反应堆运行工况产生相应动作。 4. 无。 说明： * 从水箱底部计算 |  |  |  |  |  |  |

| 1 PTR 011 AA |  | 黄 | 乏燃料水池液位低低 |  |  |  |  |  |  |  | 页码 | 1/1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | SFP Level Low Low |  |  |  |  |  |  |  | 正常值 | 19.50 m |
| A 1 PTR 905 | 执行 | 004 | 位置：1BUP | 供电列：A |  |  | 逻辑图： 1PTR§6.3SH07 |  |  |  | 报警值 | 15.50 m |
| 有效工况 | 适用所有标准工况 |  |  |  | 抑制信号 |  |  | NOT INHIBITED |  |  | 第二报警值 | 无 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 跳闸值 | 无 |
| 传感器 | 1 PTR 011 SN3 |  |  |  |  |  |  |  | 确认 | 无 |  |  |
| 自动装置动作检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 原因： - 乏燃料水池液位异常降低。 - 仪表故障 逻辑简图： |  |  |  |  |  | 操作： 1．启动乏燃料水池事故应急补水操作。 2．检查1 PTR 011 SN3是否失效。 I0相关：乏燃料水池液位低于19.30m，记录I0（适用状态：功率运行和热备；蒸汽发生器冷却的正常停堆；RRA冷却的正常停堆；正常冷停堆；维修冷停堆；换料冷停堆；反应堆完全卸料） 后果： 1．乏燃料水池含硼水存量减少。 2．生物屏蔽减弱。 说明： 加强对乏燃料水池水位、温度、放射性的监视。 |  |  |  |  |  |  |

| 1 PTR 111 AA |  | 黄 | 乏燃料水池液位低3 |  |  |  |  |  |  |  | 页码 | 1/1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | SFP Level Lo3 |  |  |  |  |  |  |  | 正常值 | 19.50 m |
| A 1 PTR 906 | 执行 | 004 | 位置：1BUP | 供电列：A |  |  | 逻辑图： 1PTR§6.3SH07 |  |  |  | 报警值 | 11.50 m |
| 有效工况 | 适用所有标准工况 |  |  |  | 抑制信号 |  |  | NOT INHIBITED |  |  | 第二报警值 | 无 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 跳闸值 | 无 |
| 传感器 | 1 PTR 011 SN4 |  |  |  |  |  |  |  | 确认 | 无 |  |  |
| 自动装置动作检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 原因： - 乏燃料水池液位异常降低，液位已下降至燃料格架顶部。 - 仪表故障 逻辑简图： |  |  |  |  |  | 操作： 1．采用一切可能的手段向乏燃料水池补水。 2．检查1 PTR 011 SN4是否失效。 I0相关：乏燃料水池液位低于19.30m，记录I0（适用状态：功率运行和热备；蒸汽发生器冷却的正常停堆；RRA冷却的正常停堆；正常冷停堆；维修冷停堆；换料冷停堆；反应堆完全卸料） 后果： 1．乏燃料水池水位如继续下降，池内燃料组件将裸露。 2．池内燃料组件将完全失去水层屏蔽。 说明： 加强对乏燃料水池水位、温度、放射性的监视。 |  |  |  |  |  |  |

| 1 PTR 303 AA |  | 黄 | 乏燃料水池温度高3 |  |  |  |  |  |  |  | 页码 | 1/1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | SFP Temperature HI3 |  |  |  |  |  |  |  | 正常值 | ＜50℃ |
| A 1 PTR 907 | 执行 | 004 | 位置：1BUP | 供电列：A |  |  | 逻辑图： 1PTR§6.3SH07 |  |  |  | 报警值 | 100℃ |
| 有效工况 | 适用所有标准工况 |  |  |  | 抑制信号 |  |  | NOT INHIBITED |  |  | 第二报警值 | 无 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 跳闸值 | 无 |
| 传感器 | 1 PTR 033 MT |  |  |  |  |  |  |  | 确认 | 1 PTR 032 MT/1 PTR 033 MT |  |  |
| 自动装置动作检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 原因： - 乏燃料水池长期失去冷却，水体温度上升，濒于沸腾。 - 仪表故障 逻辑简图： |  |  |  |  |  | 操作： 1．尝试恢复乏燃料水池强迫循环冷却。 2．高度关注和持续监视乏燃料水池液位变化。 检查1 PTR 033 MT是否失效。 I0相关：乏燃料水池温度大于50℃，记录I0（适用状态：功率运行和热备；蒸汽发生器冷却的正常停堆；RRA冷却的正常停堆；正常冷停堆；维修冷停堆；换料冷停堆；反应堆完全卸料） 后果： 1．引起乏燃料水池钢覆面损坏风险。 2．乏燃料水池水体温度如长期维持在100℃，乏燃料水池液位将由于沸腾失水持续下降。 说明： 加强对乏燃料水池水位、温度、放射性的监视。 |  |  |  |  |  |  |

| 1 PTR 023 AA |  | 黄 | 乏燃料水池液位高 |  |  |  |  |  |  |  | 页码 | 1/1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | SFP LEVEL HIGH |  |  |  |  |  |  |  | 正常值 | 19.50 m |
| A 1 PTR 908 | 执行 | 004 | 位置：1BUP | 供电列：A |  |  | 逻辑图： 1PTR§6.2SH20/26 |  |  |  | 报警值 | 19.55 m |
| 有效工况 | 适用所有标准工况 |  |  |  | 抑制信号 |  |  | NOT INHIBITED |  |  | 第二报警值 | 无 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 跳闸值 | 无 |
| 传感器 | 1 PTR 035 SN、1 PTR 011 SN1 |  |  |  |  |  |  |  | 确认 | 1 PTR 055 LA（1 PTR 035 SN） |  |  |
| 自动装置动作检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 原因： - 乏燃料水池液位异常升高。 - 仪表故障 逻辑简图： |  |  |  |  |  | 操作： 1．停止向乏燃料水池补水的操作。 2．检查1 PTR 035 SN、1 PTR 011 SN1是否失效。 后果： - 乏燃料水池液位如持续上升可能导致乏燃料水池水溢出。 - 无。 说明： 加强对乏燃料水池水位的监视。 |  |  |  |  |  |  |

| 1 PTR 601 AA |  | 黄 | 乏燃料水池温度高 |  |  |  |  |  |  |  | 页码 | 1/1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | SFP Temperature High |  |  |  |  |  |  |  | 正常值 | ＜50℃ |
| A 1 PTR 909 | 执行 | 004 | 位置：1BUP | 供电列：A |  |  | 逻辑图： 1PTR§6.2SH26/6.3SH02/07 |  |  |  | 报警值 | 65℃ |
| 有效工况 | 适用所有标准工况 |  |  |  | 抑制信号 |  |  | NOT INHIBITED |  |  | 第二报警值 | 无 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 跳闸值 | 无 |
| 传感器 | 1 PTR 032 MT/1 PTR 033 MT |  |  |  |  |  |  |  | 确认 | 1 PTR 032 MT/1 PTR 033 MT |  |  |
| 自动装置动作检查 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 原因： - 乏燃料水池水体温度异常上升。 - 仪表故障 逻辑简图： |  |  |  |  |  | 操作： 1．核实1PTR和1RRI系统的正常配置（两台热交换器运行，由1RRI并联冷却）。 检查1PTR泵的正常流量，确认乏燃料水池各冷却系列是否正常运行。 2 1 PTR 001 DE高温（1 PTR 061 LA），快速隔离除盐器。 检查温度：就地检查K713（K735）房间的1 PTR 034 LT。 检查1 PTR 032 MT/1 PTR 033 MT是否失效。 I0相关：乏燃料水池温度大于50℃，记录I0（适用状态：功率运行和热备；蒸汽发生器冷却的正常停堆；RRA冷却的正常停堆；正常冷停堆；维修冷停堆；换料冷停堆；反应堆完全卸料） 后果： 1．引起乏燃料水池钢覆面损坏风险。 2．引起除盐器树脂损坏风险。 说明： - 加强对乏燃料水池水位、温度、放射性的监视。 - 1PTR热交换器1 PTR 001 RF、1 PTR 002 RF设计成贮存17/3个堆芯时仅一台1PTR泵提供冷却，乏燃料水池水温最大值为65℃ |  |  |  |  |  |  |

| 1 PTR 601 KA |  | 黄 | 乏燃料水池温度高 |  |  |  |  |  |  |  | 页码 | 1/1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | SFP Temperature High |  |  |  |  |  |  |  | 正常值 | ＜50℃ |
| A 1 PTR 910 | 执行 | 004 | 位置：1BUP | 供电列：A |  |  | 逻辑图： 1PTR§6.2SH26/6.3SH02/07 |  |  |  | 报警值 | 65℃ |
| 有效工况 | 适用所有标准工况 |  |  |  | 抑制信号 |  |  | NOT INHIBITED |  |  | 第二报警值 | 无 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 跳闸值 | 无 |
| 传感器 | 1 PTR 032 MT/1 PTR 033 MT |  |  |  |  |  |  |  | 确认 | 1 PTR 032 MT/1 PTR 033 MT |  |  |
| 自动装置动作检查 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 原因： - 乏燃料水池水体温度异常上升。 - 仪表故障 逻辑简图： |  |  |  |  |  | 操作： 1．核实1PTR和1RRI系统的正常配置（两台热交换器运行，由1RRI并联冷却）。 检查1PTR泵的正常流量，确认乏燃料水池各冷却系列是否正常运行。 2 1 PTR 001 DE高温（1 PTR 061 LA），快速隔离除盐器。 检查温度：就地检查K713（K735）房间的1 PTR 034 LT。 检查1 PTR 032 MT/1 PTR 033 MT是否失效。 I0相关：乏燃料水池温度大于50℃，记录I0（适用状态：功率运行和热备；蒸汽发生器冷却的正常停堆；RRA冷却的正常停堆；正常冷停堆；维修冷停堆；换料冷停堆；反应堆完全卸料） 后果： 1．引起乏燃料水池钢覆面损坏风险。 2．引起除盐器树脂损坏风险。 说明： - 加强对乏燃料水池水位、温度、放射性的监视。 - 1PTR热交换器1 PTR 001 RF、1 PTR 002 RF设计成贮存17/3个堆芯时仅一台1PTR泵提供冷却，乏燃料水池水温最大值为65℃ |  |  |  |  |  |  |