[键入文字]

	[image: image1.png]2 sEmeERsE

mEEE
CNEF HaiNan Nuclear Power Co.,Ltd.




	运行规程


	电站污水系统

	HN编码：A 9 SEO 000
	版次：002 00
	 正文页数：6
 附件页数：1


	编写
	校核
	审核/部门会签
	领导会签

	姓名
	日期
	姓名
	日期
	部门代码
	姓名
	日期
	姓名
	日期

	马鹏飞
	
	车晓东
	
	OP
	施卫华
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	批准实施：吴雪松              生效日期：


	规程类型：已数字化[√]  未数字化[  ]  后 备 盘[  ]   现 场  [  ]

	报警卡数目：KIC[ 3 ]      现场[ 0 ]      BUP[ 0 ]

	质量级别： QSR[  ]   QR[  ]   NQR[√]
	下次审查升版时间： 2021年3月

	分发范围：运行处、培训处

	编制部门：运行处


此文件知识产权属海南核电有限公司，未经许可，外单位不得复制或有其它侵权行为。

程序编制/修订跟踪

	版次
	编写人
	批准人
	生效日期
	编制/修订说明

	0.1
	刘凯华
	吴雪松
	2012/12/5
	初版

	1.0
	王宇鸣
	吴雪松
	2013/2/27
	升版

	1.3
	孙玉山
	吴雪松
	2014/10/2
	升版

	001 04
	孙玉山
	吴雪松
	2015/4/10
	升版

	002 00
	马鹏飞
	吴雪松
	
	依据0SEO报警手册B版升版

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


目  录

	报警卡编码
	报警号
	报警描述
	页码

	A 9 SEO 001
	9 SEO 017 KA
	电气厂房L002集水坑001PS高-高液位
	4

	A 9 SEO 002
	9 SEO 018 KA
	电气厂房L018集水坑002PS高-高液位
	5

	A 9 SEO 003
	9 SEO 019 KA
	电气厂房L030集水坑003PS高-高液位
	6


	9SEO017KA
	黄
	电气厂房L002集水坑001PS高-高液位
	传感器
	9SEO003SN


	1/1

	
	
	001PS SUMP LVL L002 HI HI
	正常值
	300 ~ 800mm
	

	A 9 SEO 001
	执行
	002 00
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：
	报警值
	≥900mm
	

	有效工况
	
	第二报警值
	不适用
inapplicability
	9SEO§6.2SH107

	
	
	跳闸值
	不适用
	

	抑制信号
	
	确认
	无
	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：
1. 位于电气厂房L002房间的集水坑001PS发生水淹现象。
逻辑简图：
[image: image2.emf]

	操作：
1. 就地调查，是否存在过量的水进入地坑的情况。

a) 必要时，请维修和/或运行人员帮助制止水淹。

b) 检查地坑提升泵的下述可用性：

· 就地控制柜601AR的主电源9LKK405（MB502）推进就位并闭合。
· 就地控制柜601AR的主电源开关011JS闭合。

c) 检查泵的排放管线处于工作状态：已接软管，逆止阀未阻塞，手动排水阀已开。

d) 检查泵的如下各项可运行性：在601AR柜，将选择开关301CC转至“试验位置”并按“强迫运行”按钮301TO启动泵001PO。

e) 一旦地坑水被排至低水位，使选择开关301CC转回到“自动”位置。
后果：
1. 存在淹没整个房间的危险。

说明：
无。
	

	9SEO018KA
	黄
	电气厂房L018集水坑002PS高-高液位
	传感器
	9SEO006SN
	1/1

	
	
	002PS SUMP LVL L018 HI HI
	正常值
	300 ~ 800mm
	

	A 9 SEO 002
	执行
	002 00
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：
	报警值
	≥900mm
	

	有效工况
	
	第二报警值
	不适用
	 0SEO§6.2SH107

	
	
	跳闸值
	不适用
	

	抑制信号
	
	确认
	无
	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：
1. 位于电气厂房L018房间的集水坑002PS发生水淹现象。

逻辑简图：
[image: image3.emf]

	操作：
1. 就地调查，是否存在过量的水进入地坑的情况。

a) 必要时，请维修和/或运行人员帮助制止水淹。

b) 检查地坑提升泵的下述可用性：

· 就地控制柜602AR的主电源9LKK403（MB502）推进就位并闭合。
c) 就地控制柜602AR的主电源开关021JS闭合。

d) 检查泵的排放管线处于工作状态：已接软管，逆止阀未阻塞，手动排水阀已开。

e) 检查泵的如下各项可运行性：在602AR柜，将选择开关302CC转至“试验位置”并按“强迫运行”按钮302TO启动泵002PO。

f) 一旦地坑水被排至低水位，使选择开关302CC转回到“自动”位置。
后果：
1. 存在淹没整个房间的危险。

说明：
无。
	

	9SEO019KA
	黄
	电气厂房L030集水坑003PS高-高液位
	传感器
	9SEO009SN
	1/1

	
	
	003PS SUMP LVL L030 HI HI
	正常值
	300 ~ 800mm
	

	A 9 SEO 003
	执行
	002 00
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：
	报警值
	≥900mm
	

	有效工况
	
	第二报警值
	不适用
iNBpplicability
	0SEO§6.2SH107

	
	
	跳闸值
	不适用
	

	抑制信号
	
	确认
	无
	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：
1. 位于电气厂房L030房间的集水坑003PS发生水淹现象。

逻辑简图：
[image: image4.emf]

	操作：
1. 就地调查，是否存在过量的水进入地坑的情况。

a) 必要时，请维修和/或运行人员帮助制止水淹。

b) 检查地坑提升泵的下述可用性：

· 就地控制柜603AR的主电源9LKK401（MB502）推进就位并闭合。
· 就地控制柜603AR的主电源开关031JS闭合。

c) 检查泵的排放管线处于工作状态：已接软管，逆止阀未阻塞，手动排水阀已开。

d) 检查泵的如下各项可运行性：在603AR柜，将选择开关303CC转至“试验位置”并按“强迫运行”按钮303TO启动泵003PO。

e) 一旦地坑水被排至低水位，使选择开关303CC转回到“自动”位置。
后果：
1. 存在淹没整个房间的危险。

说明：
无
	


附录一：1版与0版的区别
	规程从0.1版升版到1.0版修改项

	页码
	位置
	修改前内容
	修改后内容
	修改说明
	修改人

	1～6
	
	版次0.1
	版次0.1改成1.0
	升版要求
	王宇鸣1.0

	4/7
	原因项
	位于电气厂房L018房间的集水坑002PS发生水淹现象
	1.高水位时地坑泵未启动，2.地坑泵故障，3.地坑来水量大
	这样说原因也太含糊了，对操作员根本没什么帮助，改成具体可能原因
	王宇鸣1.0

	5/7
	原因项
	位于电气厂房L018房间的集水坑002PS发生水淹现象
	1.高水位时地坑泵未启动，2.地坑泵故障，3.地坑来水量大
	这样说原因也太含糊了，对操作员根本没什么帮助，改成具体可能原因
	王宇鸣1.0

	6/7
	原因项
	位于电气厂房L030房间的集水坑003PS发生水淹的现象
	1.高水位时地坑泵未启动，2.地坑泵故障，3.地坑来水量大
	这样说原因也太含糊了，对操作员根本没什么帮助，改成具体可能原因
	王宇鸣1.0


附录二 规程从1.4版升级到2.0版的修改

	页码
	修改后2.0版内容
	变动内容
	作者

	4~6
	逻辑图
	参照SEO报警手册B版将逻辑简图全部更新
	马鹏飞2.0

	全部
	新模板
	更新报警卡模板
	马鹏飞2.0


[键入文字]

