|  | 运行规程 |
| --- | --- |

| 安全注入系统 |  |  |
| --- | --- | --- |
| HN编码：A 9 RIS 000 | 版次：002 00 | 正文页数：7 附件页数：0 |

| 编写 |  | 校核 |  | 审核/部门会签 |  |  |  | 领导会签 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 日期 | 姓名 | 日期 | 部门代码 |  | 姓名 | 日期 | 姓名 | 日期 |
| 孙玉山 | 2015/11/05 | 王庆舟 | 2015/11/10 | OP |  | 施卫华 | 2015/11/15 |  |  |
| 批准实施： 吴雪松 生效日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 规程类型：已数字化[√ ] 未数字化[ ] 后 备 盘[ ] 现 场 [ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报警卡数目：KIC[ 1 ] 现场[ 0 ] BUP[ 1 ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量级别： QSR[√ ] QR[ ] NQR[ ] |  |  |  |  | 下次审查升版时间： 2020年11月 |  |  |  |  |
| 分发范围：运行处、培训处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制部门：运行处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

此文件知识产权属海南核电有限公司，未经许可，外单位不得复制或有其它侵权行为。

程序编制/修订跟踪

| 版次 | 编写人 | 批准人 | 生效日期 | 编制/修订说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 李文 | 吴雪松 |  | 初版，逻辑简图按B版逻辑图修改 |
| 1.3 | 李文 | 吴雪松 |  | 封面格式的统一修改的升版 |
| 001 04 | 李文 | 吴雪松 |  | 升版 |
| 002 00 | 孙玉山 | 吴雪松 |  | 升版 |

目  录

| - 报警卡编码 | - 报警号 | - 报警描述 | - 页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| A 9 RIS 001 | 9RIS423KA | 水压试验泵011PO主故障 | 4-5 |
| A 9 RIS 901 | 9RIS423AA | 水压试验泵011PO主故障 | 6-7 |

| 9RIS423KA |  | 黄 | 水压试验泵011PO主故障 |  |  | 传感器 | 074SP，073SN，079ST，072SP | 1/2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | TEST PUMP MAIN FAULT |  |  | 正常值 |  |  |
| A 9 RIS 001 | 执行 | 002 00 | 位置：KIC | 供电列：A | 分区：P | 报警值 | 参看“情况说明” |  |
| 有效工况 | RP， NS/SG， NS/RRA，MCS， NCS， RCS， RCD， SI， RT， TT， HOUSE LOADING |  |  |  |  | 第二报警值 | 无 | LLS§6.2SH013 |
|  |  |  |  |  |  | 跳闸值 | 无 |  |
| 抑制信号 | NOT INHIBITED |  |  |  |  | 确认 | 见“情况说明” |  |
| 自动装置动作检查 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |

| 原因： - 水压试验泵增压压力低 - 油箱液位低 - 油箱温度高高 - 通风过滤器滤网堵塞 逻辑简图： |  |  |  |  | 操作： 派一就地操作员到9LLS001AR电气柜， 察看故障原因 - 9LLS582LA： . 检查增压泵9RIS111PO运行是否正常 . 检查9RIS074SP工作是否正常， 如果不正常， 则通知仪表控制处。 - 9LLS581LA： . 油箱液位不正常， 如果有必要， 检查油回路及油箱是否有泄漏， 如有必要，为油箱9RIS011BA充油。 . 检查9RIS073LN工作是否正常， 如果不正常， 则通知仪表控制处。 - 9LLS583LA： . 油箱温度不正常， 检查9RIS113MO的空冷器工作是否正常并就地测量温度 . 检查9RIS079ST工作是否正常， 如果不正常， 则通知仪表控制处。 - 9LLS584LA： . 通风过滤器滤网9RIS014FI堵塞。更换滤网。 . 检查9RIS072SP工作是否正常， 如果不正常， 则通知仪表控制处。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9RIS423KA |  | 黄 | 水压试验泵011PO主故障 |  |  |  | 传感器 | 074SP，073SN，079ST，072SP | 2/2 |
|  |  |  | TEST PUMP MAIN FAULT |  |  |  | 正常值 |  |  |
| A 9 RIS 001 | 执行 | 002 00 | 位置：KIC | 供电列：A |  | 分区：P | 报警值 | 参看“情况说明” |  |
| 有效工况 | RP， NS/SG， NS/RRA，MCS， NCS， RCS， RCD， SI， RT， TT， HOUSE LOADING |  |  |  |  |  | 第二报警值 | 无 | LLS§6.2SH013 |
|  |  |  |  |  |  |  | 跳闸值 | 无 |  |
| 抑制信号 | NOT INHIBITED |  |  |  |  |  | 确认 | 见“情况说明” |  |
| 自动装置动作检查 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | （续上） 后果： 1/2. 泵的正常运行情况： 电气柜9LLS001AR由9LKI供电： 9RIS111MO停运； H3工况：9LLS001AR由柴油发电机1LLS001AP供电： 泵没有动作， 水压试验泵有严重损坏的危险 3. 油温度过高： 水压试验泵有严重损坏的危险 4. 滤网9RIS014FI堵塞 说明： 油压; 油位; 油温; 过滤器差压. 9RIS074 SP; 9RIS073SN; 9RIS079ST; 9RIS072SP. 正常值; 0.9MPa g; >101 l; <20℃; <2bar. 报警值; ≤0.5MPa g; ≤101 l; ≥70℃; ≥2bar. LA; 9LLS582LA; 9LLS581LA; 9LLS583LA; 9LLS584LA. |  |

| 9RIS423AA |  |  | 黄 | 水压试验泵011PO主故障 |  |  |  |  |  |  |  | 页码 | 1/2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | TEST PUMP MAIN FAULT |  |  |  |  |  |  |  | 正常值 |  |
| A 9 RIS 901 | 执行 |  | 002 00 | 位置：BUP |  | 供电列：A |  | 逻辑图：LLS§6.2SH013 |  |  |  | 报警值 | 参看“情况说明” |
| 有效工况 | RP， NS/SG， NS/RRA，MCS， NCS， RCS， RCD， SI， RT， TT， HOUSE LOADING |  |  |  |  | 抑制信号 |  |  | NOT INHIBITED |  |  | 第二报警值 | 无 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 跳闸值 | 无 |
| 传感器 | 074SP，073SN，079ST，072SP |  |  |  |  |  |  |  |  | 确认 | 参看“情况说明” |  |  |
| 自动装置动作检查 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 原因： - 水压试验泵增压压力低 - 油箱液位低 - 油箱温度高高 - 通风过滤器滤网堵塞 |  |  |  |  |  |  | 操作： 派一就地操作员到9LLS001AR电气柜， 察看故障原因 - 9LLS582LA： . 检查增压泵9RIS111PO运行是否正常 . 检查9RIS074SP工作是否正常， 如果不正常， 则通知仪表控制处。 - 9LLS581LA： . 油箱液位不正常， 如果有必要， 检查油回路及油箱是否有泄漏， 如有必要，为油箱9RIS011BA充油。 . 检查9RIS073LN工作是否正常， 如果不正常， 则通知仪表控制处。 - 9LLS583LA： . 油箱温度不正常， 检查9RIS113MO的空冷器工作是否正常并就地测量温度 . 检查9RIS079ST工作是否正常， 如果不正常， 则通知仪表控制处。 - 9LLS584LA： . 通风过滤器滤网9RIS014FI堵塞。更换滤网。 . 检查9RIS072SP工作是否正常， 如果不正常， 则通知仪表控制处。 |  |  |  |  |  |  |
| 逻辑简图： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9RIS423AA |  |  | 黄 |  | 水压试验泵011PO主故障 |  |  |  |  |  |  | 页码 | 2/2 |
|  |  |  |  |  | TEST PUMP MAIN FAULT |  |  |  |  |  |  | 正常值 |  |
| A 9 RIS 901 |  | 执行 | 002 00 |  | 位置：BUP | 供电列：A |  | 逻辑图：LLS§6.2SH013 |  |  |  | 报警值 | 参看“情况说明” |
| 有效工况 |  | RP， NS/SG， NS/RRA，MCS， NCS， RCS， RCD， SI， RT， TT， HOUSE LOADING |  |  |  | 抑制信号 |  |  | NOT INHIBITED |  |  | 第二报警值 | 无 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 跳闸值 | 无 |
| 传感器 |  | 074SP，073SN，079ST，072SP |  |  |  |  |  |  |  | 确认 | 参看“情况说明” |  |  |
| 自动装置动作检查 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 后果： 1/2. 泵的正常运行情况： 电气柜9LLS001AR由9LKI供电： 9RIS111MO停运； H3工况：9LLS001AR由柴油发电机1LLS001AP供电： 泵没有动作， 水压试验泵有严重损坏的危险 3. 油温度过高： 水压试验泵有严重损坏的危险 4. 滤网9RIS014FI堵塞 说明： 油压; 油位; 油温; 过滤器差压. 9RIS074 SP; 9RIS073SN; 9RIS079ST; 9RIS072SP. 正常值; 0.9MPa g; >101 l; <20℃; <2bar. 报警值; ≤0.5MPa g; ≤101 l; ≥70℃; ≥2bar. LA; 9LLS582LA; 9LLS581LA; 9LLS583LA; 9LLS584LA. |