|  | 运行规程 |
| --- | --- |

| 核岛氮气分配系统 |  |  |
| --- | --- | --- |
| HN编码：A 1 RAZ 000 | 版次：003 00 | 正文页数：8 附件页数：0 |

| 编写 |  | 校核 |  | 审核/部门会签 |  |  |  | 领导会签 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 日期 | 姓名 | 日期 | 部门代码 |  | 姓名 | 日期 | 姓名 | 日期 |
| 张赟 |  | 张军 |  | OP |  | 王涛 |  |  |  |
| 批准实施： 吴雪松 生效日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 规程类型：已数字化[√ ] 未数字化[ ] 后 备 盘[ ] 现 场 [ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报警卡数目：KIC[ 5 ] 现场[ 0 ] BUP[ 0 ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量级别： QSR[ ] QR[√ ] NQR[ ] |  |  |  |  | 下次审查升版时间： 2023 年 11 月 |  |  |  |  |
| 分发范围：运行处、培训处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制部门：运行处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

此文件知识产权属海南核电有限公司，未经许可，外单位不得复制或有其它侵权行为。

程序编制/修订跟踪

| 版次 | 编写人 | 批准人 | 生效日期 | 编制/修订说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 吴雪松 |  |  | 初版 |
| 1.0 | 孙玉山 |  |  | 升版 |
| 1.3 | 程军 |  |  | 升版 |
| 001 04 | 帅兴根 |  |  | 升版 |
| 002 00 | 舒晓明 |  |  | 升版 |
| 003 00 | 张赟 | 吴雪松 |  | 根据2018年CPO整改项目要求进行升版 |

目  录

| - 报警卡编码 | - 报警号 | - 报警描述 | - 页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| - A 1 RAZ 001 | - 1RAZ001KA | - 核蒸汽供应系统，0.7MPa(abs)氮气消耗量大 | - 4 |
| - A 1 RAZ 002 | - 1RAZ401KA | - 供安注箱氮气压力高 | - 5 |
| - A 1 RAZ 003 | - 1RAZ402KA | - 供安注箱氮气压力低 | - 6 |
| - A 1 RAZ 004 | - 1RAZ405KA | - 供蒸汽发生器SG1氮气压力低 | - 7 |
| - A 1 RAZ 005 | - 1RAZ406KA | - 供蒸汽发生器SG2氮气压力低 | - 8 |

| 1RAZ001KA |  | 黄 | 核蒸汽供应系统 ，0.7MPa(abs)氮气消耗量大 |  |  |  | 传感器 | RAZ001MD、RAZ001MT、RAZ001MP | 1/1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0.7MPa(abs) HIGH NITROGEN CONSUMPTION |  |  |  | 正常值 | ≤13Nm3/h |  |
| A 1 RAZ 001 | 执行 | 003 00 | 位置：KIC | 供电列：A |  | 分区：P | 报警值 | 50Nm3/h |  |
| 有效工况 | 适用于所有工况 |  |  |  |  |  | 第二报警值 | 不适用 | XRAZ§6.3SH2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 跳闸值 | 不适用 |  |
| 抑制信号 | NOT INHIBITED |  |  |  |  |  | 确认 | RAZ001MD |  |
| 自动装置动作检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 原因： - 在反应堆厂房0.7MPa(abs)氮气异常消耗(供稳压器卸压箱，反应堆冷却剂疏水箱，压力容器封头，稳压器，泄漏监测管等的气量)。 - 反应堆厂房内可能存在泄漏。 |  |  |  |  | 操作： 1-2a. 检查减压阀(031VZ)定值。 1-2b. 检查RCP652VY， RPE002， 003， 001VY的密封性且在关闭位置，还应检查RCP002BA和 RPE001BA压力。 1-2c. 当反应堆停堆，检查安全壳内RAZ管网和由0.7MPa (a)氮气供应的设备。 1-2d. 在安全壳内监测氧成分(大于19%)。 |  |  |  |  |
| 逻辑简图： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 后果： 1-2a. 反应堆厂房内由于氧含量降低，有潜在的窒息性危险。 1-2b. 与内部压力变化相关的泄漏探测，能控制安全壳的完整性。 1-2c. SGZ储存量下降。 说明： |  |  |  |  |

| 1RAZ401KA |  | 黄 | 供安注箱氮气压力高 |  |  |  | 传感器 | RAZ020SP | 1/1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ACCUM. SUPPLY N2 PRES. HIGH |  |  |  | 正常值 | 4.235～4.65MPa（g） |  |
| A 1 RAZ 002 | 执行 | 003 00 | 位置：KIC | 供电列：B |  | 分区：P | 报警值 | 4.75 MPa（g） |  |
| 有效工况 | 适用于所有工况 |  |  |  |  |  | 第二报警值 | 不适用 | XRAZ§6.2SH12，XRAZ§6.3SH1 |
|  |  |  |  |  |  |  | 跳闸值 | 不适用 |  |
| 抑制信号 | NOT INHIBITED |  |  |  |  |  | 确认 | 不适用 |  |
| 自动装置动作检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 原因： - 中压氮气减压站减压阀SGZ862VZ或SGZ872VZ的故障。 逻辑简图： |  |  |  |  | 操作： 1a. 核对就地的氮气压力(SGZ862或868LP，867或861LP，RAZ004LP)。 1b. 如果安注供应管线压力高，核对SGZ系统减压阀的运行情况。 后果： 1． 供应RIS安注箱的氮气压力太高。 说明： |  |  |  |  |
| 1RAZ402KA |  | 黄 | 供安注箱氮气压力低 |  |  |  | 传感器 | RAZ021SP | 1/1 |
|  |  |  | ACCUM. SUPPLY N2 PRES. LOW |  |  |  | 正常值 | 4.235～4.65MPa（g） |  |
| A 1 RAZ 003 | 执行 | 003 00 | 位置：KIC | 供电列：B |  | 分区：P | 报警值 | 4.35 MPa（g） |  |
| 有效工况 | 适用于所有工况 |  |  |  |  |  | 第二报警值 | 不适用 | XRAZ§6.2SH12，XRAZ§6.3SH1 |
|  |  |  |  |  |  |  | 跳闸值 | 不适用 |  |
| 抑制信号 | NOT INHIBITED |  |  |  |  |  | 确认 | 不适用 |  |
| 自动装置动作检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 原因： - 中压氮气减压站减压阀SGZ862VZ或SGZ872VZ的故障。 - 氮气供应系统在线不正确。 - 高压氮气贮罐内氮气不足。 逻辑简图： |  |  |  |  | 操作： - 核对就地氮气压力（SGZ862或868LP，861或867LP，RAZ004LP）。 - 如果安注箱供给管线压力低和高压氮气贮罐压力高： - 核对系统在线情况； - 核对SGZ系统减压阀的运行情况； - 核对回路的密封情况。 - 如果高压氮气贮罐压力低，运行膜压机充灌高压氮气贮罐。 后果： 1-3. 供给RIS安注箱的氮气不可用。 说明： |  |  |  |  |

| 1RAZ405KA |  | 黄 | 供蒸汽发生器SG1氮气压力低 |  |  |  | 传感器 | RAZ017SP | 1/1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | LOW PRESSURE SG1 SUPPLY |  |  |  | 正常值 | 0.03～0.07MPa(g) |  |
| A 1 RAZ 004 | 执行 | 003 00 | 位置：KIC | 供电列：B |  | 分区：P | 报警值 | 0.02MPa（g） |  |
| 有效工况 | 适用于所有工况 |  |  |  |  |  | 第二报警值 | 不适用 | XRAZ§6.2SH12，XRAZ§6.3SH1 |
|  |  |  |  |  |  |  | 跳闸值 | 不适用 |  |
| 抑制信号 | NOT INHIBITED |  |  |  |  |  | 确认 | 不适用 |  |
| 自动装置动作检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 原因： - 减压阀RAZ115VZ故障。 - 供应回路故障。 - 低温液氮贮槽内液氮耗空。 - 软管密封不严。 逻辑简图： |  |  |  |  | 操作： - 检查减压阀下游压力（RAZ011LP）和蒸发器出口压力（RAZ027LP）。 - 检查减压阀RAZ115VZ的运行情况。 如果必要，隔离减压阀，利用RAZ117VZ阀手动调节压力。 - 检查回路在线情况。 - 检查软管密封情况。 后果： 1-4. 影响蒸发器保养（在供应氮气时）。 说明： - 如果VVP174VV已关闭，警报应解除。 |  |  |  |  |

| 1RAZ406KA |  | 黄 | 供蒸汽发生器SG2氮气压力低 |  |  |  | 传感器 | RAZ018SP | 1/1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | LOW PRESSURE SG 2 SUPPLY |  |  |  | 正常值 | 0.03～0.07MPa(g) |  |
| A 1 RAZ 005 | 执行 | 003 00 | 位置：KIC | 供电列：B |  | 分区：P | 报警值 | 0.02MPa（g） |  |
| 有效工况 | 适用于所有工况 |  |  |  |  |  | 第二报警值 | 不适用 | XRAZ§6.2SH12，XRAZ§6.3SH1 |
|  |  |  |  |  |  |  | 跳闸值 | 不适用 |  |
| 抑制信号 | NOT INHIBITED |  |  |  |  |  | 确认 | 不适用 |  |
| 自动装置动作检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 原因： - 减压阀RAZ115VZ故障。 - 供应回路故障。 - 低温液氮贮槽内液氮耗空。 - 软管密封不严。 逻辑简图： |  |  |  |  | 操作： - 检查减压阀下游压力（RAZ011LP）和蒸发器出口压力（RAZ028LP）。 - 检查减压阀RAZ115VZ的运行情况。 如果必要，隔离减压阀，利用RAZ117VZ阀手动调节压力。 - 检查回路在线情况。 - 检查软管密封情况。 后果： 1-4. 影响蒸发器保养（在供应氮气时）。 说明： - 如果VVP175VV已关闭，警报应解除。 |  |  |  |  |