
	[image: image1.png]2 sEmeERsE

mEEE
CNEF HaiNan Nuclear Power Co.,Ltd.




	报警规程


	常规岛380V应急设备厂用电系统

	HN编码： A 1 LLP 000
	版次：002 03
	 正文页数：18
 附件页数：0


	编写
	校核
	审核/部门会签
	领导会签

	姓名
	日期
	姓名
	日期
	部门代码
	姓名
	日期
	姓名
	日期

	刘广山
	
	张军
	
	OP
	王涛
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	          批准实施： 吴雪松                生效日期：


	

	规程类型：已数字化[ √ ]  未数字化[  ]  后 备 盘[  ]   现 场  [  ]

	报警卡数目：KIC[ 10 ]   现场[ 0 ]   BUP[ 0 ]

	质量级别：  QSR[  ]   QR[√ ]   NQR[  ]
	下次审查升版时间：   2023 年 8 月

	分发范围：运行处、培训处

	编制部门：运行处


此文件知识产权属海南核电有限公司，未经许可，外单位不得复制或有其它侵权行为。

程序编制/修订跟踪
	版次
	编写人
	批准人
	生效日期
	编制/修订说明

	0.1
	施卫华
	吴雪松
	2012/10/09
	初版

	1.0
	陈纪煌
	吴雪松
	2012/11/12
	升版

	1.1
	胡自力
	吴雪松
	2013/02/27
	升版

	1.3
	刘利光
	吴雪松
	2015/05/12
	升版

	002 00
	李晗
	吴雪松
	2015/05/26
	规程生效

	002 01
	李经锐
	吴雪松
	2016/04/12
	模板修改

	002 02
	冯飞云
	吴雪松
	
	1、 删除DCS画面上LLP100、200、300JA状态不一致的报警。

2、 补充部分报警卡中有效工况的内容。

	002 03
	刘广山
	吴雪松
	
	根据2018年CPO整改项目要求进行升版

	
	
	
	
	


目  录
	报警卡编码
	报警号
	报警描述
	页码

	A 1 LLP 001
	1 LLP 001 KA
	LLP母线电压低
	4-5

	A 1 LLP 002
	1 LLP 002 KA
	LLP母线失压
	6

	A 1 LLP 003
	1 LLP 003 KA1
	LLP开关柜故障 
	7

	A 1 LLP 004
	1 LLP 003 KA2
	LLP母线PT故障
	8-9

	A 1 LLP 005
	1 LLP 003 KA3
	LKR至LLP应急段馈线断路器LLP100JA异常
	10

	A 1 LLP 006
	1 LLP 003 KA4
	LLP应急段工作进线断路器LLP200JA异常
	11

	A 1 LLP 007
	1 LLP 003 KA5
	LLP应急段应急进线断路器LLP300JA异常
	12-13

	A 1 LLP 008
	1 LLP 004 KA
	LKR至LLP应急段馈线断路器LLP100JA电气故障
	14-15

	A 1 LLP 009
	1 LLP 005 KA
	LLP应急段工作进线断路器LLP200JA电气故障
	16-17

	A 1 LLP 010
	1 LLP 006 KA
	LLP应急段应急进线断路器LLP300JA电气故障
	18


	1LLP001KA
	白
	LLP母线电压低
	传感器
	031XR
	1/2

	
	
	LLP BUSBAR VOLTAGE LOW
	正常值
	380V
	

	A 1 LLP 001
	执行
	002 03
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：G
	报警值
	<=0.7Un
	

	有效工况
	适用所有标准工况
	第二报警值
	无
	LLP§6.2SH103

	
	
	跳闸值
	无
	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	见操作栏
	

	自动装置动作检查
	触发从工作电源向应急电源的切换
	

	原因：
1． 暂态电源电压波动
2． 供电系统LKR母线电压低
3． 供电工作馈线LLP100JA或工作进线LLP200JA故障

4． 供电应急进线LLP300JA故障
	操作：
1．检查报警信号，请维修人员检查故障
2． 参见LKR母线电压低报警中的相关操作，如果电源切换过程中，未自保持的电动机自动跳闸，将引起备用电动机自投，或由运行人员在电源恢复时，操作投入跳闸电动机。
3．如果工作馈线或者工作进线故障跳闸，或长时间低电压，将引起应急电源进线自投，或由运行人员操作投入应急备用电源。如母线长时间低电压，将引起备用电动机自投，或由运行人员操作投入具备电源条件的备用电动机。
4．当已由应急电源供电时，该电源故障跳闸，将引起该段母线完全失电，由运行人员操作备用设备或启动停机程序。
	

	逻辑简图： 
开关柜内：

[image: image2.png]o

2
e
A
T

=

W

030





	
	

	
	
	

	1LLP001KA
	白
	LLP母线电压低
	传感器
	031XR
	2/2

	
	
	LLP BUSBAR VOLTAGE LOW
	正常值
	380V
	

	A 1 LLP 001
	执行
	002 03
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：G
	报警值
	<=0.7Un
	

	有效工况
	适用所有标准工况
	第二报警值
	无
	LLP§6.2SH103

	
	
	跳闸值
	无
	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	见操作栏
	

	自动装置动作检查
	触发从工作电源向应急电源的切换
	

	逻辑简图： 
DCS：

[image: image3.png]0OC3A:

(R A T
KLLP BUSBAR VOLTAGE LOW.

LPLARTARARRBXLIP2O0IAGM (MLIPZO0A RP1)
3804 LLP NORMAL INCOMNG CB ALLP20OUA CROSED

s 0] ALPRAENS i
H XUP BUSBAR VOLTAGE LCW

LLPSARSSAMKRIXLLPIOCIAMM (XLLPIOOUA RP1)
380¥ LLP EMERGENCY INCCHING CB XLLPJOBMA CLOSED





	后果：
1．无
2．将引起未自保持的电动机自动跳闸：如果电压低时间未超过带自保持断路器的保持时间及时恢复，则该电动机保持原状。跳闸电动机将引起具备自投条件的备用电动机自投。

3. 将引起应急电源自动投入，如失电时间过长，电动机自动跳闸，并自动启动具备自投条件的备用电动机。

4. 将引起该段母线长时间失电。
说明：
1. 只当母线PT投入，高压侧熔丝未熔断，同时PT回路未断线，PT二次侧小空开合闸，控制回路小空开合闸后，发生了母线电压低于额定电压70%时，开关柜内将发出母线电压低信号。因此在正常投运前，请仔细检查各类设备是否已处于投入状态。
2. 只有当工作进线或应急进线断路器合闸时，超过1s的低电压将报警。因此请密切注意断路器返回信号是否有误。
	


	1LLP002KA
	黄
	LLP母线失压
	传感器
	032XR
	1/1

	
	
	LLP BUSBAR LOSS OF VOLTAGE
	正常值
	380V
	

	A 1 LLP 002
	执行
	002 03
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：G
	报警值
	无
	

	有效工况
	适用所有标准工况
	第二报警值
	无
	LLP§6.2SH103

	
	
	跳闸值
	无
	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	见操作栏
	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：
1．<=0.7Un低电压时间持续10秒以上

	操作：
1．长时间低电压将引起备用电动机自投，或由运行人员操作投入具备电源条件的备用电动机。

	

	逻辑简图：
 [image: image4.png]SR

XR

$h

031 XLLP
- XLLPERER
DCSH:

UL 63
i 0l XLLPEARE WarnB:in g{
XLLPTOOTU XR LLPESLE L0
(ULPIOOTU XR P BUSEIR L0sS OF vourage] ¥LLP BUSBAR (0SS OF VOLTAGE Q@&y’





	
	

	
	后果：
1．母线上所连接的电动机电源将会自动断开
说明：
1. 此信号是在LLP100TUXU1基础上加10秒延时获得。
	


	1LLP003KA1
	黄
	LLP开关柜故障
	传感器
	无
	1/1

	
	
	LLP SWITCHBOARD FAULT
	正常值
	无
	

	A 1 LLP 003
	执行
	002 03
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：G
	报警值
	无
	

	有效工况
	适用所有标准工况
	第二报警值
	无
	LLP§6.2SH103

	
	
	跳闸值
	无
	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	见操作栏
	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：
1． 母线电压互感器柜电气异常故障

2． 出线柜电气异常故障
	操作：
1． 参见母线电压互感器柜故障报警中的相关操作

2． 根据开关柜上的故障指示灯、装置上报警灯、红绿灯均灭等现象查明故障的开关。通知维修人员处理系统报警。

	

	逻辑简图： [image: image5.png]iy, 24PT

PR H

e o |
Eﬁ&/\\ IS
ﬁ-ﬁ%m{ﬁ 001K

nt]

QSR |

DESH:

XK0
i

XLLPOOOJ&
XLLPBEAN:

XLLPRAFXIEE an{!{rﬁa ﬁ\am

Craod o -CRuresraRme
KLLP SWITCHBOARD ABNORMAL FAULT

YLLP SHITCHBOARD FAULT~~(00KAI¢




	
	

	
	后果：
1．参见母线电压互感器柜故障中的相关结果
2．一个出线柜电气异常故障，该柜所涉及的回路可能：失去控制电源，跳闸线圈断线，保护动作，控制/辅助电源/电压回路小空开故障脱扣，或断路器回路储能异常。
说明：
1. 每个开关柜中接上公共报警母线的信号投退压板001JS，运行回路需投入，备用回路需退出。
	


	1LLP003KA2
	黄
	LLP母线PT故障
	传感器
	001XK/100TU
	1/2

	
	
	LLP BUSBAR PT FAULT
	正常值
	无
	

	A 1 LLP 004
	执行
	002 03
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：G
	报警值
	无
	

	有效工况
	适用所有标准工况
	第二报警值
	无
	LLP§6.2SH103

LLP§6.2SH101

	
	
	跳闸值
	无
	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	见操作栏
	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：
1． 控制回路电源故障脱扣

2． 电压互感器二次侧故障

3． 电压互感器回路断线
4． AI模拟量故障
	操作：
1． 检查控制回路小空开是否脱扣，无故障后再投入

2． 检查电压互感器二次侧小空开是否脱扣，无故障后再投入 

3． 检查电压互感器回路是否完好，是否存在断线，虚接。通知维护人员
4． 检查产生电压信号的变送器，以及之后的接线是否存在断线、虚接或AI通道发生问题。通知维护人员。
	

	逻辑简图： [image: image6.png]TrzE—
=

RHERAAZGNEE |

EHERMIRERRN

ks

v





	
	


	1LLP003KA2
	黄
	LLP母线PT故障
	传感器
	001XK/100TU
	2/2

	
	
	LLP BUSBAR PT FAULT
	正常值
	无
	

	A 1 LLP 004
	执行
	002 03
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：G
	报警值
	无
	

	有效工况
	适用所有标准工况
	第二报警值
	无
	LLP§6.2SH103

LLP§6.2SH101

	
	
	跳闸值
	无
	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	见操作栏
	

	自动装置动作检查
	无
	

	逻辑简图：
DCS内 
[image: image7.png]gLl

{XLLPIOOM XK1 )=

e

XUPIGOIL M
(300N

(LLPEAPTEN Y BUR
FALP BUSBAR PI ABKORMAL FAAT

LLPEAB-C i
1P AUSEAR WUIAGE GETWEER B PHASE

LPEIPIERARRBLLIONARR (JLLP2G0A PPY)
3200 (1P NORMAL INCOURIG (B XUP2DR CLOSED

RIAAMIDLLPONALR (XULPI0N ROT)
W LU {MERCEICY S.0MNS CB XULPXOQUA CLOSED.

R Runder $A bad foint
detcton of 4-20mA sigoel





	后果：
1、 二次控制回路无法正常工作

2、 母线电压互感器无法正常工作

3、 所有用到母线电压的装置或产生的信号，无法正常工作。所涉及的可能为：母线电压低信号，母线失压信号，DCS的操作闭锁等

4、 DCS上的画面显示有误，操作闭锁无法实现

说明：
1、 只有当母线电压互感器投入，电压互感器高压侧熔丝完好投入，控制回路小空开投入，电压互感器二次侧各相小空开投入等正常操作完成后，才会发出真正的远方故障报警信号。

2、 有当工作进线或应急进线断路器合闸时，电压模拟量信号通道故障将报警。因此请密切注意断路器返回信号是否有误。参见003KA3报警信号。
	


	1LLP003KA3
	黄
	LKR至LLP应急段馈线断路器LLP100JA异常
	传感器
	
	1/1

	
	
	380V FEEDER CB LLP100JA TO LLP ABNORMAL
	正常值
	无
	

	A 1 LLP 005
	执行
	002 03
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：G
	报警值
	无
	

	有效工况
	适用所有标准工况
	第二报警值
	无
	LLP§6.3SH101

	
	
	跳闸值
	无
	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	见操作栏
	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：
1．断路器分合闸位置反馈信号故障

	操作：
1．检查断路器辅助接点，以及之后的接线是否存在短线，虚接或DI通道发生问题。通知维护人员。

	

	逻辑简图：DCS内 
[image: image8.png](ALLP1GOIA RP )ﬂ!NR![LPEERMI!BX[LPIOOJAMQI I—‘
—_— FEEDER CB XULPI0DJA TO LIP CLOSED FOSTION

GUPI0 10 O KRELPE2RRARREALLP 100 APHRE
" [ibe FEEOER_C& XLMONA TO LLP OPENED POSTION

sy,
=) m XRELIPRAR e oo T
haljstoltad T80V FEEDER CB XLLPIDOL 10 LLP ABNORMAL  ~DUSKRSS,





	
	

	
	后果：
1．DCS上的画面显示有误，操作闭锁和连锁无法实现
说明：
1. 接触器分合闸位置反馈信号相同超过0.5秒时报警。同时将影响利用接触器状态所作的闭锁和联锁。当DI扫描更新周期超过100ms时，适当考虑增加延时。
	


	1LLP003KA4
	黄
	LLP应急段工作进线断路器LLP200JA异常
	传感器
	
	1/1

	
	
	380V LLP NORMAL INCOMING CB LLP200JA ABNORMAL
	正常值
	无
	

	A 1 LLP 006
	执行
	002 03
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：G
	报警值
	无
	

	有效工况
	适用所有标准工况
	第二报警值
	无
	LLP§6.2SH102

	
	
	跳闸值
	无
	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	见操作栏
	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：
1. AI模拟量故障

2. 断路器分合闸位置反馈信号故障
	操作：
1．检查产生电流信号的变送器，以及之后的接线是否存在断线，虚接或AI通道发生问题。通知维护人员。 

2．检查断路器辅助接点，以及之后的接线是否存在短线，虚接或DI通道发生问题。通知维护人员。
	

	逻辑简图：DCS内

 [image: image9.png]{7 RN EANM BHLLF 20ATHEN
NN L7 o O €3 NrRns

[k

ROED POSIIN,

1PELPTARMIAIEXIP20URNET
3 L1 MW ISOOMIG €3 M1UPNAR éxn fosed

LLP23A LA ANKEAILP200K EYEE 88 Buriec 4eih dod pcic|
AV LIP 1AL MOOUNG €8 YLLPIU B PHE CERIN] | actackon of ¢-Zlenk 3gtal

ureaasare L0 (P00 B9
[V 117 WAL WCOWRG O SULPPNIA CLSED

LR W





	
	

	
	后果：
1． DCS上的画面显示有误

2． DCS上的画面显示有误，操作闭锁和联锁无法实现
说明：
1．接触器分合闸位置反馈信号相同超过0.5s时报警。同时将影响利用接触器状态所作的闭锁和联锁。当DI扫描更新周期超过100ms时，适当考虑增加延时。
	


	1LLP003KA5
	黄
	LLP 应急段应急进线断路器LLP300JA异常
	传感器
	
	1/1

	
	
	380V LLP EMERGENCY INCOMING CB LLP300JA
	正常值
	无
	

	A 1 LLP 007
	执行
	002 03
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：G
	报警值
	无
	

	有效工况
	适用所有标准工况
	第二报警值
	无
	LLP§6.2SH104

	
	
	跳闸值
	无
	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	见操作栏
	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：
1．AI模拟量故障
2．断路器分合闸位置反馈信号故障。

	操作：
1．检查产生电流信号的变送器，以及之后的接线是否存在断线，虚接或AI通道发生问题。通知维护人员。
2．检查断路器辅助接点，以及之后的接线是否存在短线，虚接或DI通道发生问题。通知维护人员。

	

	逻辑简图： [image: image10.png](rxon w2 T T
LAY com o]
’)LP'GDM 18 P EAREARRERRN LIPSO NEL
e N 117 EWERCENCY ROV (B XLLPNON OPENG FOGIKA

Y (PESBAIRARK BXLLP Y00 DRAA

DOV 1P (UERYENCY BEOSHS £0 NULPYGI B A CIRSTH

3 Qo

390 UP HERCHKY IIBRIG GB FUPA0M





	
	

	
	后果：
1．DCS上的画面显示有误。
2．DCS上的画面显示有误。操作闭锁和联锁无法实现。
说明：
1． 接触器分合闸位置反馈信号相同超过0.5s时报警。同时将影响利用接触器状态所作的闭锁和联锁。当DI扫描更新周期超过100ms时，适当考虑增加延时。
	


	1LLP004KA
	红
	LKR至LLP应急段馈线断路器LLP100JA电气故障
	传感器
	001XK
	1/2

	
	
	380V FEEDER CB LLP100JA TO LLP ELEC. FAULT
	正常值
	无
	

	A 1 LLP 008
	执行
	002 03
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：G
	报警值
	无
	

	有效工况
	适用所有标准工况
	第二报警值
	无
	LLP§6.2SH101

	
	
	跳闸值
	无
	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	见操作栏
	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：
1． 跳闸线圈故障

2． 框架断路器保护脱扣动作

3． 框架断路器未储能

4． 控制回路电源故障脱扣
	操作：
1．检查框架断路器跳闸线圈回路。通知维护人员。 

2．确认100JA已断开。通知维护人员。在通过合闸操作重新送电之前必须查清故障原因，并在消除故障后，按一下框架断路器上的保护动作复归按钮。

3．检查框架断路器的储能回路，通知维护人员。

4.  检查控制回路小空开是否脱扣，无故障后再投入。 

	

	逻辑简图：
 [image: image11.png]i A AR
BRI B PRI

LLP100JA X]
KRéLLFEéﬂ%ﬁEP&ﬁXLLP100JA‘@€¥IE

TR B 53 R shiE





	
	

	1LLP004KA
	红
	LKR至LLP应急段馈线断路器LLP100JA电气故障
	传感器
	001XK
	2/2

	
	
	380V FEEDER CB LLP100JA TO LLP ELEC. FAULT
	正常值
	无
	

	A 1 LLP 008
	执行
	002 03
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：G
	报警值
	无
	

	有效工况
	适用所有标准工况
	第二报警值
	无
	LLP§6.2SH101

	
	
	跳闸值
	无
	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	见操作栏
	

	自动装置动作检查
	无
	

	逻辑简图：

DCS内：

 [image: image12.png]e -~ SRELLP R BRNKBAYLLPIO0AR YR, M.M'%mm
(KLLPIO0NA Xk )= lg@%ﬁﬁ“gfﬁ%’&%g QAR s FEEora o8 HULPIOGl To Lp ELEG FAULT OTB-R




	后果：
1．框架断路器跳闸回路无法正常工作 

2．LLP母线段将失去正常工作电源

3．框架断路器无法正常循环操作

4.  二次控制回路无法正常工作

  说明： 
1． 只有当断路器柜上控制切换到远方位置，控制回路小空开投入等正常操作完成后，才会发出真正的远方故障报警信号。
2． 该信号出现，如果是框架断路器保护动作，将引起断路器直接跳闸。其他原因引起的，可能会导致DCS操作指令下达，保护动作或自动切换动作后，断路器拒动。
	

	1LLP005KA
	红
	LLP应急段工作进线断路器LLP200JA电气故障
	传感器
	001XK
	1/2

	
	
	380V LLP NORMAL INCOMING CB LLP200JA ELEC. FAULT
	正常值
	无
	

	A 1 LLP 009
	执行
	002 03
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：G
	报警值
	无
	

	有效工况
	适用所有标准工况
	第二报警值
	无
	LLP§6.2SH102

	
	
	跳闸值
	无
	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	见操作栏
	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：
1． 跳闸线圈故障

2． 框架断路器保护脱扣动作

3． 框架断路器未储能

4． 控制回路电源故障脱扣
	操作：
1．检查框架断路器跳闸线圈回路。通知维护人员。 

2．确认200JA已断开。通知维护人员。在通过合闸操作重新送电之前必须查清故障原因，并在消除故障后，按一下框架断路器上的保护动作复归按钮。

3．检查框架断路器的储能回路，通知维护人员。

4.  检查控制回路小空开是否脱扣，无故障后再投入。 
	

	逻辑简图：
 [image: image13.png]ERERTAESS

& HILP200A XR
% I LR Bnnipronmatim

ERIRBRP Rz





	
	

	1LLP005KA
	红
	LLP应急段工作进线断路器LLP200JA电气故障
	传感器
	001XK
	2/2

	
	
	380V LLP NORMAL INCOMING CB LLP200JA ELEC. FAULT
	正常值
	无
	

	A 1 LLP 009
	执行
	002 03
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：G
	报警值
	无
	

	有效工况
	适用所有标准工况
	第二报警值
	无
	LLP§6.2SH102

	
	
	跳闸值
	无
	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	见操作栏
	

	自动装置动作检查
	无
	

	逻辑简图：

DCS内：

 [image: image14.png]UPFARTHSX¥R EXLPI0AETER Acci
/! DA KR LPEBRI‘? AR BXLLP2ONARAURA
LLP200k X mﬁk M, 25 Ao eLec. paueT |90Y UP NORVAL INCOMMG CB XLLPZO0 ELEC T





	后果：
1．框架断路器跳闸回路无法正常工作 

2．LLP母线段将失去正常工作电源

3．框架断路器无法正常循环操作

4.  二次控制回路无法正常工作

  说明： 
1． 只有当断路器柜上控制切换到远方位置，控制回路小空开投入等正常操作完成后，才会发出真正的远方故障报警信号。
2． 该信号出现，如果是框架断路器保护动作，将引起断路器直接跳闸。其他原因引起的，可能会导致DCS操作指令下达，保护动作或自动切换动作后，断路器拒动。
	

	1LLP006KA
	红
	LLP应急段应急进线断路器LLP300JA电气故障
	传感器
	001XK
	1/2

	
	
	380V LLP EMERGENCY INCOMING CB LLP300JA ELEC. FAULT
	正常值
	无
	

	A 1 LLP 010
	执行
	002 03
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：G
	报警值
	无
	

	有效工况
	适用所有标准工况
	第二报警值
	无
	LLP§6.2SH104

	
	
	跳闸值
	无
	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	见操作栏
	

	自动装置动作检查
	无
	

	原因：
1． 跳闸线圈故障

2． 框架断路器保护脱扣动作

3． 框架断路器未储能

4． 控制回路电源故障脱扣
	操作：
1．检查框架断路器跳闸线圈回路。通知维护人员。 

2．确认300JA已断开。通知维护人员。在通过合闸操作重新送电之前必须查清故障原因，并在消除故障后，按一下框架断路器上的保护动作复归按钮。

3．检查框架断路器的储能回路，通知维护人员。

4.  检查控制回路小空开是否脱扣，无故障后再投入。 
	

	逻辑简图：
 [image: image15.png]¥RERNAENA

LLP300JA XR
LP&ﬁg&sa&;ﬁm&mmomﬁ&ﬁ




	
	

	1LLP006KA
	红
	LLP应急段应急进线断路器LLP300JA电气故障
	传感器
	001XK
	2/2

	
	
	380V LLP EMERGENCY INCOMING CB LLP300JA ELEC. FAULT
	正常值
	无
	

	A 1 LLP 010
	执行
	002 03
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：G
	报警值
	无
	

	有效工况
	适用所有标准工况
	第二报警值
	无
	LLP§6.2SH104

	
	
	跳闸值
	无
	

	抑制信号
	NOT INHIBITED
	确认
	见操作栏
	

	自动装置动作检查
	无
	

	逻辑简图：

DCS内：

[image: image16.png]e Y

UPRSREARKER BULPINAATUR Aocigrgégrm
330% LLP EMERGENCY INCOMNG CB XULP3OOVA ELEC. FAULMERS- R





 
	后果：
1．框架断路器跳闸回路无法正常工作 

2．LLP母线段将失去正常工作电源

3．框架断路器无法正常循环操作

4.  二次控制回路无法正常工作

  说明： 
1． 只有当断路器柜上控制切换到远方位置，控制回路小空开投入等正常操作完成后，才会发出真正的远方故障报警信号。
2． 该信号出现，如果是框架断路器保护动作，将引起断路器直接跳闸。其他原因引起的，可能会导致DCS操作指令下达，保护动作或自动切换动作后，断路器拒动。
	



