
	[image: image1.png]2 sEmeERsE

mEEE
CNEF HaiNan Nuclear Power Co.,Ltd.




	运行规程


	6.0KV 交流应急配电系统

	HN编码：A 1 LHB 000
	版次：002 00
	 正文页数：19
 附件页数：1


	编写
	校核
	审核/部门会签
	领导会签

	姓名
	日期
	姓名
	日期
	部门代码
	姓名
	日期
	姓名
	日期

	田雷雷
	
	王涛
	
	OP
	施卫华
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	批准实施：吴雪松          生效日期：
 

	规程类型：已数字化[√ ]  未数字化[  ]  后 备 盘[  ]   现 场  [  ]

	

	报警卡数目：KIC[ 8 ]   现场[ 0 ]   BUP[ 3 ]

	质量级别：  QSR[√ ]   QR[  ]   NQR[  ]
	下次审查升版时间：   2019  年 8  月

	分发范围：运行处、培训处

	编制部门：运行处


此文件知识产权属海南核电有限公司，未经许可，外单位不得复制或有其它侵权行为。
程序编制/修订跟踪
	版次
	编写人
	批准人
	生效日期
	编制/修订说明

	1.0
	李文
	
	
	初版

	1.3
	田雷雷
	
	
	更改格式

	002 00
	田雷雷
	吴雪松
	
	现场参数验证生效

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


目  录
	报警卡编码
	报警号
	报警描述
	页码

	A1 LHB 001
	1LHB002KA
	6KV配电盘LHB失压
	4

	A1 LHB 002
	1LHB003KA
	进线断路器不可用
	5

	A1 LHB 003
	1LHB004KA1
	6KV配电盘故障
	6

	A1 LHB 004
	1LHB004KA2
	母线低电压＞20s
	9

	A1 LHB 005
	1LHB005KA
	柴油发电机LHQ备用
	10

	A1 LHB 006
	1LHB006KA
	LHB卸负荷/重新加载在进行中
	11

	A1 LHB 007
	1LHB008KA
	LHQ同步装置投入
	12

	A1 LHB 008
	1LHB010KA
	LHB单相接地故障
	13

	A1 LHB 901
	1LHB002AA
	6KV配电盘LHB失压
	14

	A1 LHB 902
	1LHB004AA
	6KV配电盘故障
	15

	A1 LHB 903
	1LHB005AA
	柴油发电机LHQ备用
	19

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


	1LHB002KA
	黄
	6KV配电盘LHB失压
	传感器
	001XU、002XU、003XU
	1/1

	
	
	6KV LHB VOLT LOSS
	正常值
	6KV
	

	A 1 LHB 001
	执行
	002 00
	位置：KIC
	供电列：B
	分区：
	报警值
	≤0.8Un
	

	有效工况
	
	第二报警值
	不适用
	LHA§6.2SH71

	
	
	跳闸值
	≤0.8Un
	

	抑制信号
	
	确认
	见“后果”栏。
	

	自动装置动作检查
	见“后果”栏。
	

	  原因：
1、 LHB母线6KV失压超过0.9秒。

2、 此故障信号可能是虚假的或是真实的。

a、 如果是虚假的，是因为LGD的电源由厂用变压器切换到辅助变压器或者是相反的切换引起。

b、 如果是真实的，原因可能是：

· 失去厂用变压器和辅助变压器，或

· 电气盘LGD故障，或

· LHQ柴油发电机组故障。


	操作：
1、 检查电气盘LGD电源切换。
2、 检查柴油发电机LHQ在运行状态。
3、 检查LHB电源由LGD切换到LHQ或相反切换已在要求的时间内自动完成。适当时可手动在计算机上操作LHB001KG合上001JA或002JA（在20s内完成此切换）。
	

	逻辑简图：
[image: image2.png]o]
@

)
onex Bk @02





	后果：
1、 柴油发电机LHQ自动启动并准备好，需要时便可带负荷。

2、 如果电气盘LHB由LGD供电，且失电压持续7.9秒以上，自动电源切换程序便启动。从初始失电压到电源从LGD切换到LHQ，最多所需时间不超过13秒（001JA断开，002JA合上）。

3、 如果电气盘LHB由柴油发电机LHQ供电，失电压持续5秒以上，自动电源切换程序启动。从初始失电压到电源从LHQ切换到LGD，最少需要7秒（002JA断开，001JA合上）。
4、 如果失压持续20秒以上（持续性失压），DEC报警信号LHB004KA2将出现，LHB进线电路器的电源自动切换指令被重新设置，进线断路器位置如下：LHB001JA合上，LHB002JA或LHB003JA断开。


	

	1LHB003KA
	黄
	进线断路器不可用
	传感器
	001XK
	1/1

	
	
	INCOM.BKR UNAVAIL
	正常值
	不适用
	

	A 1 LHB 002
	执行
	002 00
	位置：KIC
	供电列：B
	分区：
	报警值
	不适用
	

	有效工况
	
	第二报警值
	不适用
	LHA§6.2SH103

	
	
	跳闸值
	不适用
	

	抑制信号
	
	确认
	见“后果”栏。
	

	自动装置动作检查
	见“后果”栏。
	

	  原因：

   一个进线开关（001JA(LHB06)或者002JA(LHB07)）的故障继电器001XK跳闸，是由于：

1、 试验盒插入，或

2、 过流跳闸，或
3、 电路器未锁在工作位置，或
4、 操作机构弹簧未储能，或
5、 开关柜失去110V直流电源，或
6、 综合保护装置故障。

	操作：

1、 在进线开关LHB06或LHB07上鉴别故障的类型，如果故障不能排除，通知维修电气人员。
2、 如果是过流跳闸，不要复归故障信号，不要使LHB配电盘再带电，通知维修电气人员来检查。使用I0规程（安全相关系统不可用），检查LHA配电盘的可用性。
	

	逻辑简图：

[image: image3.png]EQUIPMENT EQUIPMENT
001JA 00204
AVAILABLE AVAILABLE

>l
T
I
| V>

003KS,003KAC003EC)





	后果：

1、 如果110V直流有电，故障柜上的黄色故障灯亮。
2、 如果故障发生时进线开关为合上的，仅由于电流探测引起开关跳闸，在此情况下，电源切换程序被闭锁，两个进线开关都是保持在跳闸位置，LHB配电盘最后处于失电状态。

3、 如果故障发生时进线开关为断开的，则LHB配电盘维持带电状态，但电源的自动或手动切换程序不可用（当接收到一个合闸指令时，进线开关不会合上）。


	

	1LHB004KA1
	黄
	6KV配电盘故障
	传感器
	001XK
	1/3

	
	
	6KV SUPPLY FAULT
	正常值
	6KV
	DEC

	A 1 LHB 003
	执行
	002 00
	位置：KIC
	供电列：B
	分区：
	报警值
	无
	

	有效工况
	
	第二报警值
	                 无
	LHA§6.2SH103

	
	
	跳闸值
	无
	

	抑制信号
	
	确认
	见“后果”栏。
	

	自动装置动作检查
	见“后果”栏。
	

	  原因：

  LHB001TB配电盘总故障是由于一个或多个进线柜、出线柜或电压互感器柜故障所致，由每一故障柜中的故障继电器001XK检测出来。                     

1、进线开关柜：

a、试验盒插入、或
b、过电流跳闸，或

c、开关没有锁在工作位置，或

d、操作机构弹簧未储能，或

e、开关柜失去110V直流电源

f、综合保护装置故障。

2、出线开关（接触器和自保持接触器）柜：

   除了上面的原因（不包括1.d项）外，还可能是：

     a、6KV熔断器熔断，或

     b、过负荷跳闸

     c、接触器控制单元未准备好

3、电压互感器柜：

     a、6KV一次侧熔断器熔断，或

     b、100V二次侧熔断器熔断，或

     c、手车没有锁在推入位置，或

     d、失去110V直流电源，或

     e、探测到母线低电压或有接地故障


	操作：

      检查LHB配电盘存110V直流电源，LBB盘上的开关LBB231JA(LBB02-F1)必须合上。
      就地检查故障柜上的黄色故障灯（003LA）亮，鉴别故障类型。

1、 2、在进线和出线柜上，检查：

a、 没有试验盒插入

b、 没有过负荷或过流引起的跳闸指示

c、 开关正确锁定在工作位置

d、 操作机构弹簧储能

e、 有110V直流电源

f、 综合保护装置是否故障

g、 6KV熔断器就位良好，并且锁紧

h、 辅助控制插头接触良好，无松动

不要复归综合保护装置上的跳闸指示。

不要试图拧松辅助控制插头。

如果用开关柜上的复归按钮不能清除故障灯，通知维修电气人员立即进行检查。

3、电压互感器柜上，检查：

a、 6KV侧熔断器就位良好，并且锁紧

b、 100V侧熔断器就位良好，并且锁紧

c、 有110V直流电源

如果故障不能清除，通知维修电气人员立即进行检查。


	

	1LHB004KA1
	黄
	6KV配电盘故障
	传感器
	001XK
	2/3

	
	
	6KV SUPPLY FAULT
	正常值
	6KV
	DEC

	A 1 LHB 003
	执行
	002 00
	位置：KIC
	供电列：B
	分区：
	报警值
	无
	

	有效工况
	
	第二报警值
	                 无
	LHA§6.2SH103

	
	
	跳闸值
	无
	

	抑制信号
	
	确认
	见“后果”栏。
	

	自动装置动作检查
	见“后果”栏。
	

	[image: image4.png]X <0
004K A1,004KS1






	  后果：

      在1，,2，3情况下，有关的故障柜的黄色故障灯亮（失去110V直流电源的情况除外）。

1、 进线开关柜：

a、 如果故障发生时进线开关为合上的，仅由于过电流探测引起开关跳闸，在此情况下，电源切换程序被闭锁，二个进线开关都保持在跳闸位置，LHB配电盘最后处于失电状态。

b、 如果故障发生时进线开关为断开的，则LHB配电盘维持带电状态，但电源的自动或手动切换程序不可用（当接收到一个合闸指令时，进线开关不会合上）

2、 出现接触器柜：

a、 如果故障发生时出现接触器处于断开位置，则该接触器不可用

b、 如果处于合上位置，则由于下列原因而跳闸：

·  6KV熔断器熔断

· 过负荷或过电流

· 失去110V直流电源

· 接触器小车的解锁操作

（下页续）



	1LHA004KA1
	黄
	6KV配电盘故障
	传感器
	001XK
	3/3

	
	
	6KV SUPPLY FAULT
	正常值
	6KV
	DEC

	A 1 LHA 003
	执行
	002 00
	位置：KIC
	供电列：B
	分区：
	报警值
	无
	

	有效工况
	
	第二报警值
	                 无
	LHA§6.2SH103

	
	
	跳闸值
	无
	

	抑制信号
	
	确认
	见“后果”栏。
	

	自动装置动作检查
	见“后果”栏。
	

	
	  出线自保持接触器柜：

a、 如果故障发生时出线自保持接触器处于断开位置，则该接触器不可用。

b、 如果处于合上位置，则由于下列原因而跳闸：

· 6KV熔断器熔断       
· 过负荷或过电流

· 自保持接触器小车的解锁操作

3、 电压互感器柜：

a、 由三个低电压继电器（001XU、002XU、和003XU）测出6KV电压失去时，经延时0.9秒启动柴油发电机LHQ。

· 如果LHB配电盘是由LGD供电且电压持续失去超过7.9秒，则会发出一个电源自动切换指令，从测出电压失去时开始，最多在13秒内，电源从LGD切换到LHQ（001JA断开，002JA合上）。
· 如果LHB配电盘是由柴油发电机组LHQ供电且电压持续失去超过5秒，则会发出一个电源自动切换指令，从测出电压失去时开始，最少在7秒内，电源从LHQ切换到LGD(002JA断开，001JA合上)。
b、 电压互感器失去110V直流：

· 不能检测出6KV失压，因此柴油发电机保持在停机状态，而且电源切换不能操作。

· 故障柜的故障信号灯不工作。

	1LHB004KA2
	黄
	母线电压低＞20S
	传感器
	001XU、002XU、003XU
	1/1

	
	
	BUS UNDERVOLT＞20S
	正常值
	6KV
	DEC

	A 1 LHB 004
	执行
	002 00
	位置：KIC
	供电列：B
	分区：
	报警值
	≤0.8Un
	

	有效工况
	
	第二报警值
	不适用
	LHA§6.2SH103

	
	
	跳闸值
	不适用
	

	抑制信号
	
	确认
	见“后果”栏。
	

	自动装置动作检查
	无
	

	  原因：

    1、LHB母线6KV失压超过20秒，是由于：

a、电源切换故障，或

b、LHB母线短路
	操作：

  在KIC工作站上查看LHB电压值，确认LHB母线失去6KV电压。

1、 可能发生三种情况：

a、 情况1：仅仅失去LHB配电盘。首先，根据程序G5，把机组过渡到后备模式，然后将系列A直流配电盘的充电器从它的正常供电电源（LHB电源）手动切换到后备电源（LG*电源）。此后，当LNB，LND的低电压报警出现时，应当用DEC程序，执行适当的事故规程。

b、 情况2：同时失去LHB和LG*配电盘。首先，根据程序G5将机组过渡到后备 模式，然后，当系列A直流配电盘上发出第1低电压报警时，应用DEC程序，执行适当的事故规程。

c、 情况3：同时失去LHB,LHA和LG*配电盘时，应用DEC程序，执行适当的事故规程。


	

	逻辑简图：

[image: image5.png]



	
	

	
	   后果：

1、 机组系列B的应急和安全辅助设备停止工作。

只有一个充电器的机组系列B直流电源（48V,110V和220V）失去其由LHB供电的充电器的正常供电电源，蓄电池向用户供电。

	

	1LHB005KA
	黄
	柴油发电机LHQ备用
	传感器
	无
	1/1

	
	
	DSL GENE.BACK UP
	正常值
	不适用
	

	A 1 LHAB005
	执行
	002 00
	位置：KIC
	供电列：B
	分区：
	报警值
	不适用
	

	有效工况
	
	第二报警值
	不适用
	LHA§6.2SH89

	
	
	跳闸值
	不适用
	

	抑制信号
	
	确认
	见“后果”栏。
	

	自动装置动作检查
	见“后果”栏。
	

	  原因：

  柴油发电机备用记忆建立，因为下列同时发生的条件自动实现：

1、 探测到LHB母线上“电压失去”

2、 起动柴油发电机组LHQ
3、 柴油发电机准备好（电压和频率在允许范围）

4、 正常供电开关LHB001JA断开

5、 发出卸负荷指令到有LHB供电的应急和安全辅助设备


	操作：

1、 检查电源切换程序正确运行，即LHB001JA断开，LHB002JA合上。

2、 在LHA配电盘重新加载的过程中，监视LHB母线电压和LHQ柴油发电机输出电流。
	

	逻辑简图：

[image: image6.png]OTIA
cLos.pos

8]

>
005KS,00SKACOL0EC)





	后果：

1、 运行中的B列应急和安全辅助设备部分变为停止状态。
2、 正常供电开关LHB001JA断开1.5秒后，应急供电开关LHB002JA合上。柴油发电机组LHQ供电给静态的用户（没有启动冲击电流）和小功率辅助设备。

3、 只要LHB母线由LHQ供电，该报警就一直存在。


	


	1LHB006KA
	黄
	LHA卸负荷/重新加载在进行中
	传感器
	无
	1/1

	
	
	UN/RELOAD UNDER WAY
	正常值
	不适用
	

	A 1 LHB 006
	执行
	002 00
	位置：KIC
	供电列：B
	分区：
	报警值
	不适用
	

	有效工况
	
	第二报警值
	不适用
	LHA§6.2SH88

	
	
	跳闸值
	不适用
	

	抑制信号
	
	确认
	见“后果”栏。
	

	自动装置动作检查
	见“后果”栏。
	

	  原因：

  LHB重新加载程序记忆建立，因为下列同时发生的条件自动实现：

1、 探测到LHB母线上“电压失去”

2、 起动柴油发电机组LHQ
3、 柴油发电机准备好（电压和频率在允许范围）

4、 正常供电开关LHB001JA断开

5、 发出卸负荷指令到有LHB供电的应急和安全辅助设备


	操作：

1、 在LHB配电盘重新加载的过程中，监视LHB母线电压和LHQ柴油发电机输出电流。

2、 重新加载程序结束后，停掉在重新加载过程中已经启动的不必要的辅助设备，重新启动在电源切换前已在运行的设备。
	

	逻辑简图：

[image: image7.png]G0 SHED. VOLTAGE 00710305 FROGRAN
orcen (e
e o | PRESENCE | | ASTRORIAT @0
o
.
[
1 =4y
. s
— slr
>t
Eecddbbiiiiibi

ey
006KA,106KS






	后果：

1、 按照重新加载程序，柴油发电机分批带上负荷。

2、 该报警在重新加载程序结束后自动消除。

	

	1LHB008KA
	黄
	LHQ同步装置投入
	传感器
	无
	1/1

	
	
	SYNCH UNDER WAY
	正常值
	不适用
	

	A 1 LHB 007
	执行
	002 00
	位置：KIC
	供电列：B
	分区：
	报警值
	不适用
	

	有效工况
	
	第二报警值
	不适用
	LHA§6.2SH84

	
	
	跳闸值
	不适用
	

	抑制信号
	
	确认
	不适用
	

	自动装置动作检查
	无
	

	  原因：

  柴油发电机组LHQ同步试验。

  当下列条件满足时，会出现上列的报警信号：

1、 将可移动式共用同步操纵台（9KSC900PP）的电气软连接线接到主控室本机组的系列B同步插头（1LHB901PJ2，1LHB902PJ2，,1LHB903PJ2(LHQ)）上
2、 二位置同步开关9KSC790TL（在同步操纵台上）置于同步“on”位置
	操作：

1、 手动方式
监视同步表9KSC793ID，当同步表缓慢顺时针方向转到12点位置时，按下同期开关9KSC790TO，从而完成同步。

   2、  自动方式
	

	逻辑简图：

[image: image8.png]@ | [ ) [ e
cwospos cLos pos StcHRO
N e (E

R
RS
W
.

008KS,008KAD0BEC)





	后果：

1、 操作员被警告，柴油发电机组LHQ已准备并网（厂外电源）。
2、 如果同步成功，该报警会自动消除。
	


	1LHB010KA
	黄
	LHA单相接地故障
	传感器
	004XU
	1/1

	
	
	LHA SINGLE PHASE EARTHING FAULT
	正常值
	不适用
	

	A 1 LHB 008
	执行
	002 00
	位置：KIC
	供电列：B
	分区：
	报警值
	不适用
	

	有效工况
	
	第二报警值
	不适用
	LHA§6.2SH71

	
	
	跳闸值
	不适用
	

	抑制信号
	
	确认
	见“后果”栏。
	

	自动装置动作检查
	无
	

	  原因：

   配电盘馈线回路发生单相接地故障。
	操作：

检查LHB配电盘，查找发生单相接地故障回路。
	

	逻辑简图：

[image: image9.png]HEHBH
004XU

| UNDER VOLTAGE
RELAY
EARTHING FAULT

010sY

010K A




	后果：

如果接地回路故障电流＜10A，只发出报警信号，允许故障运行一段时间。
如果接地回路故障电流＞10A，该故障回路的接地保护立即跳闸。

	

	1LHB002AA
	黄
	6KV配电盘LHA失压
	页码
	1/1

	
	
	6KV LHA VOLT.LOSS
	正常值
	6KV

	A 1LHB 901
	执行
	002 00
	位置：BUP
	供电列：B
	逻辑图： LHA§6.2SH71
	报警值
	≤0.8Un

	有效工况
	
	抑制信号
	
	第二报警值
	不适用

	
	
	
	
	跳闸值
	≤0.8Un

	传感器
	001XU，002XU，003XU
	确认
	见“后果”栏

	自动装置动作检查
	见“后果”栏

	原因：
1、 LHB母线6KV失压超过0.9秒。

2、 此故障信号可能是虚假的或是真实的。
a、 如果是虚假的，是因为LGD的电源由厂用变压器切换到辅助变压器或者是相反的切换引起。

b、如果是真实的，原因可能是：

· 失去厂用变压器和辅助变压器，或

· 电气盘LGD故障，或

· LHQ柴油发电机组故障。

	操作：

1、 检查电气盘LGD电源切换。
2、 检查柴油发电机LHQ在运行状态。
3、 检查LHB电源由LGD切换到LHP或相反切换已在要求的时间内自动完成。适当时可手动在计算机上操作LHB001TL合上001JA或002JA（在20s内完成此切换）。


	  逻辑简图：
[image: image10.png]-0





	后果：

1、 柴油发电机LHQ自动启动并准备好，需要时便可带负荷。

2、 如果电气盘LHB由LGD供电，且失电压持续7.9秒以上，自动电源切换程序便启动。从初始失电压到电源从LGD切换到LHQ，最多所需时间不超过13秒（001JA断开，002JA合上）。

3、 如果电气盘LHB由柴油发电机LHQ供电，失电压持续5秒以上，自动电源切换程序启动。从初始失电压到电源从LHQ切换到LGD，最少需要7秒（002JA断开，001JA合上）。

4、 如果失压持续20秒以上（持续性失压），DEC报警信号LHB004AA将出现，LHB进线电路器的电源自动切换指令被重新设置，进线断路器位置如下：LHB001JA合上，LHB002JA或LHB003JA断开。



	1LHB004AA
	黄
	LHB配电盘故障
	页码
	1/4
	DEC

	
	
	MV BOARD FAULT
	正常值
	6KV
	

	A 1LHB 902
	执行
	002 00
	位置：BUP
	供电列：B
	逻辑图： LHA§6.2SH103
	报警值
	不适用

	有效工况
	
	抑制信号
	
	第二报警值
	不适用

	
	
	
	
	跳闸值
	不适用

	传感器
	001XK
	确认
	见“后果”栏

	自动装置动作检查
	见“后果”栏

	原因：

   LHB001TB配电盘总故障是由于一个或多个进线柜、出线柜或电压互感器柜故障所致，由每一故障柜中的故障继电器001XK检测出来。                     

1、进线开关柜：

a、试验盒插入、或

b、过电流跳闸，或

c、开关没有锁在工作位置，或

d、操作机构弹簧未储能，或

e、开关柜失去110V直流电源

f、综合保护装置故障。

2、出线开关（接触器和自保持接触器）柜：

   除了上面的原因（不包括1.d项）外，还可能是：

     a、6KV熔断器熔断，或

     b、过负荷跳闸

     c、接触器控制单元未准备好

3、电压互感器柜：

     a、6KV一次侧熔断器熔断，或

     b、100V二次侧熔断器熔断，或

     c、手车没有锁在推入位置，或

     d、失去110V直流电源，或

     e、探测到母线低电压或有接地故障

	操作：

      检查LHB配电盘存110V直流电源，LBB盘上的开关LBB231JA(LBB02-F1)必须合上。

      就地检查故障柜上的黄色故障灯（003LA）亮，鉴别故障类型。

1、2、在进线和出线柜上，检查：

a、 没有试验盒插入
b、 没有过负荷或过流引起的跳闸指示

c、 开关正确锁定在工作位置

d、 操作机构弹簧储能

e、 有110V直流电源

f、 综合保护装置是否故障

g、 6KV熔断器就位良好，并且锁紧

h、 辅助控制插头接触良好，无松动

不要复归综合保护装置上的跳闸指示。

不要试图拧松辅助控制插头。

如果用开关柜上的复归按钮不能清除故障灯，通知维修电气人员立即进行检查。

2、电压互感器柜上，检查：

a、 6KV侧熔断器就位良好，并且锁紧

b、 100V侧熔断器就位良好，并且锁紧

c、 有110V直流电源

如果故障不能清除，通知维修电气人员立即进行检查。




	1LHB004AA
	黄
	LHB配电盘故障
	页码
	2/4
	DEC

	
	
	MV BOARD FAULT
	正常值
	6KV
	

	A 1LHB 902
	执行
	002 00
	位置：BUP
	供电列：B
	逻辑图： LHA§6.2SH103
	报警值
	不适用

	有效工况
	
	抑制信号
	
	第二报警值
	不适用

	
	
	
	
	跳闸值
	不适用

	传感器
	001XK
	确认
	见“后果”栏

	自动装置动作检查
	见“后果”栏

	逻辑简图：
[image: image11.png]



	后果：

      在1，,2，3情况下，有关的故障柜的黄色故障灯亮（失去110V直流电源的情况除外）。

1、 进线开关柜：

a、 如果故障发生时进线开关为合上的，仅由于过电流探测引起开关跳闸，在此情况下，电源切换程序被闭锁，二个进线开关都保持在跳闸位置，LHB配电盘最后处于失电状态。

b、 如果故障发生时进线开关为断开的，则LHB配电盘维持带电状态，但电源的自动或手动切换程序不可用（当接收到一个合闸指令时，进线开关不会合上）

2、 出现接触器柜：

a、 如果故障发生时出现接触器处于断开位置，则该接触器不可用

b、 如果处于合上位置，则由于下列原因而跳闸：

·  6KV熔断器熔断

· 过负荷或过电流

· 失去110V直流电源

· 接触器小车的解锁操作
  （待续）


	1LHB004AA
	黄
	LHB配电盘故障
	页码
	3/4
	DEC

	
	
	MV BOARD FAULT
	正常值
	6KV
	

	A 1LHB 902
	执行
	002 00
	位置：BUP
	供电列：B
	逻辑图： LHA§6.2SH103
	报警值
	不适用

	有效工况
	
	抑制信号
	
	第二报警值
	不适用

	
	
	
	
	跳闸值
	不适用

	传感器
	001XK
	确认
	见“后果”栏

	自动装置动作检查
	见“后果”栏

	
	 （续上页）

出线自保持接触器柜：

a、 如果故障发生时出线自保持接触器处于断开位置，则该接触器不可用。

b、 如果处于合上位置，则由于下列原因而跳闸：

· 6KV熔断器熔断       
· 过负荷或过电流

· 自保持接触器小车的解锁操作

3、 电压互感器柜：

a、 由三个低电压继电器（001XU、002XU、和003XU）测出6KV电压失去时，经延时0.9秒启动柴油发电机LHQ。

· 如果LHB配电盘是由LGD供电且电压持续失去超过7.9秒，则会发出一个电源自动切换指令，从测出电压失去时开始，最多在13秒内，电源从LGD切换到LHQ（001JA断开，002JA合上）。
· 如果LHB配电盘是由柴油发电机组LHQ供电且电压持续失去超过5秒，则会发出一个电源自动切换指令，从测出电压失去时开始，最少在7秒内，电源从LHQ切换到LGD(002JA断开，001JA合上)。
b、 电压互感器失去110V直流：

· 不能检测出6KV失压，因此柴油发电机保持在停机状态，而且电源切换不能操作。

· 故障柜的故障信号灯不工作。

	1LHB004AA
	黄
	LHB配电盘故障
	页码
	4/4
	DEC

	
	
	MV BOARD FAULT
	正常值
	6KV
	

	A 1LHB 902
	执行
	002 00
	位置：BUP
	供电列：B
	逻辑图： LHA§6.2SH103
	报警值
	不适用

	有效工况
	
	抑制信号
	
	第二报警值
	不适用

	
	
	
	
	跳闸值
	不适用

	传感器
	001XK
	确认
	见“后果”栏

	自动装置动作检查
	见“后果”栏

	  原因：
1、 LHB母线6KV失压超过20秒，是由于：

a、 电源切换故障，或

b、 LHB母线短路
	   操作：
1、 可能发生三种情况：

a、 情况1：仅仅失去LHB配电盘。首先，根据程序G5，把机组过渡到后备模式，然后将系列B直流配电盘的充电器从它的正常供电电源（LHB电源）手动切换到后备电源（LG*电源）。此后，LNB、LND的低电压报警出现时，应用DEC程序，执行适当的事故规程。

b、 情况2：同时失去LHB和LG*配电盘。首先，根据程序G5将机组过渡到后备模式，然后，当系列B直流配电盘上发出第1低电压报警时，应用DEC程序，执行适当的事故规程。

c、 情况3：同时失去LHB，LHA和LG*配电盘时，应用DEC程序，执行适当的事故规程。


	
	   后果：
1、 机组系列B的应急和安全辅助设备停止工作。

只有一个充电器的机组系列B直流电源（48V，110V和220V）失去其由LHB供电的充电器的正常供电电源，蓄电池向用户供电。

	1LHB005AA
	黄
	柴油发电机LHQ备用 
	页码
	1/1

	
	
	DSL GENE.BACK UP
	正常值
	不适用

	A 1LHB 903
	执行
	002 00
	位置：BUP
	供电列：B
	逻辑图： LHA§6.2SH89
	报警值
	不适用

	有效工况
	
	抑制信号
	
	第二报警值
	不适用

	
	
	
	
	跳闸值
	不适用

	传感器
	无
	确认
	见“后果”栏

	自动装置动作检查
	见“后果”栏

	  原因：
柴油发电机备用记忆建立，因为下列同时发生的条件自动实现：

1、 探测到LHB母线上“电压失去”

2、 起动柴油发电机组LHQ
3、 柴油发电机准备好（电压和频率在允许范围）

4、 正常供电开关LHB001JA断开

5、 发出卸负荷指令到有LHB供电的应急和安全辅助设备


	   操作：
1、 检查电源切换程序正确运行，即LHB001JA断开，LHB002JA合上。

2、 在LHB配电盘重新加载的过程中，监视LHB母线电压和LHQ柴油发电机输出电流LHB001ID。


	
	  后果：
1、 运行中的B列应急和安全辅助设备部分变为停止状态。

2、 正常供电开关LHB001JA断开1.5秒后，应急供电开关LHB002JA合上。柴油发电机组LHQ供电给静态的用户（没有启动冲击电流）和小功率辅助设备。

3、 只要LHB母线由LHQ供电，该报警就一直存在。




附    录

附录1: 遗留问题跟踪单
	问题位置
	问题描述

	6、15页
	根据一次图，其中的LHB控制电源由LBB016JA改为LBB231JA，但是与CNPE报警手册不一致，后续发函澄清。

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


失去110V直流时，跳闸闭锁





失去110V直流时，跳闸闭锁








PAGE  
1

