
	[image: image56.png]014VB 004SN
o || BRI
TR C=T1200mm
&
002KA|[002A4] | O34LA]





	运行规程


	安全壳喷淋系统

	HN编码：A 1 EAS 000
	版次：002 02
	 正文页数：58
 附件页数：0


	编写
	校核
	审核/部门会签
	领导会签

	姓名
	日期
	姓名
	日期
	部门代码
	姓名
	日期
	姓名
	日期

	郑阳泽
	
	王涛
	
	OP
	施卫华
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	          批准实施：吴雪松              生效日期：


	规程类型：已数字化[ √ ]  未数字化[  ]  后 备 盘[  ]   现 场  [  ]

	报警卡数目：KIC[ 44 ]   现场[ 0 ]   BUP[ 10 ]

	质量级别：  QSR[ √ ]   QR[  ]   NQR[  ]
	下次审查升版时间：    2020  年  03  月

	分发范围：运行处、培训处

	编制部门：运行处


此文件知识产权属海南核电有限公司，未经许可，外单位不得复制或有其它侵权行为。

程序编制/修订跟踪
	版次
	编写人
	批准人
	生效日期
	编制/修订说明

	0.1
	施卫华
	吴雪松
	2012/7/5
	初版

	1.0
	王宇鸣
	吴雪松
	2012/12/10
	升版

	1.1
	李文
	吴雪松
	2013/3/27
	升版

	1.4
	杨恕非
	吴雪松
	2015/4/10
	升版

	002 00
	郑阳泽
	吴雪松
	2015/12/23
	升版

	002 01
	郑阳泽
	吴雪松
	2016/6/6
	升版

	002 02
	郑阳泽
	吴雪松
	
	对“I0”相关内容进行增加

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


目  录
	报警卡编码
	报警号
	报警描述
	页码

	A 1 EAS001 
	1EAS001KA 
	A系列安全壳地坑水位低
	5

	A 1 EAS 002
	1EAS002KA 
	B系列安全壳地坑水位低
	6

	A 1 EAS 003
	1EAS003KA
	系统可用于A系列第1组RPR试验
	7

	A 1 EAS 004
	1EAS004KA
	系统可用于B系列第1组RPR试验
	8

	A 1 EAS 005
	1EAS005KA
	系统可用于A系列第2组RPR试验
	9

	A 1 EAS 006
	1EAS006KA
	系统可用于B系列第2组RPR试验
	10

	A 1 EAS 007
	1EAS109KA
	A系列苏打水注入故障
	11

	A 1 EAS 008
	1EAS008KA
	B系列苏打水注入故障
	12

	A 1 EAS 009
	1EAS009KA
	A系列苏打水箱001BA水位低
	13

	A 1 EAS 010
	1EAS010KA
	B系列苏打水箱001BA水位低
	14

	A 1 EAS 011
	1EAS011KA
	A系列阀门状态不符
	15

	A 1 EAS 012
	1EAS012KA
	B系列阀门状态不符
	16

	A 1 EAS 013
	1EAS013KA
	A系列喷淋状态故障
	17

	A 1 EAS 014
	1EAS014KA
	B系列喷淋状态故障
	18

	A 1 EAS 015
	1EAS016KA
	002PO电机冷却水流量低
	19

	A 1 EAS 016
	1EAS017KA
	001PO电机冷却水流量低
	20

	A 1 EAS 017
	1EAS020KA
	B系列有泄漏
	21

	A 1 EAS 018
	1EAS021KA
	A系列有泄漏
	22

	A 1 EAS 019
	1EAS113KA
	003PO流量低
	23

	A 1 EAS 020
	1EAS401KA
	A系列喷淋水流量低
	24

	A 1 EAS 021
	1EAS402KA
	B系列喷淋水流量低
	25

	A 1 EAS 022
	1EAS411KA
	A系列喷淋水流量高
	26

	A 1 EAS 023
	1EAS412KA
	A系列喷淋水流量低低
	27

	A 1 EAS 024
	1EAS421KA
	B系列喷淋水流量高
	28

	A 1 EAS 025
	1EAS422KA
	B系列喷淋水流量低低
	29

	A 1 EAS 026
	1EAS501KA
	001RF上游喷淋水温度高
	30

	A 1 EAS 027
	1EAS502KA
	002RF上游喷淋水温度高
	31

	A 1 EAS 028
	1EAS503KA
	001RF下游喷淋水温度高
	32

	A 1 EAS 029
	1EAS504KA
	002RF下游喷淋水温度高
	33

	A 1 EAS 030
	1EAS505KA
	A系列地坑水温度高
	34

	A 1 EAS 031
	1EAS506KA
	B系列地坑水温度高
	35

	A 1 EAS 032
	1EAS510KA
	002PO止推轴承温度高
	36

	A 1 EAS 033
	1EAS511KA
	001PO止推轴承温度高
	37

	A 1 EAS 034
	1EAS540KA
	003PO止推轴承温度高
	38

	A 1 EAS 035
	1EAS514KA
	002MO下轴承温度高
	39

	A 1 EAS 036
	1EAS515KA
	001MO下轴承温度高
	40

	A 1 EAS 037
	1EAS516KA
	002MO上轴承温度高
	41

	A 1 EAS 038
	1EAS517KA
	001MO上轴承温度高
	42

	A 1 EAS 039
	1EAS518KA
	002MO定子绕组温度高
	43

	A 1 EAS 040
	1EAS519KA
	001MO定子绕组温度高
	44

	A 1 EAS 041
	1EAS520KA
	002MO定子绕组温度高
	45

	A 1 EAS 042
	1EAS521KA
	001MO定子绕组温度高
	46

	A 1 EAS 043
	1EAS023KA 
	安喷执行机构A列不可用
	47

	A 1 EAS 044
	1EAS024KA 
	安喷执行机构B列不可用
	48

	A 1 EAS 045
	1EAS001AA 
	A系列安全壳地坑水位低
	49

	A 1 EAS 046
	1EAS002AA
	B系列安全壳地坑水位低
	50

	A 1 EAS 047
	1EAS009AA
	A系列苏打水添加箱001BA水位低 
	51

	A 1 EAS 048
	1EAS010AA
	B系列苏打水添加箱001BA水位低
	52

	A 1 EAS 049
	1EAS013AA
	A系列喷淋状态故障
	53

	A 1 EAS 050
	1EAS014AA
	B系列喷淋状态故障
	54

	A 1 EAS 051
	1EAS016AA
	002PO电机冷却水流量低
	55

	A 1 EAS 052
	1EAS017AA
	001PO电机冷却水流量低
	56

	A 1 EAS 053
	1EAS401AA
	A系列喷淋水流量低
	57

	A 1 EAS 054
	1EAS402AA
	B系列喷淋水流量低
	58


	1EAS001KA
	红
	A系列安全壳地坑水位低
	传感器
	EAS003SN/013SM3
	1/1

	
	
	CONTNT. SUMP LOW LEVEL TRAIN A
	正常值
	
	 

	A 1 EAS 001
	执行
	002 02
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：
	报警值
	1200mm
	

	有效工况
	
	第二报警值
	无
	EAS§6.2SH09
EAS§6.3SH04

	
	
	跳闸值
	无
	

	抑制信号
	
	确认
	003MN
	

	自动装置动作检查
	 
	

	  原因：
安全壳地坑水位低而且阀门013VB开启：
1.  如果无安喷信号，在EAS再循环定期试验期间，013VB打开。
2.  如果有安喷信号：
a.  PTR水箱的水位如果高于低3水位，EAS013VB误开启。
b.  PTR水箱水位低于低3水位
      － 安全壳外RIS 或EAS系统泄漏
      － 安全壳泄漏
	  操作：
1.
如果无安喷信号（定期试验），检查EAS013VB的阀位，如果有必要，关闭此阀。
2. 如果有安喷信号：
a.  检查PTR001BA的水位,如果水位高于低3，则关闭EAS013VB。
b.  查找安全壳外RIS或EAS回路上的泄漏，检查并确认泄漏位于A列或B列。隔离其中发生故障的一列。如需要，再次启动无故障的一列。
	

	  逻辑简图：
          [image: image2.png]013VB 003SN
P GATERAL
% (=1200mm)
&
pOIKA][001AA] [ O37LA|






	
	

	
	  后果：
如果有安喷信号：
1.  安全壳地坑内可用于再循环的水量减少，安喷泵和低压安注泵有汽蚀的风险。
2.  如果安全壳外的泄漏无法隔离，则安喷和安注可能失效，从而导致安喷和安注再循环不能长期进行。
  说明：
无。
	


	1EAS002KA
	红
	B系列安全壳地坑水位低
	传感器
	EAS004SN/014SM3
	1/1

	
	
	CONTNT. SUMP LOW LEVEL TRAIN B
	正常值
	
	 

	A 1 EAS 002
	执行
	002 02
	位置：KIC
	供电列：B
	分区：
	报警值
	1200mm
	

	有效工况
	
	第二报警值
	无
	EAS§6.2SH29
EAS§6.3SH04

	
	
	跳闸值
	无
	

	抑制信号
	
	确认
	004MN
	

	自动装置动作检查
	 
	

	原因：
安全壳地坑水位低而且阀门014VB开启：
1. 如果无安喷信号，在EAS再循环定期试验期间，014VB打开。
2. 如果有安喷信号：
a.  PTR水箱的水位如果高于低3水位，EAS014VB误开启。
b.  PTR水箱水位低于低3水位
       － 安全壳外RIS 或EAS系统泄漏
       － 安全壳泄漏
	操作：
1.
如果无安喷信号（定期试验），检查EAS014VB的阀位，如果有必要，关闭此阀。
2. 如果有安喷信号：
a.  检查PTR001BA的水位,如果水位高于低3，则关闭EAS014VB。
b.  查找安全壳外RIS或EAS回路上的泄漏，检查并确认泄漏位于A列或B列。隔离其中发生故障的一列。如需要，再次启动无故障的一列。
	

	逻辑简图：
[image: image1.png]2 sEmeERsE

mEEE
CNEF HaiNan Nuclear Power Co.,Ltd.



              
	
	

	
	后果：
如果有安喷信号：
1.  安全壳地坑内可用于再循环的水量减少，安喷泵和低压安注泵有汽蚀的风险。
2.  如果安全壳外的泄漏无法隔离，则安喷和安注可能失效，从而导致安喷和安注再循环不能长期进行。
说明：
 无。
	


	1EAS003KA
	白
	系统可用于A系列第1组RPR试验
	传感器
	
	1/1

	
	
	EAS AVAIL. FOR RPR TST. GROUP1 TRAIN A
	正常值
	
	 

	A 1 EAS 003
	执行
	002 02
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：
	报警值
	
	

	有效工况
	
	第二报警值
	无
	EAS§6.2SH23

	
	
	跳闸值
	无
	

	抑制信号
	
	确认
	无
	

	自动装置动作检查
	 
	

	原因：
为执行EAS第一组（A系列）试验，要求以下条件：
125VR 关闭（EAS125SM5），
013VB关闭（EAS013SM5），
001VB开启（EAS001SM3），
007VB关闭（EAS007SM5），
009VB关闭（EAS009SM5 ），
131VB开启（伺服马达通过接触器LLC 4.05开启），
133VB开启（伺服马达通过接触器LLC 4.04开启）。
	操作：
进行第一组（A系列）试验。
试验个过程中记录I0（EAS1，第一组）。适用工况：功率运行、热备用、热停堆、正常中间停堆（RRA退出）、双相中间停堆（RRA投入）、单相中间停堆（RRA投入）。
	

	
	后果：
无。
说明：
无。
	

	逻辑简图：

[image: image3.png][L25VR
* il

!—‘—‘

RPR 4 3[
003KA ERE: R





	
	


	1EAS004KA
	白
	系统可用于B系列第1组RPR试验
	传感器
	
	1/1

	
	
	EAS AVAIL. FOR RPR TST. GROUP1 TRAIN B
	正常值
	
	 

	A 1 EAS 004
	执行
	002 02
	位置：KIC
	供电列：B
	分区：
	报警值
	
	

	有效工况
	
	第二报警值
	无
	EAS§6.2SH41

	
	
	跳闸值
	无
	

	抑制信号
	
	确认
	无
	

	自动装置动作检查
	 
	

	原因：
为执行EAS第1组（B系列）试验，要求以下条件：
125VR 关闭（EAS125SM5），
014VB关闭（EAS014SM5），
002VB开启（EAS002SM3），
008VB关闭（EAS008SM5），
010VB关闭（EAS010SM5 ），
132VB开启（伺服马达通过接触器LLD 2.07开启），
134VB开启（伺服马达通过接触器LLD 2.06开启）。
	操作：
进行第1组（B系列）试验。

试验个过程中记录I0（EAS1，第一组）。适用工况：功率运行、热备用、热停堆、正常中间停堆（RRA退出）、双相中间停堆（RRA投入）、单相中间停堆（RRA投入）。
	

	
	后果：
无。
说明：
无。
	

	逻辑简图：
[image: image4.png]02VB| [(32vE| [[347B
pid ] Ar| (HE

08VE 10vE| | p1dve| | fLzevR

*i *i ESCRRRES:]
T T

RFR B3]
00dKA Eimite





	
	


	1EAS005KA
	白
	系统可用于A系列第2组RPR试验
	传感器
	
	1/1

	
	
	EAS AVAIL. FOR RPR TST. GROUP2 TRAIN A
	正常值
	
	 

	A 1 EAS 005
	执行
	002 02
	位置：KIC
	供电列：A 
	分区：
	报警值
	
	

	有效工况
	
	第二报警值
	无
	EAS§6.2SH24

	
	
	跳闸值
	无
	

	抑制信号
	
	确认
	无
	

	自动装置动作检查
	 
	

	原因：
为执行EAS第2组（A系列）试验，要求以下条件：
126VR关闭（伺服马达通过接触器LLC 4.03开启），
001VB关闭（EAS001SM5），
001PO停运（接触器LHA 601开状态），
145VR关闭（伺服马达通过接触器LLC 4.02开启），
146VR关闭（伺服马达通过接触器LLD 2.05开启）。
	操作：
进行第2组（A系列）试验。
试验个过程中记录I0（EAS1，第一组）。适用工况：功率运行、热备用、热停堆、正常中间停堆（RRA退出）、双相中间停堆（RRA投入）、单相中间停堆（RRA投入）。
	

	
	后果：
无。
说明：
无。 
	

	逻辑简图：
[image: image5.png]001V
A

TZ6VR|[00IPO| [T45VR |[146VR

A || #iE

A || %A

RPR_A3T
FoARB





	
	


	1EAS006KA
	白
	系统可用于B系列第2组RPR试验
	传感器
	
	1/1

	
	
	EAS AVAIL. FOR RPR TST. GROUP2 TRAIN B
	正常值
	
	 

	A 1 EAS 006
	执行
	002 02
	位置：KIC
	供电列：B 
	分区：
	报警值
	
	

	有效工况
	
	第二报警值
	无
	EAS§6.2SH42

	
	
	跳闸值
	无
	

	抑制信号
	
	确认
	无
	

	自动装置动作检查
	 
	

	原因：
为执行EAS第2组（B系列）试验，要求以下条件：
002VB关闭（EAS002SM5），
126VR关闭（伺服马达通过接触器LLC 4.03开启），

002PO停运（接触器LHB 602开状态）。
	操作：
进行第2组（B系列）试验。
试验个过程中记录I0（EAS1，第一组）。适用工况：功率运行、热备用、热停堆、正常中间停堆（RRA退出）、双相中间停堆（RRA投入）、单相中间停堆（RRA投入）。
	

	
	后果：
无。
说明：
无。
	

	逻辑简图：
[image: image6.png]p0ZVE| [002FP0| [26VR
=/ | |#E | XA

B

| —

006KA RFR BJI
e





	
	


	1EAS109KA
	红
	A系列苏打水注入故障
	传感器
	
	1/1

	
	
	SODA INJECTION FAULT TRAIN A
	正常值
	
	 

	A 1 EAS 007
	执行
	002 02
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：
	报警值
	
	

	有效工况
	
	第二报警值
	无
	EAS§6.2SH5

	
	
	跳闸值
	无
	

	抑制信号
	
	确认
	无
	

	自动装置动作检查
	 
	

	原因：

 要求EAS145VR自动开启，但失败。
	操作：

1. 确认EAS145VR的开启指令。

2. 检查B系列阀门146VR的开启。
3.将导致记录I0（EAS1，第一组），适用工况：热停堆、正常中间停堆（RRA退出）、双相中间停堆（RRA投入）、单相中间停堆（RRA投入）。记录I0（EAS2，第二组），适用工况：功率运行、热备用。
	

	逻辑简图：
[image: image7.png]145\R|
TFi





	
	

	
	后果：

 如B系列146VR处于开启状态，则无后果。

说明：

无。
	


	1EAS008KA
	红
	B系列苏打水注入故障
	传感器
	
	1/1

	
	
	SODA INJECTION FAULT TRAIN B
	正常值
	
	 

	A 1 EAS 008
	执行
	002 02
	位置：KIC
	供电列：B
	分区：
	报警值
	
	

	有效工况
	
	第二报警值
	无
	EAS§6.2SH25
EAS§6.3SH04

	
	
	跳闸值
	无
	

	抑制信号
	
	确认
	无
	

	自动装置动作检查
	 
	

	原因：
 要求阀门146VR自动开启，但失败。
	操作：
1. 确认阀门146VR的开启指令。

2. 检查A系列阀门145VR的开启。
3.将导致记录I0（EAS1，第一组），适用工况：热停堆、正常中间停堆（RRA退出）、双相中间停堆（RRA投入）、单相中间停堆（RRA投入）。记录I0（EAS2，第二组），适用工况：功率运行、热备用
	


	逻辑简图：
[image: image8.png]T
a1 A
PR g

T46\R|
=1 I





	
	

	
	后果：
 如果A系列阀门145VR处于开启状态，则无后果。
说明：
无。
	


	1EAS009KA
	红
	A系列苏打水添加箱001BA水位低
	传感器
	EAS001SN
	1/1

	
	
	SODA TANK 001BA LOW LEVEL TRAIN A
	正常值
	
	 

	A 1 EAS 009
	执行
	002 01
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：
	报警值
	68mbar
	

	有效工况
	
	第二报警值
	无
	EAS§6.2SH5
EAS§6.3SH04

	
	
	跳闸值
	无
	

	抑制信号
	
	确认
	001SN/001LN/002SN
	

	自动装置动作检查
	 
	

	原因：
 苏打水箱001BA水位低。
	操作：
1. 必须补充苏打水。

2. 检查阀门145VR关闭，003PO停运。
3.将导致记录I0（EAS1，第一组），适用工况：热停堆、正常中间停堆（RRA退出）、双相中间停堆（RRA投入）、单相中间停堆（RRA投入）。记录I0（EAS2，第二组），适用工况：功率运行、热备用
	

	逻辑简图：
[image: image9.png]001SN

001BA JFT ALK
<68ubar

(oo [




	
	

	
	后果：
 阀门145VR关闭，003PO停运。

说明：
无。 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	


	1EAS010KA
	红
	B系列苏打水添加箱001BA水位低
	传感器
	EAS002SN
	1/1

	
	
	SODA TANK 001BA LOW LEVEL TRAIN B
	正常值
	
	 

	A 1 EAS 010
	执行
	002 02
	位置：KIC
	供电列：B
	分区：
	报警值
	68 mbar
	

	有效工况
	
	第二报警值
	无
	EAS§6.2SH25
EAS§6.3SH04

	
	
	跳闸值
	无
	

	抑制信号
	
	确认
	002SN/001LN/001SN
	

	自动装置动作检查
	 
	

	原因：
 苏打水箱001BA水位低。
	操作：
1. 必须补充苏打水。

2. 检查阀门146VR关闭。
3.将导致记录I0（EAS1，第一组），适用工况：热停堆、正常中间停堆（RRA退出）、双相中间停堆（RRA投入）、单相中间停堆（RRA投入）。记录I0（EAS2，第二组），适用工况：功率运行、热备用
	

	逻辑简图：
[image: image11.png]002SN

001BA FFATHIAL{IL

=68mbar

010AA| | 010KA)





	
	

	
	后果：
 阀门146VR关闭。
说明：
无。
	


	1EAS011KA
	黄
	A系列阀门状态不符
	传感器
	
	1/1

	
	
	VLV. STATUS FAULT TRAIN A
	正常值
	
	 

	A 1 EAS 011
	执行
	002 02
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：
	报警值
	
	

	有效工况
	
	第二报警值
	无
	EAS§6.2SH46

	
	
	跳闸值
	无
	

	抑制信号
	
	确认
	无
	

	自动装置动作检查
	 
	

	原因：
1.  在没有再循环指令，或是在有直接喷淋信号的情况下，A系列001VB未开启（EAS001SM3），013VB未关闭（EAS013SM5）。

2.  或131VB未关闭（伺服马达通过接触器LLC 4.05开启）。

3.  或133VB未关闭（伺服马达通过接触器LLC 4.04开启）。

4.  或145VR未关闭，且前5分钟内无喷淋指令（伺服马达通过接触器LLC 4.02开启）。

5.  或PTR163VB未开启（PTR163SM3）。

	操作：
如果EAS A系列停运，将A系列恢复到正确状态。
	

	
	后果：
1. EAS A系列停运时，回路状态不正确。

2. 在失水事故情况下，告知操纵员EAS处于再循环状态。

说明：
无。
	

	逻辑简图：
[image: image12.png]0TV | [013v8] [CSEIEmN T 5 | [ otz 5
AR AUl | sreR Asirce | [sRRPR A5 o6

el I

145 VR
= REEEPE

AT 5 5
SRPR A9
VAT





	
	


	1EAS012KA
	黄
	B系列阀门状态不符
	传感器
	
	1/1

	
	
	VLV. STATUS FAULT TRAIN B
	正常值
	
	 

	A 1 EAS 012
	执行
	002 02
	位置：KIC
	供电列：B
	分区：
	报警值
	
	

	有效工况
	
	第二报警值
	无
	EAS§6.2SH48

	
	
	跳闸值
	无
	

	抑制信号
	
	确认
	无
	

	自动装置动作检查
	 
	

	原因：
1.  在没有再循环指令，或是在有直接喷淋信号的情况下，B系列002VB未开启（EAS 002SM3），014VB未关闭（EAS014SM5）。

2.  或132VB未关闭（伺服马达通过接触器LLD 2.07开启）。
3.  或134VB未关闭（伺服马达通过接触器LLD 2.06开启）。
4.  或146VR未关闭，且前5分钟内无喷淋指令（伺服马达通过接触器LLD 2.05开启）。
5.  或PTR162VB未开启（PTR162SM3）。

	操作：
如果B系列停运，将B系列恢复到正确状态。


	

	
	后果：
1. EAS B系列停运时，回路状态不正确。

2. 在失水事故情况下，告知操纵员EAS在再循环状态。
说明：
无。
	

	逻辑简图：
[image: image13.png]0028 |[o1ave| [CEEWRRT 5| [ iy
e | | e asirce | [0 s

i || Ry

146 VRE
[ L5 5
Pt i
LGRPR A3
1R





	
	


	1EAS013KA
	红
	A系列喷淋状态故障
	传感器
	
	1/1

	
	
	SYSTEM CONFIGURATION FAULT TRAIN A
	正常值
	
	 

	A 1 EAS 013
	执行
	002 02  
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：
	报警值
	
	

	有效工况
	
	第二报警值
	无
	EAS§6.2SH45

	
	
	跳闸值
	无
	

	抑制信号
	
	确认
	无
	

	自动装置动作检查
	 
	

	原因：
1. 有喷淋指令25秒后，A系列不处于喷淋状态。

a.  001PO未运行（接触器LHA 601开状态），
b.  或007VB未开启（EAS 007SM3），
c.  或009VB未开启（EAS 009SM3）。
2. 切换到再循环指令30秒后，013VB未开启。
	操作：
1. 将发生故障的设备恢复到正确状态。

2. 检查B系列运行良好。
	

	
	后果：
A系列喷淋回路失效。
说明：
无。
	

	逻辑简图：
[image: image14.png]001POIZ 17][007vB% JT| [009vB 42 JT | [013VB1E 7]





	
	


	1EAS014KA
	红
	B系列喷淋状态故障
	传感器
	
	1/1

	
	
	SYSTEM CONFIGURATION FAULT TRAIN B
	正常值
	
	 

	A 1 EAS 014
	执行
	002 02
	位置：KIC
	供电列：B
	分区：
	报警值
	
	

	有效工况
	
	第二报警值
	无
	EAS§6.2SH59

	
	
	跳闸值
	无
	

	抑制信号
	
	确认
	无
	

	自动装置动作检查
	 
	

	原因：
1.  有喷淋指令25秒后，B系列不处于喷淋状态。

a.
 002PO未运行（接触器LHB 602开状态），

b.
 或008VB未打开（EAS 008SM3），

c.
 或010VB未打开（EAS 010SM3）。

2.
切换到再循环指令30秒后，014VB未打开。
	操作：
1.  将发生故障的设备恢复到正确状态。

2.  检查A系列运行良好。
	

	
	后果：
 B系列喷淋回路失效。
说明：
无。
	

	逻辑简图：
[image: image15.png]



	
	


	1EAS016KA
	红
	002PO电机冷却水流量低
	传感器
	EAS022SD
	1/1

	
	
	002PO MOTOR COOLING LOW FLOW
	正常值
	
	 

	A 1 EAS 015
	执行
	002 02
	位置：KIC
	供电列：B
	分区：
	报警值
	9 m3/h
	

	有效工况
	
	第二报警值
	无
	EAS§6.2SH44
EAS§6.3SH03

	
	
	跳闸值
	无
	

	抑制信号
	
	确认
	EAS014MT/016MT
	

	自动装置动作检查
	 
	

	原因：
RRI低流量。
	操作：
1.  在KIC上跟踪电机的轴承温度（EAS014MT和EAS016MT） --报警设定值为90℃。

2.  检查定子线圈温度（EAS018MT、EAS020MT、EAS022MT）--报警设定值为140℃。

3.  检查RRI回路在线情况（特别注意阀门RRI922VN和RRI926VN）。
	

	逻辑简图：
[image: image16.png]0228D

002MO W H K | [00ZF0|
ik B 17

—

1644] p16K4]





	
	

	
	后果：
无。
说明：
无。
	


	1EAS017KA
	红
	001PO电机冷却水流量低
	传感器
	EAS021SD
	1/1

	
	
	001PO MOTOR COOLING LOW FLOW
	正常值
	
	 

	A 1 EAS 016
	执行
	002 02
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：
	报警值
	9m3/h
	

	有效工况
	
	第二报警值
	无
	EAS§6.2SH43
EAS§6.3SH03

	
	
	跳闸值
	无
	

	抑制信号
	
	确认
	EAS015MT/017MT
	

	自动装置动作检查
	 
	

	原因：
RRI低流量。
	操作：
1.  在KIC上跟踪电机的轴承温度（EAS015MT和EAS017MT）--报警设定值为90℃。
2.  检查定子线圈温度（EAS019MT、EAS021MT、EAS023MT）--报警设定值为140℃。

3.  检查RRI回路在线情况（特别注意RRI921VN和RRI925VN）。
	

	逻辑简图：
[image: image17.png]021 5D

001 MO 1k | [001R]
blikA

017A4 |017KA





	
	

	
	后果：
无。
说明：
无。
	


	1EAS020KA
	黄
	B系列有泄漏
	传感器
	EAS006MN
	1/1

	
	
	WATER LEAK TRAIN B
	正常值
	
	 

	A 1 EAS 017
	执行
	002 02
	位置：KIC
	供电列：B
	分区：
	报警值
	16 m
	

	有效工况
	
	第二报警值
	无
	EAS§6.2SH44
EAS§6.3SH01

	
	
	跳闸值
	无
	

	抑制信号
	
	确认
	无
	

	自动装置动作检查
	 
	

	原因：
EAS008VB和/或010VB不密封。
	操作：
1. 检查并关紧EAS008VB或010VB（密闭）。

2. 打开176VB排水。

3. 重新启动002PO检查EAS008VB和/或010VB是否密封。

4. 检查报警信号不再出现。
	

	逻辑简图：
[image: image18.png]006XU

006 MNjit i 7K

020 KA





	
	

	
	后果：
B系列喷淋竖管充水。

说明：
 
	


	1EAS021KA
	黄
	A系列有泄漏
	传感器
	EAS005MN
	1/1

	
	
	WATER LEAK TRAIN A
	正常值
	
	 

	A 1 EAS 018
	执行
	002 02
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：
	报警值
	16 m
	

	有效工况
	
	第二报警值
	无
	EAS§6.2SH43
EAS§6.3SH01

	
	
	跳闸值
	无
	

	抑制信号
	
	确认
	无
	

	自动装置动作检查
	 
	

	原因：
EAS007VB和/或009VB不密封。
	操作：
1.  检查并关紧007VB和/或009VB（密闭）。

2.  打开177VB排水。

3.  重新启动001PO检查阀门007VB和/或009VB是否密封。

4.  检查报警信号不再出现。
	

	逻辑简图：
[image: image19.png]005XU

00SMN i K
L

Ak | F

021 KA





	
	

	
	后果：
A系列喷淋竖管充水。

说明：

	


	1EAS113KA
	红
	003PO流量低
	传感器
	EAS010SD
	1/1

	
	
	003PO SODA PUMP LOW FLOW
	正常值
	
	 

	A 1 EAS 019
	执行
	002 02
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：
	报警值
	2 m3/h（暂定）
	

	有效工况
	
	第二报警值
	无
	EAS§6.2SH21
EAS§6.3SH04

	
	
	跳闸值
	无
	

	抑制信号
	
	确认
	无
	

	自动装置动作检查
	 
	

	原因：
 003PO在运行时，泵出口流量低持续60秒。
	操作：
 检查并校正回路。
	

	逻辑简图：
[image: image20.png]0105D 003F0

003PO i B1& BT





	
	

	
	后果：
1. 苏打水溶液不均匀。

2. 有喷射器吸入管堵塞的风险。

说明：
化学添加混合泵003 PO 每8小时运行20分钟。
	


	1EAS401KA
	红
	A系列喷淋水流量低
	传感器
	EAS007MD/007SM3/009SM3
	1/1

	
	
	C.S. FLOW TRAIN A LOW
	正常值
	1014 m3/h（R.F.）/814 m3/h（A.F.）
	 

	A 1 EAS 020
	执行
	002 02
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：
	报警值
	785 m3/h
	

	有效工况
	
	第二报警值
	无
	EAS§6.2SH49
EAS§6.3SH01

	
	
	跳闸值
	无
	

	抑制信号
	
	确认
	EAS007MD/005LD
	

	自动装置动作检查
	 
	

	原因：
1.  如安全壳喷淋信号出现，则表示：

a.  回路准备不正确或者喷嘴堵塞。
b.  EAS001PO运行不良。
2.  如安全壳喷淋信号未出现，则表示：EAS007VB和/或009VB泄漏或误开启。

3.  EAS007MD流量变送器故障。
	操作：
在KIC上检查EAS007MD显示的流量：
1.  检查回路准备是否正确（EAS011和013KA不出现）。

2.  关闭阀门EAS007VB和/或009VB。

3.  检查EAS007MD流量变送器（仪表科执行）。
	

	
	后果：
 如果回路准备正确，A系列安全壳喷淋不可用。

说明：
无。
	

	逻辑简图：
[image: image21.png]T075M3 T09SM3

T07MD
EAS aslRERE|VVERH | [000VESFF
TR0 — 7

=1
R —
=]

[40148]  [401Ka]





	
	


	1EAS402KA
	红
	B系列喷淋水流量低
	传感器
	EAS008MD/008SM3/010SM3
	1/1

	
	
	C.S. FLOW TRAIN B LOW
	正常值
	1014m3/h（R.F.）/814 m3/h（A.F.）
	 

	A 1 EAS 021
	执行
	002 02
	位置：KIC
	供电列：B
	分区：
	报警值
	785 m3/h
	

	有效工况
	
	第二报警值
	无
	EAS§6.2SH50
EAS§6.3SH01

	
	
	跳闸值
	无
	

	抑制信号
	
	确认
	EAS008MD/006LD
	

	自动装置动作检查
	 
	

	原因：
1.  如安全壳喷淋信号出现，则表示：

a. 回路准备不正确或者喷嘴堵塞。
b. EAS002PO运行不良。
2.
2.  如安全壳喷淋信号未出现，则表示：EAS008VB和/或010VB泄漏或误开启。

3.  EAS008MD流量变送器故障。
	操作：
在KIC上检查EAS008MD显示的流量：

1.  检查回路准备是否正确（EAS012和014KA不出现）。
2.  关闭阀门EAS008VB和/或010VB。

3.
检查EAS008MD流量变送器（仪表科执行）。
	

	
	后果：
如果回路准备正确，B系列安全壳喷淋不可用。

说明：
无。
	

	逻辑简图：
[image: image22.png]s 008 5M3 0105M3
e s 010vB 4

EAs BT |08V el VB 4
402X = —





	
	


	1EAS411KA
	黄
	A系列喷淋水流量高
	传感器
	EAS007MD
	1/1

	
	
	EAS FLOW TRAIN A HIGH
	正常值
	1014m3/h（R.F.）/814m3/h（A.F.）
	 

	A 1 EAS 022
	执行
	002 02
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：
	报警值
	1150 m3/h
	

	有效工况
	
	第二报警值
	无
	EAS§6.3SH01

	
	
	跳闸值
	无
	

	抑制信号
	
	确认
	EAS005LD
	

	自动装置动作检查
	 
	

	原因：
1. EAS007MD流量变送器后管道有泄漏。
2. EAS007MD流量变送器故障。

3．电网频率异常。
	操作：
1.a. 检查131VB、133VB是否有泄漏或开启，并关紧阀门。
b. 检查EAS007MD流量变送器后管道是否有破口。
c. 监测泵001PO的绕组温度。
2.检查EAS007MD流量变送器（仪表科执行）。

	

	逻辑简图：
[image: image23.png]7007,
Yy

XU KIC





	
	

	
	后果：
1. 泵轴功率增加，安喷泵有损坏风险。
2. 泵有汽蚀的风险。
3. 安喷泵转速加大。
说明：
无。
	


	1EAS412KA
	黄
	A系列喷淋水流量低低
	传感器
	EAS007MD
	1/1

	
	
	EAS FLOW TRAIN A LOW LOW
	正常值
	1014m3/h（R.F.）/814m3/h（A.F.）
	 

	A 1 EAS 023
	执行
	002 02
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：
	报警值
	300m3/h
	

	有效工况
	
	第二报警值
	无
	EAS§6.2SH19

	
	
	跳闸值
	无
	

	抑制信号
	
	确认
	EAS005LD
	

	自动装置动作检查
	 
	

	原因：
1.  如安全壳喷淋信号出现，则表示：

a.  回路准备不正确或者喷嘴堵塞。
b.  EAS001PO运行不良。
2.  如安全壳喷淋信号未出现，则表示：EAS007VB和/或009VB泄漏或误开启。

3.
EAS007MD流量变送器故障
	操作：
在KIC上检查EAS007MD显示的流量：

1.  检查回路准备是否正确（EAS011和013KA不出现）。

2.  关闭阀门EAS007VB和/或009VB。

3.
检查EAS007MD流量变送器（仪表科执行）。
	

	
	后果：
如果回路准备正确，A系列安全壳喷淋不可用。
说明：
无。
	

	逻辑简图：
[image: image24.png][O0n,

o
412
XU KIC

&]
G




	
	


	1EAS421KA
	黄
	B系列喷淋水流量高
	传感器
	EAS008MD
	1/1

	
	
	EAS FLOW TRAIN B HIGH
	正常值
	1014m3/h（R.F.）/814 m3/h（A.F.）
	 

	A 1 EAS 024
	执行
	002 02
	位置：KIC
	供电列：B
	分区：
	报警值
	1150 m3/h
	

	有效工况
	
	第二报警值
	无
	EAS§6.3SH01

	
	
	跳闸值
	无
	

	抑制信号
	
	确认
	EAS006LD
	

	自动装置动作检查
	 
	

	原因：
1. EAS008MD流量变送器后管道有泄漏。
2. EAS008MD流量变送器故障。

3．电网频率异常。
	操作：
1.a. 检查132VB、134VB是否有泄漏或开启，并关紧阀门。
b. 检查EAS008MD流量变送器后管道是否有破口。
2. 检查EAS008MD流量变送器（仪表科执行）。

3. 监测泵002PO的绕组温度。
	

	逻辑简图：
[image: image25.png]KIC




	
	

	
	后果：
1.  泵轴功率增加，安喷泵有损坏风险。
2.  泵有汽蚀的风险。
3.  安喷泵转速加大。
说明：
无。

	


	1EAS422KA
	黄
	B系列喷淋水流量低低
	传感器
	EAS008MD
	1/1

	
	
	EAS FLOW TRAIN B LOW LOW
	正常值
	1014 m3/h（R.F.）/814 m3/h（A.F.）
	 

	A 1 EAS 025
	执行
	002 02
	位置：KIC
	供电列：B
	分区：
	报警值
	300m3/h
	

	有效工况
	
	第二报警值
	无
	EAS§6.2SH39

	
	
	跳闸值
	无
	

	抑制信号
	
	确认
	EAS006LD
	

	自动装置动作检查
	 
	

	原因：
1.  如安全壳喷淋信号出现，则表示：

a.
回路准备不正确或者喷淋嘴堵塞。
b. EAS002PO运行不良。
2.
如安全壳喷淋信号未出现，则表示：EAS008VB和/或010VB未完全开启。

3.
EAS008MD流量变送器故障。
	操作：
在KIC上检查EAS008MD显示的流量：

1.  检查回路准备是否正确（EAS012和014KA不出现）。
2.  关闭阀门EAS008VB和/或010VB。

3.
检查EAS008MD流量变送器（仪表科执行）。
	

	
	后果：
 如果回路准备正确，B系列安全壳喷淋不可用。
说明：
无。
	

	逻辑简图：
[image: image26.png]/008,
Oy

422K,




	
	


	1EAS501KA
	黄
	001RF 上游喷淋水温度高
	传感器
	EAS001MT
	1/1

	
	
	UPSTR. 001RF SPRAY WATER TEMP. HIGH
	正常值
	＜120 ℃
	 

	A 1 EAS 026
	执行
	002 02
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：
	报警值
	120 ℃
	

	有效工况
	
	第二报警值
	无
	EAS§6.3SH02

	
	
	跳闸值
	无
	

	抑制信号
	
	确认
	EAS005MT
	

	自动装置动作检查
	 
	

	原因：
1. EAS001MT温度传感器故障。
2. A列地坑水温度高。
	操作：
1.  检查EAS001MT温度传感器（仪表科执行）。

2.  按照EAS505KA操作执行。
	

	逻辑简图：
  [image: image27.png]501

KIC

EAS

O0IENI

BUP




	后果：
1.  超过EAS系统的设计温度，EAS泵有汽蚀风险，有导致EAS系统失效的风险。
说明：
 无。
	


	1EAS502KA
	黄
	002RF上游喷淋水温度高
	传感器
	EAS002MT
	1/1

	
	
	UPSTR. 002RF SPRAY WATER TEMP. HIGH
	正常值
	＜120 ℃
	 

	A 1 EAS 027
	执行
	002 02
	位置：KIC
	供电列：B
	分区：
	报警值
	120 ℃
	

	有效工况
	
	第二报警值
	无
	EAS§6.3SH02

	
	
	跳闸值
	无
	

	抑制信号
	
	确认
	EAS006MT
	

	自动装置动作检查
	 
	

	原因：
1. EAS002MT温度传感器故障。
2. B列地坑水温度高。
	操作：
1.  检查EAS002MT温度传感器（仪表科执行）。

2.  按照EAS506KA操作执行。
	

	逻辑简图：
[image: image28.png]502

EAS
001EN2

BUP




	后果：
1.  超过EAS系统的设计温度，EAS泵有汽蚀风险，有导致EAS系统失效的风险。
说明：
  无。
	


	1EAS503KA
	黄
	001RF下游喷淋水温度高
	传感器
	EAS003MT
	1/1

	
	
	D. STM. 001RF SPRAY WATER TEMP. HIGH
	正常值
	＜70 ℃
	 

	A 1 EAS 028
	执行
	002 02
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：
	报警值
	70 ℃
	

	有效工况
	
	第二报警值
	无
	EAS§6.3SH02

	
	
	跳闸值
	无
	

	抑制信号
	
	确认
	EAS001MT
	

	自动装置动作检查
	 
	

	原因：
1. RRI设冷水故障或流量不足。
2. 001RF上游喷淋水温度高。
3. EAS003MT温度传感器故障。
	操作：
1. 检查RRI回路。
2. 按照501KA操作执行。
3. 检查EAS003MT温度传感器（仪表科执行）。
	

	逻辑简图：
    [image: image29.png]EAS
001EN3
BUP





	
	

	
	后果：
1. 喷淋水温度高，喷淋效果不显著，地坑温度有上升的风险。
2. 超过EAS系统的设计温度，有导致EAS系统失效的风险。
说明：
 无。
	


	1EAS504KA
	黄
	002RF下游喷淋水温度高
	传感器
	EAS004MT
	1/1

	
	
	D.STM. 002RF SPRAY WATER TEMP. HIGH
	正常值
	＜70 ℃
	 

	A 1 EAS 029
	执行
	002 02
	位置：KIC
	供电列：B
	分区：
	报警值
	70 ℃
	

	有效工况
	
	第二报警值
	无
	EAS§6.3SH02

	
	
	跳闸值
	无
	

	抑制信号
	
	确认
	EAS002MT
	

	自动装置动作检查
	 
	

	原因：
1. RRI设冷水故障或流量不足。
2. 002RF上游喷淋水温度高。
3. EAS004MT温度传感器故障。
	操作：
1. 检查RRI回路。
2. 按照502KA操作执行。
3. 检查EAS004MT温度传感器（仪表科执行）。
	

	逻辑简图：
[image: image30.png]



	
	

	
	后果：
1. 喷淋水温度高，喷淋效果不显著，地坑温度有上升的风险。
2. 超过EAS系统的设计温度，有导致EAS系统失效的风险。
说明：
 无。
	


	1EAS505KA
	黄
	A系列地坑水温度高
	传感器
	EAS005MT
	1/1

	
	
	TRAIN A SUMP TEMPERATURE HIGH
	正常值
	＜120 ℃
	 

	A 1 EAS 030
	执行
	002 02
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：
	报警值
	120 ℃
	

	有效工况
	
	第二报警值
	无
	EAS§6.3SH04

	
	
	跳闸值
	无
	

	抑制信号
	
	确认
	EAS006MT
	

	自动装置动作检查
	 
	

	原因：
1. 在A列再循环喷淋之前，地坑水温度高。
2. 在A列转入再循环喷淋之后，地坑水温度高。
3. EAS005MT温度传感器故障。
	操作：
1. 继续监测地坑水温。
2. 检查是否直接喷淋结束过早，监测EAS系统设备的运行情况。
3. 检查EAS005MT温度传感器（仪表科执行）。
	

	逻辑简图：
[image: image31.png]505

KIC

EAS
001ENS

BUP




	
	

	
	后果：
1. 超过EAS系统的设计温度，有导致EAS系统失效的风险。
说明：
 无。
	


	1EAS506KA
	黄
	B系列地坑水温度高
	传感器
	EAS006MT
	1/1

	
	
	TRAIN B SUMP TEMPERATURE HIGH
	正常值
	＜120 ℃
	 

	A 1 EAS 031
	执行
	002 02
	位置：KIC
	供电列：B
	分区：
	报警值
	120 ℃
	

	有效工况
	
	第二报警值
	无
	EAS§6.3SH04

	
	
	跳闸值
	无
	

	抑制信号
	
	确认
	EAS005MT
	

	自动装置动作检查
	 
	

	原因：
1. 在B列转入再循环喷淋之前，地坑水温度高。
2. 在B列转入再循环喷淋之后，地坑水温度高。
3. EAS006MT温度传感器故障。
	操作：
1. 继续监测地坑水温。
2. 检查是否直接喷淋结束过早，监测EAS系统设备的运行情况。
3. 检查EAS006MT温度变送器（仪表科执行）。
	

	逻辑简图：
[image: image32.png]EAS
001EN6

506
XU

BUP

S06KA





	后果：
1. 超过EAS系统的设计温度，有导致EAS系统失效的风险。
说明：
无。
	


	1EAS510KA
	黄
	002PO止推轴承温度高
	传感器
	EAS010MT
	1/1

	
	
	002PO THRUST. BRG. TEMP. HIGH
	正常值
	＜100 ℃
	 

	A 1 EAS 032
	执行
	002 02
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：
	报警值
	100℃
	

	有效工况
	
	第二报警值
	无
	EAS§6.3SH03

	
	
	跳闸值
	无
	

	抑制信号
	
	确认
	无
	

	自动装置动作检查
	 
	

	原因：
1.
泵过热。

2.
泵故障。

3.
部件机械故障。

4.  润滑油脂用完。
5.
温度传感器故障。
	操作：
1.
在KIC上检查泵轴承温度（EAS010MT）。

2.
现场检查泵的运行情况，如果安喷泵正在进行定期试验，关闭该泵；如果由于反应堆保护触发的安喷泵启动，启动安喷泵001PO，并检查确认是否运转良好，根据安全准则，停运002PO。
3.
检查温度传感器010MT及相关的控制环路。
	

	
	后果：
1.
可能导致泵轴承高温损坏。
2.
可能导致002PO不可用。
说明：
无。
	

	逻辑简图：
[image: image33.png]?

CE

510

XU
STORA




	
	


	1EAS511KA
	黄
	001PO止推轴承温度高
	传感器
	EAS011MT
	1/1

	
	
	001PO THRUST. BRG. TEMP. HIGH
	正常值
	＜100 ℃
	 

	A 1 EAS 033
	执行
	002 02
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：
	报警值
	100℃
	

	有效工况
	
	第二报警值
	无
	EAS§6.3SH03

	
	
	跳闸值
	无
	

	抑制信号
	
	确认
	无
	

	自动装置动作检查
	 
	

	原因：
1.
泵过热。

2.
泵故障。

3.
部件机械故障。

4.  润滑油脂用完。
5.
温度传感器故障。
	操作：
1.
在KIC上检查检测泵轴承温度（EAS011MT）。

2.
现场检查泵的运行情况。如果安喷泵正在进行定期试验，关闭该泵；如果由于反应堆保护触发的安喷泵启动，启动安喷泵002PO，并检查确认是否运转良好，根据安全准则，停运001PO。
3.
检查温度传感器011MT及相关的控制环路。
	

	
	后果：
1.
可能导致泵轴承高温损坏。
2.
可能导致001PO不可用。
说明：
无。
	

	逻辑简图：
[image: image34.png]1T

XU

o
5 m
] M\+c





	
	


	1EAS540KA
	黄
	003PO止推轴承温度高
	传感器
	EAS040MT
	1/1

	
	
	001PO THRUST. BRG. TEMP. HIGH
	正常值
	＜75 ℃
	 

	A 1 EAS 034
	执行
	002 02
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：
	报警值
	75℃
	

	有效工况
	
	第二报警值
	无
	EAS§6.3SH03

	
	
	跳闸值
	无
	

	抑制信号
	
	确认
	无
	

	自动装置动作检查
	 
	

	原因：
1.
泵过热。

2.
泵故障。

3.
部件机械故障。

4.  润滑油脂用完。
5.
温度传感器故障。
	操作：
1.
在KIC上检查检测泵轴承温度（EAS040MT）。

2.
现场检查泵的运行情况。如果化学添加剂混合泵正在进行定期试验或正在执行电站正常运行期间的间断运行，关闭该泵。
3.
检查温度传感器040MT及相关的控制环路。
	

	
	后果：
1.
可能导致泵轴承高温损坏。
2.
可能导致003PO不可用。
说明：
无。
	

	逻辑简图：

[image: image35.emf]040MT

CE

540

XU

540KA


	
	


	1EAS514KA
	黄
	002MO下轴承温度高
	传感器
	EAS014MT
	1/1

	
	
	002MO BEARING TEMPERATURE HIGH
	正常值
	＜100 ℃
	 

	A 1 EAS 035
	执行
	002 02
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：
	报警值
	100 ℃
	

	有效工况
	
	第二报警值
	无
	EAS§6.3SH03

	
	
	跳闸值
	无
	

	抑制信号
	
	确认
	EAS022SD
	

	自动装置动作检查
	 
	

	原因：
1.
电动机过热。

2.
电动机转子部件磨损，引起偏心。

3.
润滑油脂用完。

4.
轴承部件机械故障。
5.
冷却系统RRI流量低或丧失。

6.
泵房通风系统故障。

7.
温度传感器发生故障。
	操作：
1.
在KIC上检查电动机轴承温度（EAS014MT）。
2.
检查RRI冷却系统016KA。
3.
检查并恢复该泵房通风系统。
4.
现场检查电机的运行情况。如果安喷泵正在进行定期试验，关闭该泵；如果由于反应堆保护触发的安喷泵启动，启动安喷泵001PO，并检查确认是否运转良好，根据安全准则，停运002PO。
	

	
	后果：
1.
可能导致电动机轴承高温损坏。
2.
可能导致002PO不可用。
说明：
无。
	

	逻辑简图：
[image: image36.png]



	
	


	1EAS515KA
	黄
	001MO下轴承温度高
	传感器
	EAS015MT
	1/1

	
	
	001MO BEARING TEMPERATURE HIGH
	正常值
	＜100 ℃
	 

	A 1 EAS 036
	执行
	002 02
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：
	报警值
	100 ℃
	

	有效工况
	
	第二报警值
	无
	EAS§6.3SH03

	
	
	跳闸值
	无
	

	抑制信号
	
	确认
	EAS021SD
	

	自动装置动作检查
	 
	

	原因：
1.
电动机过热。

2.
电动机转子部件磨损，引起偏心。

3.
润滑油脂用完。

4.
轴承部件机械故障。
5.
冷却系统RRI流量低或丧失。

6.
泵房通风系统故障。

7.
 温度传感器发生故障。
	  操作：

1.
在KIC上检查电动机轴承温度（EAS015MT）。
2.
检查RRI冷却系统017KA。
3.
检查并恢复该泵房通风系统。
4.
现场检查电机的运行情况。如果安喷泵正在进行定期试验，关闭该泵；如果由于反应堆保护触发的安喷泵启动，启动安喷泵002PO，并检查确认是否运转良好，根据安全准则，停运001PO。
	

	
	后果：
1.
可能导致电动机轴承高温损坏。

2.
可能导致001PO不可用。

说明：
无。
	

	逻辑简图：
[image: image37.png]ICIE
\MT/

STSKA




	
	


	1EAS516KA
	黄
	002MO上轴承温度高
	传感器
	EAS016MT
	1/1

	
	
	002MO BEARING TEMPLERATURE HIGH
	正常值
	＜100 ℃
	 

	A 1 EAS 037
	执行
	002 02
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：
	报警值
	100 ℃
	

	有效工况
	
	第二报警值
	无
	EAS§6.3SH03

	
	
	跳闸值
	无
	

	抑制信号
	
	确认
	EAS022SD
	

	自动装置动作检查
	 
	

	原因：
1.
电动机过热。

2.
电动机转子部件磨损，引起偏心。

3.
润滑油脂用完。

4.
轴承部件机械故障。
5.
冷却系统RRI流量低或丧失。

6.
泵房通风系统故障。

7.
 温度传感器发生故障。
	操作：
1.
在KIC上检查电动机轴承温度（EAS016MT）。
2.
检查RRI冷却系统016KA。
3.
检查并恢复该泵房通风系统。
4.
现场检查电机的运行情况。如果安喷泵正在进行定期试验，关闭该泵；如果由于反应堆保护触发的安喷泵启动，启动安喷泵001PO，并检查确认是否运转良好，根据安全准则，停运002PO。
	

	
	后果：
1.
可能导致电动机绕组高温损坏。
2.
可能导致002PO不可用。
说明：
无。
	

	逻辑简图：
[image: image38.png]



	
	


	1EAS517KA
	黄
	001MO上轴承温度高
	传感器
	EAS017MT
	1/1

	
	
	001MO BEARING TEMPERATURE HIGH
	正常值
	＜100 ℃
	 

	A 1 EAS 038
	执行
	002 02
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：
	报警值
	100 ℃
	

	有效工况
	
	第二报警值
	无
	EAS§6.3SH03

	
	
	跳闸值
	无
	

	抑制信号
	
	确认
	EAS021SD
	

	自动装置动作检查
	 
	

	原因：
1.
电动机过热。

2.
电动机转子部件磨损，引起偏心。

3.
润滑油脂用完。

4.
轴承部件机械故障。
5.
冷却系统RRI流量低或丧失。

6.
泵房通风系统故障。

7.
 温度传感器发生故障。
	操作：
1.
在KIC上检查电动机轴承温度（EAS017MT）。
2.
检查RRI冷却系统017KA。
3.
检查并恢复该泵房通风系统。
4.  现场检查电机的运行情况。如果安喷泵正在进行定期试验，关闭该泵；如果由于反应堆保护触发的安喷泵启动，启动安喷泵002PO，并检查确认是否运转良好，根据安全准则，停运001PO。
	

	
	后果：
1.
可能导致电动机绕组高温损坏。

2.
可能导致001PO不可用。

说明：
无。
	

	逻辑简图：
[image: image39.png]



	
	


	1EAS518KA
	黄
	002MO定子绕组温度高
	传感器
	EAS018/020/022MT
	1/1

	
	
	002MO STATOR TEMPERATURE HIGH
	正常值
	＜150 ℃
	 

	A 1 EAS 039
	执行
	002 02
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：
	报警值
	150 ℃
	

	有效工况
	
	第二报警值
	无
	EAS§6.3SH03

	
	
	跳闸值
	无
	

	抑制信号
	
	确认
	EAS022SD
	

	自动装置动作检查
	 
	

	原因：
1.
由过载、短路引起的电机过流，导致电机过热。

2.
冷却系统RRI流量低或丧失。

3.
部件机械故障。

4.
温度传感器发生故障。
	操作：
1.
在KIC上检查电动机定子绕组的温度（EAS018MT，EAS020MT，EAS022MT）。

2.
检查并恢复RRI系统

3.
现场检查电机的运行情况，如果安喷泵正在进行定期试验，关闭该泵；如果由于反应堆保护触发的安喷泵启动，启动安喷泵001PO，并检查确认是否运转良好，根据安全准则，停运002PO。
4.  检查温度传感器018MT及相关的控制环路。
	

	
	后果：
1.
可能导致电动机绕组高温损坏。

2.
可能导致002PO不可用。

说明：
无。
	

	逻辑简图：
[image: image40.png]518
XU

SI8KA




	
	


	1EAS519KA
	黄
	001MO定子绕组温度高
	传感器
	EAS019/021/023MT
	1/1

	
	
	001MO STATOR TEMPERATURE HIGH
	正常值
	＜150 ℃
	 

	A 1 EAS 040
	执行
	002 02
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：
	报警值
	150 ℃
	

	有效工况
	
	第二报警值
	无
	EAS§6.3SH03

	
	
	跳闸值
	无
	

	抑制信号
	
	确认
	EAS021SD
	

	自动装置动作检查
	 
	

	原因：
1.
由过载、短路引起的电机过流，导致电机过热。

2.
冷却系统RRI流量低或丧失。

3.
部件机械故障。

4.
温度传感器发生故障。
	操作：
1.
在KIC上检查电动机定子绕组的温度（EAS019MT，EAS021MT，EAS023MT）。

2.
检查并恢复RRI系统。
3.
现场检查电机的运行情况，如果安喷泵正在进行定期试验，关闭该泵；如果由于反应堆保护触发的安喷泵启动，启动安喷泵002PO，并检查确认是否运转良好，根据安全准则，停运001PO。
4.  检查温度传感器019MT及相关的控制环路。
	

	逻辑简图：
[image: image41.png]AR
&=

519

XU

SI9KA




	后果：
1.
可能导致电动机绕组高温损坏。
2.
可能导致001PO不可用。
说明：
无。
	


	1EAS520KA
	黄
	002MO定子绕组温度高
	传感器
	EAS020/028MT
	1/1

	
	
	002MO STATOR TEMPERATURE HIGH
	正常值
	＜150 ℃
	 

	A 1 EAS 041
	执行
	002 02
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：
	报警值
	150 ℃
	

	有效工况
	
	第二报警值
	无
	EAS§6.3SH03

	
	
	跳闸值
	无
	

	抑制信号
	
	确认
	EAS022SD
	

	自动装置动作检查
	 
	

	原因：
1.
由过载、短路引起的电机过流，导致电机过热。

2.
冷却系统RRI流量低或丧失。

3.
部件机械故障。

4.
温度传感器发生故障。
	操作：
1.
在KIC上检查电动机定子绕组的温度（EAS018MT，EAS020MT，EAS022MT）。

2.
检查并恢复RRI系统。
3.
现场检查电机的运行情况，如果安喷泵正在进行定期试验，关闭该泵；如果由于反应堆保护触发的安喷泵启动，启动安喷泵001PO，并检查确认是否运转良好，根据安全准则，停运002PO。
4.  检查温度传感器020MT及相关的控制环路。
	

	
	后果：
1.
可能导致电动机绕组高温损坏。

2.
可能导致002PO不可用。

说明：
无。
	

	逻辑简图：
[image: image42.png]



	
	


	1EAS521KA
	黄
	001MO定子绕组温度高
	传感器
	EAS021/029MT
	1/1

	
	
	001MO STATOR TEMPERATURE HIGH
	正常值
	＜150 ℃
	 

	A 1 EAS 042
	执行
	002 02
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：
	报警值
	150 ℃
	

	有效工况
	
	第二报警值
	无
	EAS§6.3SH03

	
	
	跳闸值
	无
	

	抑制信号
	
	确认
	EAS021SD
	

	自动装置动作检查
	 
	

	原因：
1.
由过载、短路引起的电机过流，导致电机过热。

2.
冷却系统RRI流量低或丧失。

3.
部件机械故障。

4.
温度传感器发生故障。
	操作：
1.
在KIC上检查电动机定子绕组的温度（EAS019MT，EAS021MT，EAS023MT）。

2.
检查并恢复RRI系统。
3.
现场检查电机的运行情况，如果安喷泵正在进行定期试验，关闭该泵；如果由于反应堆保护触发的安喷泵启动，启动安喷泵002PO，并检查确认是否运转良好，根据安全准则，停运001PO。
4.  检查温度传感器021MT及相关的控制环路。
	

	逻辑简图：
[image: image43.png]XU

S21IKA




	后果：
1.
可能导致电动机绕组高温损坏。
2.
可能导致001PO不可用。
说明：
无。
	



	1EAS023KA
	红
	安喷执行机构A列不可用
	传感器
	
	1/1

	
	
	EAS TRAIN A SAFETY ACTUATOR UNAVAIL.
	正常值
	
	 

	A 1 EAS 043
	执行
	002 02
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：
	报警值
	
	

	有效工况
	
	第二报警值
	无
	EAS§6.2SH52

	
	
	跳闸值
	无
	

	抑制信号
	
	确认
	无
	

	自动装置动作检查
	 
	

	原因：
    与安喷信号A列相关的380V或6.6kV执行机构电机控
制装置列或故障。
	操作：
  1、检查下列设备驱动器的开关柜已就位并且电机控制器无故障,并
确定不可用的执行机构(EAS001PO、EAS145VR、EAS001VB、EAS013VB、
EAS007VB、EAS009VB)。

2、出现不可用则进入I0（EAS1，第一组）。适用工况：功率运行、热备用、热停堆、正常中间停堆（RRA退出）、双相中间停堆（RRA投入）、单相中间停堆（RRA投入）。
	

	逻辑简图：
[image: image44.png]EAS145VR EAS001VB EASO13vB
il G Fof

EAS007VB EAS009VB
oA FAH

EAS001PO
[ =1 A





	
	

	
	后果：
  一个（或多个）连接于安喷信号A列的执行机构不可用。
说明：
 无。
	


	1EAS024KA
	红
	安喷执行机构B列不可用
	传感器
	
	1/1

	
	
	EAS TRAIN B SAFETY ACTUATOR UNAVAIL.
	正常值
	
	 

	A 1 EAS 044
	执行
	002 02
	位置：KIC
	供电列：B
	分区：
	报警值
	
	

	有效工况
	
	第二报警值
	无
	EAS§6.2SH53

	
	
	跳闸值
	无
	

	抑制信号
	
	确认
	无
	

	自动装置动作检查
	 
	

	原因：
    与安喷信号B列相关的380V或6.6kV执行机构电机控制
装置解列或故障。
	操作：
    1、检查下列设备驱动器的开关柜已就位并且电机控制器无故障,
并确定不可用的执行机构(EAS002PO、EAS146VR、EAS002VB、EAS014VB、
EAS008VB、EAS010VB。)。

2、出现不可用则进入I0（EAS1，第一组）。适用工况：功率运行、热备用、热停堆、正常中间停堆（RRA退出）、双相中间停堆（RRA投入）、单相中间停堆（RRA投入）。

	

	逻辑简图：
[image: image45.png]EAS146VR EAS00VE EASO14V8
gl T Eul]

EAS008VB EASO10VB
Eit] AL

EAS002PO
]





	
	

	
	后果：
  一个（或多个）连接于安喷信号B列的执行机构不可用。
说明：

	


	1EAS001AA
	红
	A系列安全壳地坑水位低
	页码
	1/1

	
	
	CONTNT SUMP LOW LEVEL TRAIN A
	正常值
	

	A 1 EAS 045
	执行
	002 02
	位置：BUP
	供电列：A
	逻辑图：EAS§6.2SH9
	报警值
	1200mm

	有效工况
	
	抑制信号
	
	第二报警值
	无

	
	
	
	
	跳闸值
	无

	传感器
	EAS003SN/013SM3
	确认
	EAS037LA

	自动装置动作检查
	

	原因：
安全壳地坑水位低而且阀门013VB开启：
1. 如果无安喷信号，在EAS再循环定期试验期间，013VB打开。
2. 如果有安喷信号：
a.  PTR水箱的水位如果高于低3水位，EAS013VB误开启。
b.  PTR水箱水位低于低3水位
      － 安全壳外RIS 或EAS系统泄漏
      － 安全壳泄漏
	操作：
1.
如果无安喷信号（定期试验），检查EAS013VB的阀位，如果有必要，关闭此阀。
2.  如果有安喷信号：
a.  检查PTR001BA的水位,如果水位高于低3，则关闭EAS013VB。
b.  查找安全壳外RIS或EAS回路上的泄漏，检查并确认泄漏位于A列或B列。隔离其中发生故障的一列。如需要，再次启动无故障的一列。

	
	后果：
如果有安喷信号：
1.  安全壳地坑内可用于再循环的水量减少，安喷泵和低压安注泵有汽蚀的风险。
2.  如果安全壳外的泄漏无法隔离，则安喷和安注可能失效，从而导致安喷和安注再循环不能长期进行。
说明：
无。


	逻辑简图：
[image: image46.png]013VB 003SN
P GATERAL
% (=1200mm)
&
pOIKA][001AA] [ O37LA|





	


	1EAS002AA
	红
	B系列安全壳地坑水位低
	页码
	1/1

	
	
	CONTNT SUMP LOW LEVEL TRAIN B
	正常值
	

	A 1 EAS 046
	执行
	002 02
	位置：BUP
	供电列：A
	逻辑图：EAS§6.2SH29
	报警值
	1200mm

	有效工况
	
	抑制信号
	
	第二报警值
	无

	
	
	
	
	跳闸值
	无

	传感器
	EAS004SN/014SM3
	确认
	 EAS034LA 

	自动装置动作检查
	

	原因：
安全壳地坑水位低而且阀门014VB开启：
1. 如果无安喷信号，在EAS再循环定期试验期间，014VB打开。
2. 如果有安喷信号：
a.  PTR水箱的水位如果高于低3水位，EAS014VB误开启。
b.  PTR水箱水位低于低3水位
       － 安全壳外RIS 或EAS系统泄漏
       － 安全壳泄漏
	操作：
1.
如果无安喷信号（定期试验），检查EAS014VB的阀位，如果有必要，关闭此阀。
2.  如果有安喷信号：
a. 检查PTR001BA的水位,如果水位高于低3，则关闭EAS014VB。
b. 查找安全壳外RIS或EAS回路上的泄漏，检查并确认泄漏位于A列或B列。隔离其中发生故障的一列。如需要，再次启动无故障的一列。

	
	后果：


如果有安喷信号：
1.  安全壳地坑内可用于再循环的水量减少，安喷泵和低压安注泵有汽蚀的风险。
2.  如果安全壳外的泄漏无法隔离，则安喷和安注可能失效，从而导致安喷和安注再循环不能长期进行。
说明：
 无。


	逻辑简图：
[image: image47.png]014VB 004SN
o || BRI
TR C=T1200mm
&
002KA|[002A4] | O34LA]





	


	1EAS009AA
	红
	A系列苏打水添加箱001BA水位低
	页码
	1/1

	
	
	SODA TANK 001BA LOW LEVEL TRAIN A
	正常值
	

	A 1 EAS 047
	执行
	002 02
	位置：BUP
	供电列：A
	逻辑图：EAS§6.2SH5
	报警值
	68mbar

	有效工况
	
	抑制信号
	
	第二报警值
	无

	
	
	
	
	跳闸值
	无

	传感器
	EAS001SN
	确认
	 001SN/001LN/002SN

	自动装置动作检查
	

	原因：
 苏打水箱001BA水位低。
	操作：
1.
必须补充苏打水。
2.
检查阀门145VR关闭，003PO 停运。

3.将导致记录I0（EAS1，第一组），适用工况：热停堆、正常中间停堆（RRA退出）、双相中间停堆（RRA投入）、单相中间停堆（RRA投入）。记录I0（EAS2，第二组），适用工况：功率运行、热备用

	
	后果：

  阀门145VR关闭，003PO 停运。
说明：
无。

	逻辑简图：
[image: image48.png]001SN

001BA FHATHALAT

=68mbar

009AA| | 009KA|





	


	1EAS010AA
	红
	B系列苏打水添加箱001BA水位低
	页码
	1/1

	
	
	SODA TANK 001BA LOW LEVEL TRAIN B
	正常值
	

	A 1 EAS 048
	执行
	002 02
	位置：BUP
	供电列：A
	逻辑图：EAS§6.2SH25
	报警值
	68mbar

	有效工况
	
	抑制信号
	
	第二报警值
	无

	
	
	
	
	跳闸值
	无

	传感器
	EAS002SN
	确认
	 002SN/001LN/001SN

	自动装置动作检查
	

	原因：
 苏打水箱001BA水位低。
	操作：
1.
必须补充苏打水。
2.
检查阀门146VR关闭。
3.将导致记录I0（EAS1，第一组），适用工况：热停堆、正常中间停堆（RRA退出）、双相中间停堆（RRA投入）、单相中间停堆（RRA投入）。记录I0（EAS2，第二组），适用工况：功率运行、热备用

	
	后果：

 阀门146VR关闭。
说明：
无。

	逻辑简图：
[image: image49.png]002SN

001BA JHATHA A

=68mbar

010AA| | 010KA|





	


	1EAS013AA
	红
	A系列喷淋状态故障
	页码
	1/1

	
	
	SYSTEM CONFIGURATION FAULT TRAIN A
	正常值
	

	A 1 EAS 049
	执行
	002 02
	位置：BUP
	供电列：A
	逻辑图：EAS§6.2SH45
	报警值
	 

	有效工况
	
	抑制信号
	
	第二报警值
	无

	
	
	
	
	跳闸值
	无

	传感器
	 
	确认
	 

	自动装置动作检查
	

	原因：
1. 有喷淋指令25秒后，A系列不处于喷淋状态。
a.  001PO未运行（接触器LHA 601开状态），
b.  或007VB未开启（EAS 007SM3），
c.  或009VB未开启（EAS 009SM3）。
2. 切换到再循环指令30秒后，013VB未开启。
	操作：
1.
将发生故障的设备恢复到正确状态。
2.
检查B系列运行良好。



	
	后果：

 A系列喷淋回路失效。
说明：
无。

	逻辑简图：
[image: image50.png]009VB 4T

013VBE 71|





	


	1EAS014AA
	红
	B系列喷淋状态故障
	页码
	1/1

	
	
	SYSTEM CONFIGURATION FAULT TRAIN A
	正常值
	

	A 1 EAS 050
	执行
	002 02
	位置：BUP
	供电列：B
	逻辑图：EAS§6.2SH47
	报警值
	 

	有效工况
	
	抑制信号
	
	第二报警值
	无

	
	
	
	
	跳闸值
	无

	传感器
	 
	确认
	 

	自动装置动作检查
	

	原因：
1. 有喷淋指令25秒后，B系列不处于喷淋状态。
a.  002PO未运行（接触器LHB602开状态），
b.  或008VB未开启（EAS 008SM3），
c.  或010VB未开启（EAS 010SM3）
2. 切换到再循环指令30秒后，014VB未开启。
	操作：
1.
将发生故障的设备恢复到正确状态。
2.
检查A系列运行良好。

	
	后果：

B系列喷淋回路失效。
说明：
无。

	逻辑简图：
[image: image51.png]



	


	1EAS016AA
	红
	002PO电机冷却水流量低
	页码
	1/1

	
	
	002PO MOTOR COOLING LOW FLOW
	正常值
	

	A 1 EAS 051
	执行
	002 02
	位置：BUP
	供电列：B
	逻辑图：EAS§6.2SH44
	报警值
	9m3/h

	有效工况
	
	抑制信号
	
	第二报警值
	无

	
	
	
	
	跳闸值
	无

	传感器
	 EAS022SD
	确认
	 014MT/016MT

	自动装置动作检查
	

	原因：
 RRI低流量。
	操作：
1.  检查RRI回路在线情况（特别注意阀门RRI922VN和RRI926VN）。

	
	后果：

 无
说明：
无。

	逻辑简图：
[image: image52.png]0228D

002MO @ & KX | POZR0
8 E AT

\—‘&
=

1644] p16K4]





	


	1EAS017AA
	红
	001PO电机冷却水流量低
	页码
	1/1

	
	
	001PO MOTOR COOLING LOW FLOW
	正常值
	

	A 1 EAS 052
	执行
	002 02
	位置：BUP
	供电列：A
	逻辑图：EAS§6.2SH43
	报警值
	9 m3/h

	有效工况
	
	抑制信号
	
	第二报警值
	无

	
	
	
	
	跳闸值
	无

	传感器
	 EAS021SD
	确认
	 015MT/017MT

	自动装置动作检查
	

	原因：
 RRI低流量。
	操作：
  检查RRI回路在线情况（特别注意阀门RRI921VN和RRI925VN）。

	
	后果：

  无
说明：
无。

	逻辑简图：
[image: image53.png]015D

001 Nil;:i)g)%ﬁﬂﬂ(

lo744]

17KA





	

	1EAS401AA
	红
	A系列喷淋水流量低
	页码
	1/1

	
	
	C.S. FLOW TRAIN A LOW
	正常值
	

	A 1 EAS 053
	执行
	002 02
	位置：BUP
	供电列：A
	逻辑图：EAS§6.2SH49
	报警值
	1014 m3/h（R.F.）/814 m3/h（A.F.） 

	有效工况
	
	抑制信号
	
	第二报警值
	785 m3/h

	
	
	
	
	跳闸值
	无

	传感器
	 EAS007MD/007SM3/009SM3
	确认
	 401ID/005LD

	自动装置动作检查
	

	原因：
1.  如安全壳喷淋信号出现，则表示：

a.  回路准备不正确或者喷嘴堵塞。
b.  EAS001PO运行不良。
2.  如安全壳喷淋信号未出现，则表示：EAS007VB和/或009VB泄漏或误开启。

3.  EAS007MD流量变送器故障。
	操作：
检查401ID显示的流量：

1.  检查回路准备是否正确（EAS 013AA不出现）。
2.  关闭阀门EAS007VB和/或009VB。

3.  检查EAS007MD流量变送器（仪表科执行）。

	
	后果：

.    如果回路准备正确，A系列安全壳喷淋不可用。
说明：
无。

	逻辑简图：

[image: image54.png]007543 0095 M3
Unm\fg 007VB£ FF | [009VBEFF
EAS APDRE R
T01X01 I

40144

401K4





	

	1EAS402AA
	红
	B系列喷淋水流量低
	页码
	1/1

	
	
	C.S. FLOW TRAIN B LOW
	正常值
	

	A 1 EAS 054
	执行
	002 02
	位置：BUP
	供电列：B
	逻辑图：EAS§6.2SH50
	报警值
	1014 m3/h（R.F.）/814 m3/h（A.F.） 

	有效工况
	
	抑制信号
	
	第二报警值
	785 m3/h

	
	
	
	
	跳闸值
	无

	传感器
	EAS008MD/008SM3/010SM3
	确认
	403ID/005LD

	自动装置动作检查
	

	原因：
1.  如安全壳喷淋信号出现，则表示：

a.  回路准备不正确或者喷嘴堵塞。
b.  EAS002PO运行不良。
2.  如安全壳喷淋信号未出现，则表示：EAS008VB和/或010VB泄漏或误开启。

3.  EAS008MD流量变送器故障。
	操作：
检查403ID显示的流量：

1.  检查回路准备是否正确（EAS 014AA不出现）。
2.  关闭阀门EAS008VB和/或010VB。

3.  检查EAS008MD流量变送器（仪表科执行）。

	
	后果：

  如果回路准备正确，B系列安全壳喷淋不可用。
说明：
无。

	逻辑简图：

[image: image55.png]oD 0085M3 0105M3
e s 010vB 4

EAs BT |08V el VB 4
402X = —





	


B















_1396162483.vsd
�

�

040MT


CE


540
XU


540KA



