|  | 运行规程 |
| --- | --- |

| 核岛除盐水分配系统 |  |  |
| --- | --- | --- |
| HN编码： A 0 SED 000 | 版次：002 02 | 正文页数：13 附件页数：0 |

| 编写 |  | 校核 |  | 审核/部门会签 |  |  |  | 领导会签 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 日期 | 姓名 | 日期 | 部门代码 |  | 姓名 | 日期 | 姓名 | 日期 |
| 刘广山 |  | 张军 |  | OP |  | 王涛 |  |  |  |
| 批准实施：吴雪松 生效日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 规程类型：已数字化[ ] 未数字化[ √ ] 后 备 盘[ ] 现 场 [ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报警卡数目：KIC[ 10 ] 现场[ ] BUP[ 0 ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量级别： QSR[ ] QR[ √ ] NQR[ ] |  |  |  |  | 下次审查升版时间： 2023 年 8 月 |  |  |  |  |
| 分发范围：运行处、培教处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制部门：运行处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

此文件知识产权属海南核电有限公司，未经许可，外单位不得复制或有其它侵权行为。

| 程序编制/修订跟踪 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 版次 | 编写人 | 批准人 | 生效日期 | 编制/修订说明 |
| 1.0 | 刘岩 | 吴雪松 | 2013/3/27 | 升版 |
| 1.3 | 孙玉山 | 吴雪松 | 2014/12/10 | 升版 |
| 001 04 | 孙玉山 | 吴雪松 | 2015/4/10 | 升版 |
| 002 00 | 沙亮 | 吴雪松 | 2015/12/22 | 升版 |
| 002 01 | 沙亮 | 吴雪松 |  | 升版 |
| 002 02 | 刘广山 | 吴雪松 |  | 根据2018年CPO整改项目要求进行升版 |

| 目 录 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 报警卡编码 | - 报警号 | - 报警描述 | - 页码 |
| - A 0 SED 001 | 0 SED 403 KA | SED401贮水罐非常高液位 | - 4 |
| - A 0 SED 002 | 0 SED 405 KA | SED401贮水罐低低液位 | - 5 |
| - A 0 SED 003 | 0 SED 407 KA | SED401贮水罐非常低液位 | - 6 |
| - A 0 SED 004 | 0 SED 404 KA | SED402贮水罐非常高液位 | - 7 |
| - A 0 SED 005 | 0 SED 406 KA | SED402贮水罐低低液位 | - 8 |
| - A 0 SED 006 | 0 SED 408 KA | SED402贮水罐非常低液位 | - 9 |
| - A 0 SED 007 | 0 SED 400 KA | SED管网压力非常低 | - 10 |
| - A 0 SED 008 | 0 SED 920 KA | 水罐充水故障 | - 11 |
| - A 0 SED 009 | 0 SED 930 KA | CC-TL控制器故障 | - 12 |
| - A 0 SED 010 | 0 SED 940 KA | 电动阀与水泵故障 | - 13 |

| 0SED403KA |  | 黄 | 401BA贮水罐非常高液位报警 |  |  |  | 传感器 | 0SED401MN | 1/1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 401BA TANK VERY HIGH LEVEL |  |  |  | 正常值 | <10.6m |  |
| A 0 SED 001 | 执行 | 002 02 | 位置：KIC | 供电列：A |  | 分区：G | 报警值 | ≥10.6m |  |
| 有效工况 | 适用所有标准工况 |  |  |  |  |  | 第二报警值 | 无 | SED§6.2SH14 |
|  |  |  |  |  |  |  | 跳闸值 | 无 |  |
| 抑制信号 | NOT INHIBITED |  |  |  |  |  | 确认 | 无 |  |
| 自动装置动作检查 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 原因： - 水箱液位传控系统故障； - 303VD设备传控系统故障； - 303VD设备本身关闭失灵； - 在SED无用水要求时，SDA系统停运控制故障。 |  |  |  |  | 操作： - 检修水箱液位传控系统； - 检修303VD设备传控系统； - 检修303VD设备的关闭是否失灵； - 检修SDA系统停运控制系统。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 后果： 1.将造成SED除盐水流失。 说明： 原因1/2/3/4对应后果1。 |  |  |  |  |
| 逻辑简图： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 0SED405KA |  | 黄 | 401BA贮水罐低低液位报警 |  |  |  | 传感器 | 0SED401MN | 1/1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 401BA TANK LOW LEVEL 2 |  |  |  | 正常值 | >2.6m |  |
| A 0 SED 002 | 执行 | 002 02 | 位置：KIC | 供电列：A |  | 分区：G | 报警值 | ≤2.6 m |  |
| 有效工况 | 适用所有标准工况 |  |  |  |  |  | 第二报警值 | 无 | SED§6.2SH14 |
|  |  |  |  |  |  |  | 跳闸值 | 无 |  |
| 抑制信号 | NOT INHIBITED |  |  |  |  |  | 确认 | 无 |  |
| 自动装置动作检查 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 原因： - 水箱液位传控系统故障； - 303VD设备传控系统故障； - 303VD设备本身开启失灵； - SDA系统运行控制故障。 |  |  |  |  | 操作： - 检修水箱液位传控系统； - 检修303VD设备传控系统； - 检修303VD设备的开启是否失灵； - 检修SDA系统运行控制系统。 |  |  |  |  |
| 逻辑简图： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 后果： - 将造成全厂SED除盐水供应中断，影响电站正常运行。 说明： 原因1/2/3/4对应后果1。 |  |  |  |  |

| 0SED407KA |  | 黄 | 401BA贮水罐非常低液位报警 |  |  |  | 传感器 | 0SED401MN | 1/1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 401BA TANK VERY LOW LEVEL |  |  |  | 正常值 | >0.9m |  |
| A 0 SED 003 | 执行 | 002 02 | 位置：KIC | 供电列：A |  | 分区：G | 报警值 | ≤0.9 m |  |
| 有效工况 | 适用所有标准工况 |  |  |  |  |  | 第二报警值 | 无 | SED§6.2SH14 |
|  |  |  |  |  |  |  | 跳闸值 | 无 |  |
| 抑制信号 | NOT INHIBITED |  |  |  |  |  | 确认 | 无 |  |
| 自动装置动作检查 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 原因： - 水箱液位传控系统故障； - 303VD设备传控系统故障； - 303VD设备本身开启失灵； - SDA系统运行控制故障。 |  |  |  |  | 操作： - 检修水箱液位传控系统； - 检修303VD设备传控系统； - 检修303VD设备的开启是否失灵； - 检修SDA系统运行控制系统。 |  |  |  |  |
| 逻辑简图： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 后果： - 全厂SED除盐水供应中断，影响电站正常运行。 说明： 原因1/2/3/4对应后果1。 |  |  |  |  |

| 0SED404KA |  | 黄 | 402BA贮水罐非常高液位报警 |  |  |  | 传感器 | 0SED402MN | 1/1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 402BA TANK VERY HIGH LEVEL |  |  |  | 正常值 | <10.6m |  |
| A 0 SED 004 | 执行 | 002 02 | 位置：KIC | 供电列：A |  | 分区：G | 报警值 | ≥10.6m |  |
| 有效工况 | 适用所有标准工况 |  |  |  |  |  | 第二报警值 | 无 | SED§6.2SH15 |
|  |  |  |  |  |  |  | 跳闸值 | 无 |  |
| 抑制信号 | NOT INHIBITED |  |  |  |  |  | 确认 | 无 |  |
| 自动装置动作检查 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 原因： - 水箱液位传控系统故障； - 304VD设备传控系统故障； - 304VD设备本身关闭失灵； - 在SED无用水要求时，SDA系统停运控制故障。 |  |  |  |  | 操作： - 检修水箱液位传控系统； - 检修304VD设备传控系统； - 检修304VD设备的关闭是否失灵； - 检修SDA系统停运控制系统。 |  |  |  |  |
| 逻辑简图： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 后果： - 将造成SED除盐水流失。 说明： 原因1/2/3/4对应后果1。 |  |  |  |  |

| 0SED406KA |  | 黄 | 402BA贮水罐低低液位报警 |  |  |  | 传感器 | 0SED402MN | 1/1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 402BA TANK LOW LEVEL 2 |  |  |  | 正常值 | >2.6m |  |
| A 0 SED 005 | 执行 | 002 02 | 位置：KIC | 供电列：A |  | 分区：G | 报警值 | ≤2.6 m |  |
| 有效工况 | 适用所有标准工况 |  |  |  |  |  | 第二报警值 | 无 | SED§6.2SH15 |
|  |  |  |  |  |  |  | 跳闸值 | 无 |  |
| 抑制信号 | NOT INHIBITED |  |  |  |  |  | 确认 | 无 |  |
| 自动装置动作检查 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 原因： - 水箱液位传控系统故障； - 304VD设备传控系统故障； - 304VD设备本身开启失灵； - SDA系统运行控制故障。 |  |  |  |  | 操作： - 检修水箱液位传控系统； - 检修304VD设备传控系统； - 检修304VD设备的开启是否失灵； - 检修SDA系统运行控制系统。 |  |  |  |  |
| 逻辑简图： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 后果： - 将造成全厂SED除盐水供应中断，影响电站正常运行。 说明： 原因1/2/3/4对应后果1。 |  |  |  |  |

| 0SED408KA |  | 黄 | 402BA贮水罐非常低液位报警 |  |  |  |  | 传感器 | 0SED402MN | 1/1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 402BA TANK VERY LOW LEVEL |  |  |  |  | 正常值 | >0.9m |  |
| A 0 SED 006 | 执行 | 002 02 | 位置：KIC |  | 供电列：A |  | 分区：G | 报警值 | ≤0.9 m |  |
| 有效工况 | 适用所有标准工况 |  |  |  |  |  |  | 第二报警值 | 无 | SED§6.2SH15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 跳闸值 | 无 |  |
| 抑制信号 | NOT INHIBITED |  |  |  |  |  |  | 确认 | 无 |  |
| 自动装置动作检查 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 原因： - 水箱液位传控系统故障； - 304VD设备传控系统故障； - 304VD设备本身开启失灵； - SDA系统运行控制故障。 |  |  |  |  |  | 操作： - 检修水箱液位传控系统； - 检修304VD设备传控系统； - 检修304VD设备的开启是否失灵； - 检修SDA系统运行控制系统。 |  |  |  |  |
| 逻辑简图： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 后果： - 全厂SED除盐水供应中断，影响电站正常运行。 说明： 原因1/2/3/4对应后果1。 |  |  |  |  |
| 0SED400KA |  | 黄 |  | SED管网供水压力非常低报警 |  |  |  | 传感器 | 0SED400SP | 1/1 |
|  |  |  |  | SED NETWORK VERY LOW PRESSURE |  |  |  | 正常值 | ＞0.57MPa |  |
| A 0 SED 007 | 执行 | 002 02 |  | 位置：KIC | 供电列：A |  | 分区：G | 报警值 | ≤0.57MPa |  |
| 有效工况 | 适用所有标准工况 |  |  |  |  |  |  | 第二报警值 | 无 | SED§6.2SH9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 跳闸值 | 无 |  |
| 抑制信号 | NOT INHIBITED |  |  |  |  |  |  | 确认 | 无 | 无 |
| 自动装置动作检查 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 原因： - 水泵故障； - SED管网用水量大于水泵的供水量； - SED管网本身故障； - 压力传感器故障。 |  |  |  |  |  | 操作： - 检查SED水泵 ； - 检查用水量超量原因并修正； - 检修SED整个管网； - 检查压力传感器。 |  |  |  |  |
| 逻辑简图： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 后果： - 全厂SED除盐水供应中断，影响电站正常运行。 说明： 原因1/2/3/4对应后果1。 |  |  |  |  |

| 0SED920KA |  | 黄 | 水罐充水故障 |  |  |  | 传感器 |  | 1/1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | SED STORAGE FAULT |  |  |  | 正常值 |  |  |
| A 0 SED 008 | 执行 | 002 02 | 位置：KIC | 供电列：A |  | 分区：G | 报警值 |  |  |
| 有效工况 | 适用所有标准工况 |  |  |  |  |  | 第二报警值 | 无 | SED§6.2SH13 |
|  |  |  |  |  |  |  | 跳闸值 | 无 |  |
| 抑制信号 | NOT INHIBITED |  |  |  |  |  | 确认 | 无 |  |
| 自动装置动作检查 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 原因： 当401BA或402BA贮水箱液位降低，要求SDA生产线一条或两条运行时，若SDA系统不满足要求时，延迟30秒报警。这种状况产生的原因主要是： - SDA系统设备故障 - SDA系统生产线控制故障。 |  |  |  |  | 操作： - 检修SDA生产线设备。 - 检查控制系统。 |  |  |  |  |
| 逻辑简图： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 后果： - 全厂SED除盐水供应中断，影响电站正常运行。 说明： 原因1/2对应后果1。 |  |  |  |  |

| 0SED930KA |  | 黄 | CC-TL控制器故障报警 |  |  |  | 传感器 | 无 | 1/1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | CC-TL POSITION FAULT |  |  |  | 正常值 | 无 |  |
| A 0 SED 009 | 执行 | 002 02 | 位置：KIC | 供电列：A |  | 分区：G | 报警值 | 无 |  |
| 有效工况 | 适用所有标准工况 |  |  |  |  |  | 第二报警值 | 无 | SED§6.2SH8 |
|  |  |  |  |  |  |  | 跳闸值 | 无 |  |
| 抑制信号 | NOT INHIBITED |  |  |  |  |  | 确认 |  |  |
| 自动装置动作检查 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 原因： - CC-TL控制器设备故障； - SED水泵（401PO、402PO、403PO）故障或误动作； - 当0SED306VD阀门打开，0SED304VD阀门和0SED401PO、0SED402PO、0SED403PO水泵处于非自动控制时报警，这种状况产生的原因主要是维修后未恢复自动控制； - 当0SED305VD阀门打开，0SED303VD阀门和0SED401PO、0SED402PO、0SED403PO水泵处于非自动控制时报警，这种状况产生的原因主要是维修后未恢复自动控制。 |  |  |  |  | 操作： 1．检查控制器设备故障和供电情况； 2．检查水泵故障； 3．检查维修后是否恢复自动控制； 4．检查维修后是否恢复自动控制； |  |  |  |  |
| 逻辑简图： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 后果： - 全厂SED除盐水供应中断，影响电站正常运行。 说明： 原因1/2/3/4对应后果1。 |  |  |  |  |
| 0SED940KA |  | 黄 | 电动阀与水泵故障 |  |  |  | 传感器 | 无 | 1/1 |
|  |  |  | ACTUATORS FAULT |  |  |  | 正常值 | 无 |  |
| A 0 SED 010 | 执行 | 002 02 | 位置：KIC | 供电列：A |  | 分区：G | 报警值 | 无 |  |
| 有效工况 | 适用所有标准工况 |  |  |  |  |  | 第二报警值 | 无 | SED§6.2SH13 |
|  |  |  |  |  |  |  | 跳闸值 | 无 |  |
| 抑制信号 | NOT INHIBITED |  |  |  |  |  | 确认 | 无 |  |
| 自动装置动作检查 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 原因： - 401BA电动进水阀303VD故障或误动作； - 402BA电动进水阀304VD故障或误动作； - 401PO泵故障； - 402PO泵故障； - 403PO泵故障。 |  |  |  |  | 操作： - 检查阀门； - 检查阀门控制设备； - 检查水泵； - 检查水泵控制设备； - 检查供电。 |  |  |  |  |
| 逻辑简图： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 后果： - 全厂SED除盐水供应中断，影响电站正常运行。 说明： 原因1/2/3/4/5对应后果1。 |  |  |  |  |