
	[image: image8.wmf]300

SY

300

KA


	运行规程


	安全壳泄漏监测系统

	HN编码：A 1 EPP 000
	版次：002 00
	 正文页数：10
 附件页数：0


	编写
	校核
	审核/部门会签
	领导会签

	姓名
	日期
	姓名
	日期
	部门代码
	姓名
	日期
	姓名
	日期

	李宇鹏
	2015/11/26
	王云飞
	2015/11/28
	OP
	施卫华
	2015/11/30
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	          批准实施：                 生效日期：


	规程类型：已数字化[√]  未数字化[  ]  后 备 盘[  ]   现 场  [  ]

	报警卡数目：KIC[ 7 ]   现场[ 0 ]   BUP[ 0 ]

	质量级别：  QSR[√]   QR[  ]   NQR[  ]
	下次审查升版时间：    2020  年  03  月

	分发范围：运行处、培训处

	编制部门：运行处


此文件知识产权属海南核电有限公司，未经许可，外单位不得复制或有其它侵权行为。

程序编制/修订跟踪
	版次
	编写人
	批准人
	生效日期
	编制/修订说明

	0.1
	隋学文
	
	
	初版

	0.2
	陈纪煌
	
	
	升版

	1.0
	闫逢嘉
	吴雪松
	
	升版

	1.3
	杨恕非
	吴雪松
	
	升版

	001 04
	杨迎春
	吴雪松
	
	升版

	002 00
	李宇鹏
	吴雪松
	2015/11/30
	升版

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


	目  录

	报警卡编码
	报警号
	报警描述
	页码

	A 1 EPP 001
	1 EPP 101 KA
	+8.00m 人员闸门设备故障
	4

	A 1 EPP 002
	1 EPP 102 KA
	+8.00m 人员闸门内外门同时打开
	5

	A 1 EPP 003
	1 EPP 103 KA
	+8.00m 人员闸门紧急进入
	6

	A 1 EPP 004
	1 EPP 201 KA
	±0.00m 人员(应急)闸门设备故障
	7

	A 1 EPP 005
	1 EPP 202 KA
	±0.00m 人员(应急)闸门内外门同时打开
	8

	A 1 EPP 006
	1 EPP 203 KA
	±0.00m 人员(应急)闸门紧急进入
	9

	A 1 EPP 007
	1 EPP 300 KA
	安全壳泄漏率高
	10


	1EPP101KA
	黄
	+8.00m 人员闸门设备故障
	传感器
	1EPP101SY
	4/10

	
	
	personnel airlock（＋8.00m）equipment fault 
	正常值
	
	 

	A 1 EPP 001
	执行
	002 00
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：
	报警值
	
	

	有效工况
	
	第二报警值
	无
	EPP§6.2SH1


	
	
	跳闸值
	无
	

	抑制信号
	
	确认
	
	

	自动装置动作检查
	 无
	

	原因：
闸门设备故障报警的原因包括：

1. 闸门有电，但主控制室没有给出运行许可信号，闸门处于手动状态；

2. 闸门有电，但主控制室没有给出运行许可信号，内门没有锁紧；

3. 闸门有电，但主控制室没有给出运行许可信号，外门没有锁紧；

4. 闸门控制系统PLC故障；

5. 闸门电机控制器故障；

6. 给闸门供电的电源出现故障。
	操作：
相应的操作为：

7. 通过电话或对讲联系操作人员闸门的工作人员，了解状况。必要时联系维修人员到闸门处进行检查、维修。

8. 通过电话或对讲联系操作人员闸门的工作人员，了解状况。必要时联系维修人员到闸门处进行检查、维修。

9. 通过电话或对讲联系操作人员闸门的工作人员，了解状况。必要时联系维修人员到闸门处进行检查、维修。

10. 检查、维修PLC。

11. 检查、维修电机控制器。

12. 检查闸门的控制系统和供电系统。
	

	[image: image1.png]2 sEmeERsE

mEEE
CNEF HaiNan Nuclear Power Co.,Ltd.



逻辑简图：
[image: image5.wmf]002

KG

KIC

101

KA

PERSONNEL 

AIRLOCK

＇

S PLC


	
	

	
	后果：
如果故障不能修复，会影响工作人员进出安全壳的速度。
说明：

如果反应堆处于运行状态，是否进行维修操作，应根据电厂的规程进行。
	


	1EPP102KA
	黄
	+8.00m 人员闸门内外门同时打开
	传感器
	1EPP102SY
	5/10

	
	
	personnel airlock （＋8.00m）outer door and 

containment door opened simultaneous
	正常值
	
	 

	A 1 EPP 002
	执行
	002 00
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：
	报警值
	
	

	有效工况
	
	第二报警值
	无
	EPP§6.2SH1


	
	
	跳闸值
	无
	

	抑制信号
	
	确认
	
	

	自动装置动作检查
	 无
	

	原因：
人员闸门的内门和外门同时处于非密封状态。
	操作：
如果安全壳要求处于密封状态，则应立即关闭闸门，保证安全壳密封。如果安全壳处于非密封状态，则可以不进行操作。
	

	逻辑简图：
[image: image6.wmf]002

KG

KIC

102

KA

PERSONNEL 

AIRLOCK

＇

S PLC

[image: image7.wmf]002

KG

KIC

103

KA

PERSONNEL 

AIRLOCK

＇

S PLC


	
	

	
	后果：
如果安全壳要求处于密封状态，人员闸门内外门同时打开将破坏安全壳密封。

说明：

无。
	


	1EPP103KA
	黄
	+8.00m 人员闸门紧急进入
	传感器
	1EPP103SY
	6/10

	
	
	personnel airlock （＋8.00m）emergency access
	正常值
	
	 

	A 1 EPP 003
	执行
	002 00
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：
	报警值
	
	

	有效工况
	
	第二报警值
	无
	EPP§6.2SH1


	
	
	跳闸值
	无
	

	抑制信号
	
	确认
	
	

	自动装置动作检查
	 无
	

	原因：
闸门外控制柜上的紧急进入按钮被触发


	操作：
立即电话或对讲联系人员闸门处操作人员，了解紧急进入的原因，必要时应派人检查人员闸门。
	

	逻辑简图：

	
	

	
	后果：
没有通过主控制室允许进入了闸门，属非正常进入安全壳,必须查清原因。

说明：

无。
	


	1EPP201KA
	黄
	±0.00m 人员(应急)闸门设备故障
	传感器
	1EPP201SY
	7/10

	
	
	 personnel airlock（±0.00m）equipment fault 
	正常值
	
	 

	A 1 EPP 004
	执行
	002 00
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：
	报警值
	
	

	有效工况
	
	第二报警值
	无
	EPP§6.2SH2


	
	
	跳闸值
	无
	

	抑制信号
	
	确认
	
	

	自动装置动作检查
	 无
	

	原因：
闸门设备故障报警的原因包括：

13. 闸门有电，但主控制室没有给出运行许可信号，闸门处于手动状态；

14. 闸门有电，但主控制室没有给出运行许可信号，内门没有锁紧；

15. 闸门有电，但主控制室没有给出运行许可信号，外门没有锁紧；

16. 闸门控制系统PLC故障；

17. 闸门电机控制器故障；

18. 给闸门供电的电源出现故障。
	操作：
相应的操作为：

19. 通过电话或对讲联系操作人员(应急)闸门的工作人员，了解状况。必要时联系维修人员到闸门处进行检查、维修。

20. 通过电话或对讲联系操作人员(应急)闸门的工作人员，了解状况。必要时联系维修人员到闸门处进行检查、维修。

21. 通过电话或对讲联系操作人员(应急)闸门的工作人员，了解状况。必要时联系维修人员到闸门处进行检查、维修。

22. 检查、维修PLC。

23. 检查、维修电机控制器。

24. 检查闸门的控制系统和供电系统。
	

	逻辑简图：
[image: image2.png]002G
KIC

PERSONNEL

AIRLOCK' S PLC

201K





	
	

	
	后果：
如果故障不能修复，会影响工作人员进出安全壳的速度。
说明：

如果反应堆处于运行状态，是否进行维修操作，应根据电厂的规程进行。
	


	1EPP202KA
	黄
	±0.00m 人员(应急)闸门内外门同时打开
	传感器
	1EPP202SY
	8/10

	
	
	personnel airlock （±0.00m）outer doorand containment door opened simultaneous
	正常值
	
	

	A 1 EPP 005
	执行
	002 00
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：
	报警值
	
	

	有效工况
	
	第二报警值
	无
	EPP§6.2SH2


	
	
	跳闸值
	无
	

	抑制信号
	
	确认
	
	

	自动装置动作检查
	 无
	

	原因：
人员(应急)闸门的内门和外门同时处于非密封状态。
	操作：
如果安全壳要求处于密封状态，则应立即关闭闸门，保证安全壳密封。如果安全壳处于非密封状态，则可以不进行操作。
	

	逻辑简图：
[image: image3.png]002G
KIC

PERSONNEL

AIRLOCK' S PLC

202K





	
	

	
	后果：
如果安全壳要求处于密封状态，人员(应急)闸门内外门同时打开将破坏安全壳密封。

说明：

无。
	


	1EPP203KA
	黄
	±0.00m 人员(应急)闸门紧急进入
	传感器
	1EPP203SY
	9/10

	
	
	personnel airlock （±0.00m）emergency access
	正常值
	
	 

	A 1 EPP 006
	执行
	002 00
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：
	报警值
	
	

	有效工况
	
	第二报警值
	无
	EPP§6.2SH2


	
	
	跳闸值
	无
	

	抑制信号
	
	确认
	
	

	自动装置动作检查
	 无
	

	原因：
闸门外控制柜上的紧急进入按钮被触发


	操作：
立即电话或对讲联系人员(应急)闸门处操作人员，了解紧急进入的原因，必要时应派人检查人员(应急)闸门。


	

	逻辑简图：
[image: image4.png]002G
KIC

PERSONNEL

AIRLOCK' S PLC

203KE





	
	

	
	后果：
没有通过主控制室允许进入了闸门，属非正常进入安全壳,必须查清原因。

说明：

无。
	


	1EPP300KA
	黄
	安全壳泄漏率高
	传感器
	1EPP300SY
	10/10

	
	
	CONTAINMENT LEAKTIGHTNESS HIGH ALARM
	正常值
	
	 

	A 1 EPP 007
	执行
	002 00
	位置：KIC
	供电列：A
	分区：
	报警值
	
	

	有效工况
	
	第二报警值
	无
	EPP§6.2SH3


	
	
	跳闸值
	无
	

	抑制信号
	
	确认
	
	

	自动装置动作检查
	 无
	

	原因：
机组运行有关操作。

贯穿件在线状态不正常。
	操作：
控制室运行人员组织人员检查故障原因，并排除故障。


	

	逻辑简图：

	
	

	
	后果：
根据规程，有可能需要退防到正常冷停堆状态。

说明：

无。
	








001KG


KIC








001KG


KIC














001KG


KIC
























